  建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

（公示本）

项目名称：     垃圾资源化利用处理中心项目   

建设单位：        大英县综合行政执法局      

编制日期：          2023年12月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	垃圾资源化利用处理中心项目

	项目代码
	2202-510923-04-01-280967

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	餐厨垃圾处置利用中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组；

建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心位于大英县盐井街道五凤村1社

	地理坐标
	餐厨垃圾处置利用中心：105度16分21.280秒， 30 度 36分 10.443 秒；

建筑（大件）垃圾处置利用中心：105度14分33.021秒，30度34分1.135 秒；

	国民经济

行业类别
	N7820 环境卫生管理

N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中其他

四十八、公共设施管理业“106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中其他处置方式日处置能力50吨以下10吨以上的

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	大英县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	大发改许可〔2022〕18号

	总投资（万元）
	30000
	环保投资（万元）
	204.5

	环保投资占比（%）
	0.68
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	☑否

□是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	20702.15

	专项评价设置情况
	详见表1-1。

表1-1  专项评价设置情况
专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目涉及颗粒物、非甲烷总烃、NH3和H2S排放，无有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放。
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目餐厨垃圾处置利用中心废水排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理；建筑/大件垃圾处置利用中心生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理。
否
地下水
涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价。

本项目不涉及特殊地下水资源保护区
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不涉及

否
土壤
/
/
否
声
/
/
否


	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	与相关规划的符合性分析

（1）与《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》的符合性分析
2022年11月，四川省发展和改革委员会等六个部门印发了《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》，文件提出“到2025年，具备条件的市（州）全面建成城市建筑垃圾资源化利用设施，建筑垃圾资源化利用政策体系、工作机制全面形成”，“规范餐厨垃圾收运行为，禁止未经许可的企业和个人从事餐厨垃圾收运工作”，“研究推进生活垃圾资源化产品引用，打通垃圾资源化利用出路。鼓励因地制宜选用餐厨垃圾处理工艺，开展生物处置和生产工业油脂、生物柴油、土壤调理剂、沼气等，着力解决堆肥、沼液、沼渣等产品在农业、林业生产中应用的“梗阻”问题，支持在公共绿地、公益林的土壤改良中优先使用餐厨垃圾资源化利用产品”，“加大建筑垃圾收集、运输和资源化利用成套设备研发，提高建筑垃圾资源化利用生产效率和产品附加值”。

本项目建立了1个餐厨垃圾处置利用中心，1个建筑垃圾处置利用中心和1个大件垃圾处置利用中心。餐厨垃圾选用热解工艺，分离出的油脂回收再利用；建筑垃圾经破碎生产成骨料再利用；木材经破碎后外运焚烧厂焚烧。本项目各类垃圾实现资源化利用，与《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》相关要求相符。

与《大英县国土空间总体规划》（2021-2035年）（过程稿）符合性分析

《大英县国土空间总体规划》（2021-2035年）（过程稿）指出：“严格控制城镇建设用地规模，明确城镇建设空间刚性管控边界和约束性指标，城镇规划和集中连片开发建设不得突破开发边界。引导交通、基础设施与城镇空间紧密结合，促进存量建设用地和低效用地挖潜”、“集约安全，完善固体废弃物处理设施布局，规划中心城区新建3座垃圾压缩转运站并配套建设垃圾分类设施......由县城及各乡镇垃圾转运站运至射洪市垃圾焚烧发电厂进行处理处置”，本项目为垃圾资源化利用处理中心项目，各中心用地均已取得选址规划许可，项目分拣的杂物等运至射洪市垃圾焚烧发电厂处理处置。
（3）与《大英县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析
《大英县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出：“加大环境卫生实施投入，实施垃圾无害化资源化处理，提标改造城市公厕，促进环境卫生设施提级扩能”、“积极开展固体废物污染防治工作，推进生活垃圾、电子废物、医疗废物、餐厨废物等固体废物的减量化、资源化、无害化处理，推动工业企业进行清洁生产和资源循环利用，从源头减少固体废物，提高城乡固体废物综合利用效率”，其中《大英县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出的县城新型城镇化建设重点项目中，“新建城镇垃圾分拣中心......以及大件垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理中心......”。

本项目建设1个餐厨垃圾处置利用中心，建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心合建，对大英县各场镇餐厨垃圾、建筑垃圾和大件垃圾进行收运、处置，本项目建设有利于推进大英县城乡环境综合治理，弥补其基础设施短板，打造舒适的城乡人居环境，符合《大英县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求。
2、项目产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目属于N7820环境卫生管理和N7723固体废物治理；根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订）本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化；34、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”。同时，本项目也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止和许可两类事项，属于“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”。

本项目于2022年2月10日取得了大英县发展和改革局对本项目可行性研究报告的批复，文件号“大发改许可〔2022〕18号”（见附件1）。
因此，本项目的建设符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行的产业政策。

3、选址符合性分析

本项目餐厨垃圾处置利用中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组，建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心位于大英县盐井街道五凤村1社。
餐厨垃圾处置利用中心厂址比选方案

根据CJJ27-2012、CJJ 184-2012，餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划的要求。厂址应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、运输距离等因素，并应具有良好的工程地质与水文地质条件，应有良好的交通、电力、给水和排水条件。

餐厨垃圾会滋生细菌、蚊蝇，产生恶臭等，影响居民的身心健康，公众对餐厨垃圾处理厂的建议也是不可忽视的环节，如果居民强烈反对，一要做好宣传以消除公众疑虑，二要确保工程措施与后期的运行管理规范化，三要有对应的经济补偿措施，所以尽量选择人口密度小、影响较小的地点。

大英县综合行政执法局拟选择两处场址为餐厨垃圾处置利用中心的建设地点，经过比较分析，最终确定选址于遂宁市大英县蓬莱镇余粮村1组。

表1-2  餐厨垃圾处置利用中心选址比较表

名称
方案一：蓬莱镇景家坝村
方案二：蓬莱镇余粮村1组
场地建设环境
场地位于坡面，坡度较大，不能满足建筑物、场地标高等要求，场地距离乡道较远，不便于车辆运输。
场地地势平坦，现状场地略高于周边乡道，场地道路与场外公路合理衔接，满足建筑物、场地标高和排水要求；且位于乡道旁，交通十分便捷，离沪蓉高速大约410m。场地周围居民点较少。
工程地质条件
场地坡度大，需对场地进行填方平整才能建设，存在滑坡等地质灾害隐患。
以耕地为主，地貌类型单一，地质构造简单，在现状条件下，未发现滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，适宜作为工程建设用地。
基础设施
场地距离周围居民较远，需增加基础设施建设（水电设施和通信设施）。
场地周围的水电、通信等基础设施相对完善，不需增加基础设施建设，场地邻近大英县渗滤液处理站，便于本项目餐厨垃圾渗滤液处理。
综上所述，餐厨垃圾处置利用中心拟定于大英县蓬莱镇余粮村1组，用地面积为530.5平方米，该地块未占用永久基本农田，土地利用现状主要为耕地和建设用地。该区域邻近大英县渗滤液处理站，有利于餐厨垃圾处置利用中心废水的处理，同时，该区域基础设施建设较为完善，交通便利，便于运输。
建筑/大件垃圾处置利用中心厂址比选方案

本项目建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心合建，拟选位置一位于大英县盐井街道五凤村1社，拟选位置二位于大英县隆盛镇聂家坝村，城南高速以北。

表1-3  建筑/大件垃圾处置利用中心选址比较表

名称
方案一：盐井街道五凤村1社
方案二：隆盛镇聂家坝村
场地建设环境
场地地势较低，较平整，且场地面积较大，能够满足项目建设。区域内道路已建成，便于车辆运输。
场地位于中心城区外，且处于县城的下风向，对城市的影响较低。场地相对较为平整，但该地块目前无道路，运输不方便，需要修路。
工程地质条件
以耕地为主，地貌类型单一，地质构造简单，在现状条件下，未发现滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，适宜作为工程建设用地。
该地块现以耕地、林地为主，地质构造简单，在现状条件下，未发现滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，较适宜作为工程建设用地。
基础设施
场地周围水电、通信等基础设施相对较为完善，能够满足项目需要。
场地周围水电、通信等基础设施相对较为完善，能够满足项目需要。
综上所述，建筑/大件垃圾处置利用中心拟定于大英县盐井街道五凤村1社，该地块未占用永久基本农田，土地利用现状主要为耕地、坑塘。同时，该区域基础设施建设较为完善，交通便利，便于运输。
项目选址与郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区符合性分析

根据农业部办公厅《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》（农办长渔[2015]2号）：郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积520公顷，其中核心区面积431.25公顷，实验区面积88.75公顷。核心区的特别保护期为全年，实验区的特别保护期与长江流域每年开展的禁渔期（2月1日至4月30日）一致。保护区范围为东经105°4′23.15″~105°16′3.30″，北纬30°33′8.46″~30°45′49.57″之间。保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥-蓬莱镇康家咀-蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口河蓬莱镇赵家湾-窝窝店-寸塘口河河口，全长74km，其中核心区包括2段（核心区1起点坐标105°4′23.15″，30°45′38.83″，终点坐标105°13′54.99″，30°37′31.58″ ；核心区2起点坐标105°11′18.36″，30°33′8.46″，终点坐标105°13′40.65″，30°35′18.20″），实验区包括2段（实验区1起点坐标105°13′54.99″，30°37′31.58″，终点坐标105°15′46.85″，30°35′19.41″ ；实验区2起点坐标105°13′40.65″，30°35′18.20″，终点坐标105°14′37.93″，30°35′51.04″）。该水产种质资源保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜、长吻鮠、中华鳖等。

本项目餐厨垃圾处置利用中心最近边界距离郪江约805m，所在河段位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区1终点下游约960m，不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内。建筑/大件垃圾处置利用中心最近边界距离寸塘口河约1.86km，所在河段位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区2中段（核心区2终点下游约1.15km）。

根据《水产种质资源保护区管理办法》、《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，项目餐厨垃圾处置利用中心废水进入大英生活垃圾渗滤液站处理达标后排放至郪江，建筑/大件垃圾处置利用中心废水经槽车转运至大英生活污水处理厂处理达标后排放至郪江，大英生活垃圾渗滤液站和大英生活污水处理厂排污口均位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区下游，不在其保护区范围，受纳水体郪江水体功能主要为农灌、泄洪、纳污、工业用水。

综上所述，本项目的建设和运营对郪江水环境影响不大；本项目严格落实环评提出的废水治理措施，对郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区影响不大。

[image: image1.png]e

B
s
n e Z AzsE
X 220 ! %
o aEE O
S - o 5 S
HiEE *m
-1 *EAR
e sRF TRE
R wia E i
e -
B Py ‘ w0 swo
E7E . et ATE e ‘
) ol LT o LB

AE@E
nsu
AER OsEx = L
Bk
) "‘H‘B’TE
nE
" BT B *30
— i
= XF% s WLEERARR
:ESo] , mEs \
= =
EiRE REE mER P
KA A (-] _— R
=




[image: image35][image: image36][image: image37.wmf]D

c

m

c

L

r

L

B

A

C

Q

×

+

×

=

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1


图1-1  郪江黄颡鱼水产种质资源保护区范围示意图

选址符合性分析

项目选址场地基础设施较为完善，交通便利，利于工程建设，且场地与周边居民点有一定距离，对居民的影响较小。项目严格落实环评提出的各项污染防治措施后，对外环境无明显影响。
根据《大英县国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区土地使用规划图和中心城区国土空间规划分区图可知，项目餐厨垃圾处置利用中心所在地为公用设施用地，周边500m范围内未规划住宅用地、教育用地、医疗卫生用地和机关团体用地。建筑/大件垃圾处置利用中心所在地为综合服务用地，项目周边500m范围内主要规划为商业服务业用地和城市范围内其他用地，500m直线范围内存在居民点，由于项目地势较低，与周边居民点有山坡阻隔，且项目建设用地范围内居民点已拆迁，项目对周边居民影响较小。

本项目已取得大英县自然资源和规划局出具的选址意见书（见附件），可知，本项目选址符合相关城市规划要求，选址可行。

环评要求：项目卫生防护距离内不得有居民点、学校和医院等敏感保护目标，项目周边500m范围内不得新建居民点、学校和医院等敏感保护目标。
4、与“三线一单”符合性分析

根据四川省生态环境厅办公室发布的《四川省生态环境厅八办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函【2021】469号），若建设项目位于园区外，需对空间符合性和生态环境准入清单进行分析。
根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》以及《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）的相关要求，本项目与遂宁市“三线一单”的符合性分析如下：

1）生态保护红线

根据生态保护红线与其他生态空间叠加分析以及与城镇开发边界、永久基本农田等对接，确定遂宁市生态空间总面积为254.33平方公里，占全市幅员面积的4.78%。其中生态保护红线面积为36.52平方公里，占全市幅员面积的0.69%，一般生态空间面积为217.81平方公里，占全市幅员面积的4.09%。

根据全市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，全市行政区域从生态环境保护角度，划分优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共49个环境管控单元。

优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元20个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、湿地公园、自然保护区等。以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元27个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。

一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市划分一般管控单元2个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。

[image: image2.jpg]B ESRIP UL S E




图1-1  四川省生态红线分布图
本项目位于遂宁市大英县，项目区域不涉及自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等法定保护区域。因此，本项目区域不涉及生态保护红线。
2）环境质量底线

根据遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果，遂宁市的环境质量底线如下：

①水环境质量底线

到2025年：全市水环境质量总体保持优良。21个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到95.2%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；城镇建成区无黑臭水体。2035年：全市水环境质量总体保持优良。21个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；城镇建成区无黑臭水体。

本项目区域受纳水体为郪江，根据遂宁市生态环境局发布的遂宁市环境质量公告郪江口控制断面水质调查，实测类别为Ⅲ类水质，水质状况为良好。

本项目运营期餐厨垃圾处置利用中心生活污水经预处理池处理后进入大英县垃圾渗滤液站处理，生产废水收集后排至大英县垃圾渗滤液站处理后排放；建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心废水生活污水经预处理池处理后由槽车清运至大英生活污水处理厂处理。本项目废水不会对地表水环境造成不良影响，不会突破水环境质量底线要求。

②大气环境质量底线

严守大气环境质量底线即不能突破大气环境容量，大气污染物允许排放量即大气环境容量，是指一个区域在某种环境目标（如空气质量达标）约束下的大气污染物最大允许排放量。

根据遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》，以及大英县人民政府发布的大英县城区环境空气质量月报（2023年1月~4月），本项目所在区域属于不达标区。根据《遂宁市人民政府办公室关于转发<遂宁市“十四五”生态环境保护规划）>的通知》（遂府函〔2022〕38号），通过各项大气污染防治方案的实施，达标期限与分阶段目标到2020年空气质量优良天数比例95.1%，PM2.5年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，重污染天数基本消除；到2025年空气质量优良天数比例95.4%，PM2.5年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，PM10年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，重污染天数基本消除。
随着遂宁市废气污染治理专项整治的深入，区域内环境空气质量将得到进一步改善。

本项目建成后主要废气为臭气和颗粒物，经采取合理的治理措施后能实现达标排放；因此，本项目的建设运营不会突破大气环境质量底线。

③土壤环境风险防控底线 
到2020年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到90%以上，市域范围内土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到96%以上，市域范围内土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，遂宁市土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。本项目严格落实各项土壤管控要求，采取分区防渗处理，落实各项防渗措施后不存在明显的土壤污染途径，符合相关土壤防治法律法规要求；经采取措施处理后各类污染物均能够达标排放，项目建设不会对区域土壤环境产生不良影响，不会突破土壤风险防控底线。

综上，本项目的建设运行不会突破区域水环境质量底线、大气环境质量底线、土壤风险防控底线。

3）资源利用上线

根据遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果，遂宁市能源资源、水资源、土地资源利用上线如下：

能源资源利用上线：到2025年，遂宁市总能源消耗上限为90万吨标煤。本项目运行期主要能源消耗类型为电力，且相对来说，消耗量不算大，因此，本项目的建设不会突破遂宁市能源资源利用上线。

水资源利用上线：遂宁市用水总量控制目标为：2020年用水控制总量11.40亿m3（其中地下水开采控制量0.36亿m3）。按照2020年及2030年用水总量控制指标趋势，2025年用水控制总量11.50亿m3（其中地下水开采控制量为0.36亿m3）。2035年用水控制总量11.70亿m3（其中地下水开采控制量为0.36亿m3）。本项目运行期间由市政管网供水，用水主要为生活用水和生产用水，用水量远低于遂宁市用水总量控制要求，因此，本项目的建设不会突破遂宁市水资源利用上线。

土地资源利用上线：按照《遂宁市国土空间总体规划（2019-2030年）》（初步成果）的规划目标，到2025年，全市永久基本农田保护面积不低于231800公顷（347.70万亩），耕地保有量不低于235000公顷（352.50万亩）。加强土地生态保护与建设，形成绿色发展方式和生活方式。到2025年，全18市河湖水面率达到2.0%以上，森林覆盖率不低于36%。推进建设用地集约有序利用，优化国土空间开发保护格局。到2035年，全市土地开发强度控制在15%以内，建设用地控制在800平方公里以内。规划2025年达到建设用地规模716平方公里，其中城镇建设用地271平方公里，村庄建设用地309平方公里，区域基础设施用地122平方公里。根据大英县自然资源和规划局出具的选址意见书，本项目总用地10.8135公顷，其中农用地9.9295公顷（非永久基本农田、耕地7.3971公顷），建设用地0.8839公顷。项目的建设不会突破遂宁市土地资源利用上线。

综上，本项目的建设运行不会突破区域能源资源、水资源、土地资源利用上线。

4）生态环境准入清单

①本项目与全市环境管控单元管控要求符合性分析

本项目所在区域不属于四川省重点生态功能区。不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中环境准入负面清单内的项目。 

根据四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）：该地区属于环境重点管控单元和成都平原经济区。项目符合相应的管控要求。

表 1-2本项目与（川府[2020]9号）文件符合性分析

环境管控单元类型

总体生态环境管控要求

本项目

重点管控单元

重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。

根据遂宁市生态环境局发布的《2022年遂宁市环境质量公报》：2022年遂宁市环境空气质量评价指标中均达标；2023年大英县 PM10、O3、PM2.5偶有不达标。由此可知，本项目所在区域属于空气质量不达标区。本项目废气污染物经处理后能达标排放。

总体生态环境管控区域

总体生态环境管控要求

本项目污染物的产生与排放较少。对于危险废弃物以及危险化学品的使用严格执行相应要求标准，不对环境产生风险，保障人居安全。

成都平原经济区

1、针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构，实施最严格的环境准入要求。

2、加快地区生产总值（GDP）贡献小、污染排放强度大的产业（如建材、家具等产业）替代升级，结构优化。

3、对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出严格的环境准入要求。

4、岷江、沱江流域执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。

5、优化涉危险废物、涉危险化学用品产业布局，严控环境风险，保障人居安全。

②与《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）要求符合性分析

根据遂宁市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号），遂宁市共划定环境管控单元49个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，详见下图：

[image: image3.png]ﬁ-rﬂiﬁﬁﬁ!ﬂ-imﬁ

—mERe





图1-2遂宁市环境管控单元分布图

2021年9月，生态环境厅组织开发的四川省“三线一单”数据分析系统和“三线一单”符合性分析系统在四川政务服务网上线运行，面向公众开放。

为调查项目所在管控单元，本评价在四川政务网—四川省生态环境厅“三线一单”应用平台进行了线上查询，查询结果如下：
表1-3  大件（建筑）垃圾处理中心“三线一单”应用平台查询结果一览表
环境管控单元编码
管控单元名称
所属城市
所属区县
准入清单类型
管控类型
ZH51092320005
大英县要素重点管控单元
遂宁市
大英县
环境综合
环境综合管控单元要素重点管控单元
YS5109232230001
郪江大英县郪江口控制单元
遂宁市
大英县
水环境管控分区
水环境农业污染重点管控区
YS5109233310001
大英县大气环境一般管控区
遂宁市
大英县
大气环境管控分区
大气环境一般管控区
[image: image4.png]SRS, SRRERARNEST,

SREBHARSER RS

EEEE

105242506

30566982

==
iR

MECRARAENER TEFREAENARTL, 2RI ERET, SRESSEREY, BATANSLET, SLERERETEE,

B2 omenss ERERan mEEm  GEEE  EAEERD =1
1 ZHS1002320005  ARESEERERST E = Fams  FessssensiEsssen
2 vs5100232230001  BIAREHTIOSHET ESm | XEE | AFESE  AFERUSRESESK

3 Vs5100233310001  AREASTE—HERE ESm | AEE | ASTRESE  ASRE-RESK




图1-3  “三线一单”符合性分析查询结果
根据查询结果可知，本项目大件（建筑）垃圾处理中心位于遂宁市大英县环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：大英县要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51092320005），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）

[image: image5.png]



图1-4 项目与管控单元相对位置图
本项目餐厨垃圾处置利用中心“三线一单”应用平台查询结果见下表。
表1-4  餐厨垃圾处置利用中心“三线一单”应用平台查询结果一览表
环境管控单元编码
管控单元名称
所属城市
所属区县
准入清单类型
管控类型
ZH51092320002

大英县工业集中发展区（含经开区）
遂宁市
大英县
环境综合
环境综合管控单元工业重点管控单元
YS5109232210006

郪江大英县郪江口控制单元
遂宁市
大英县
水环境分区
水环境工业污染重点管控区
YS5109232310001

大英县工业集中发展区（含经开区）
遂宁市
大英县
大气环境分区
大气环境高排放重点管控区
YS5109232540006

四川大英经济开发区
遂宁市

大英县

资源利用
高污染燃料禁燃区
YS5109232550001

大英县自然资源重点管控区
遂宁市

大英县

资源利用
自然资源重点管控区
YS5109232420008

大英县建设用地污染风险重点管控区
遂宁市

大英县

土壤污染风险管控分区
建设用地污染风险重点管控区
[image: image6.png]REBAREROEE

- =3

sosomor
SR
FECRERCABELEFOASHRIEDESETY, TERCIERST, ERESIERER, ESEANSEHEE, SHERERETES,
FS EESTEE ERRTER R FREE RN =) =]
1 ZH51092320002 FAEETUSTERR(SEFR) BFm *=EE pr-— Hra TRt WESSRST
2 ¥55109232210006  FHIAREIHTORHST BFm *=EE HEFEAR AFETUSRESEEX

3 v55109232310001 EFD KRR ASESE  ASTESHRESERR

4 V5510923254006 EFB KRB EEAE ESREEERE

5 V5510923255001 EFB KRB EEAE  EnARESESK





图1-5  “三线一单”符合性分析查询结果
根据查询结果可知，本项目餐厨垃圾处置利用中心位于遂宁市大英县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：大英县工业集中发展区（含经开区），管控单元编号：ZH51092320002），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）

[image: image7.png]IRGAEE
Rl





图1-6 项目与管控单元相对位置图
本项目与生态环境准入清单符合性分析见下表。

表 1-5 本项目与遂宁市生态环境准入清单符合性分析
“三线一单”的具体要求
本项目情况
符合性分析
类别

对应管控要求
ZH51092320005、大英县要素重点管控单元
普适性清单管控要求
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求 

1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

限制开发建设活动的要求 

1.单元内如新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 

2.大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢 铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 

3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

不符合空间布局要求活动的退出要求 

1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 

2.完成全域内“散乱污”企业整治工作。

其他空间布局约束要求

暂无
本项目为垃圾资源处理项目，不占用永久基本农田，不属于禁止和限制开发的情况。
符合

污染物排放管控
允许排放量要求 

暂无 

现有源提标升级改造 

水环境： 

加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要 求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标后排放。 

大气环境： 

火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。（2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。（3）对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。（4）对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。 

其他污染物排放管控要求 

新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 

2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线） 严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）全面停产。对2018 年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃烧锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污 染管控。（2）实现乡镇污水处理设施全覆盖， 配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（3）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（4）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区） 要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型 规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（5）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（6）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（7）主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高 到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（8）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争 2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（9）到2025年，废旧农膜回收利用率达到 85%以上。

本项目为垃圾资源化处置项目，各类污染物经采取合理措施后对环境影响较小。
符合
环境风险防控
联防联控要求 

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气 污染源头防控，加强潼遂合作。 

其他环境风险防控要求 

企业环境风险防控要求： （1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 

2.用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣） 等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

本项目用地已取得选址规划许可证。
符合
资源开发效率要求
水资源利用总量要求 

1.2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554； 

2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。 

地下水开采要求 

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 

能源利用总量及效率要求 

1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 

2.禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。 

3.现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。 

禁燃区要求 

1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰 炭、油类等常规燃料）。（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 

2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料 的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、 电厂锅炉除外）。 

3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 

4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用效率要求

暂无
本项目主要使用电为能源，不使用锅炉。本项目用水由市政给水管网供应，且用水量相对较小。
符合
单元特性管控要求
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

限制开发建设活动的要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出2.其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

其他空间布局约束要求
本项目为垃圾资源利用处理项目，经采取合理的污染防治措施，对外环境影响不大。
符合
污染物排放管控
现有源提标升级改造

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

新增源等量或倍量替代

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

新增源排放标准限值

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

其他污染物排放管控要求
按照相关要求进行。
符合
环境风险防控
严格管控类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

安全利用类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

污染地块管控要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

园区环境风险防控要求

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

其他环境风险防控要求
按照相关要求进行。
符合
资源开发效率要求
水资源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

地下水开采要求

（1）大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元

其他资源利用效率要求
本项目用水由市政管网供给，不使用地下水。
符合
ZH51092320002大英县工业集中发展区(含经开区)
普适性清单管控要求
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。

2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

限制开发建设活动的要求

1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。

2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

其他空间布局约束要求

暂无
本项目为垃圾资源处处理项目，不属于禁止和限制开发的项目。

符合
污染物排放管控

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

1.污水收集处理率达100%。

2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。

3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。

其他污染物排放管控要求

新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。

2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。

3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
本项目为垃圾资源化处置利用项目，经采取合理的污染防治措施后，对外环境影响不大。
符合
环境风险防控

联防联控要求

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

其他环境风险防控要求

1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。

2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。

3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
本项目Q＜1，环境风险潜势为I。
符合
资源开发效率要求

水资源利用总量要求

1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%；

2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%；

3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

地下水开采要求

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用总量及效率要求

1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。

2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。

4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。

5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。

禁燃区要求

1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：

（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。

（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。

2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。

4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用效率要求

暂无
本项目不使用地下水，不使用锅炉，主要能源为电，且项目用水量相对较小。
符合

单元特性管控要求
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

限制开发建设活动的要求

1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他空间布局约束要求
本项目为垃圾资源化处置利用项目，不属于上述禁止和限制开发的项目。
符合

污染物排放管控

现有源提标升级改造
1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源等量或倍量替代

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源排放标准限值

1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

其他污染物排放管控要求
本项目使用电源，不设置锅炉；餐厨垃圾处置利用中心废水经预处理后排至大英生活垃圾渗滤液处理站处理；建筑（大件）垃圾处置利用中心废水经槽车清运至大英县生物污水处理厂。
符合
环境风险防控
严格管控类农用地管控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

安全利用类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

污染地块管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

园区环境风险防控要求

1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他环境风险防控要求

本项目已取得选址规划许可证，且项目Q值＜1，环境风险潜势为I。
符合
资源开发效率要求
水资源利用效率要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

地下水开采要求

（1）大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

本项目用水由市政给水管网供应，且用水量相对较小。
符合

综上分析，本项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线和资源利用上线，未列入环境准入负面清单，符合遂宁市“三线一单”要求。
5、与大气污染防治相关规划的符合性分析

①《关于深入打好2022年大气污染防治攻坚战的通知》川办发〔2022〕50号
根据四川省人民政府办公厅《关于深入打好2022年大气污染防治攻坚战的通知》（川办发〔2022〕50号）中相关内容：

（二）落实重点区域常态化精准管控
住房城乡建设部门通过智慧工地监管平台强化建筑工地扬尘管控，督促建筑工地严格执行“六不准、六必须”，应急响应期间按规定停止土方作业、渣土运输作业；交通运输部门强化运输源头监督检查；城市管理等部门严控渣土车沿途抛洒。
积极推进产业结构调整。

发展改革部门指导各地稳妥有序推进“双碳”工作，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展；严禁违规新增钢铁、水泥、焦化、平板玻璃等行业产能；强化源头控制，严格落实固定资产投资项目节能审查制度，实施能耗等量和减量替代。发展改革、能源部门大力推动燃煤锅炉和工业炉窑煤改电、煤改气。
（七）加大大气污染防治执法力度。

严格管控建筑工地和移动源，严肃查处扬尘治理不到位、超载超限运输、违规运渣、尾气超标、尾气检测弄虚作假等行为。加大面源污染执法力度，依法查处餐饮油烟直排、违规燃放烟花爆竹、露天焚烧秸秆等行为。

本项目施工期间严格按照相关规定执行，设围挡、喷雾降尘，渣土运输车辆加盖篷布，出场冲洗车身车轮等；环评要求项目施工期间严格按照大气污染防治重点区域联合防治和重污染天气应对工作要求，应急响应期间按规定停止土方作业、渣土运输作业；渣土车做好防尘抑尘措施，严禁抛洒。同时，本项目主要从事建筑废弃物、餐厨废弃物、大件废弃物再生资源利用，属于大气污染防治行动计划中提倡的废物交换利用及资源循环式发展。

综上，本项目与四川省人民政府办公厅《关于深入打好2022年大气污染防治攻坚战的通知》（川办发〔2022〕50号）相关内容相符。

②与《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）符合性分析
2019年1月12日四川省人民政府发布了《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号），相关内容如下：

新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

扎实推进重点领域VOCs治理。加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。推进石化、医药、农药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷等行业VOCs综合治理。进一步加强化工等重点行业泄漏检测与修复工作。

严格施工扬尘监管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺，提高绿色施工水平。加强城市施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。严格落实“六必须、六不准”管控要求，对违法违规的工地，依法停工整改。严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体。加强预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站扬尘防治，严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》，严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站，推进全省绿色搅拌站建设。

强化道路施工管控。对未硬化道路入口、未硬化停车场和道路两侧裸土，采用绿化硬化相结合的方式，实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程，减少裸土面积，防止泥土洒落。

5、强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库藏，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸设备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上洒落的物料。
本项目为垃圾资源化利用处理中心项目，主要为餐厨垃圾、大件垃圾和建筑垃圾的处理，施工期间严格按照相关要求执行，施工扬尘能得到有效治理，且施工期是暂时的，对周围环境影响有限。本项目产生的废气经采取合理措施能达标排放。综上，本项目的建设符合《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）。
③遂宁市政府办公室《关于印发<遂宁市大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（遂府函〔2014〕148号）

根据遂宁市政府办公室《关于印发<遂宁市大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（遂府函〔2014〕148号）中相关内容：

强化环境综合管理，重点控制面源污染

推进堆场扬尘综合治理中提出强化工业企业堆场管理，各类堆场应采用有效防风降尘措施。

加快企业改造、提升科技创新力

3、“强化发展工业循环经济”中提出建设生态工业园区、促进能源梯级利用、水循环资源利用、废物交换利用、土地集约利用、促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合、构建循环式工业企业。

本项目建筑/大件垃圾处置利用中心设计原料堆场及成品堆场均位于封闭车间内由车间遮盖并设有降尘措施，符合堆场扬尘综合治理相关要求。同时，本项目建筑/大件垃圾处置利用中心主要从事建筑废弃物再生资源利用，属于大气污染防治行动计划中提倡的废物交换利用及资源循环式发展。

综上，本项目与遂宁市大气污染防治相关规划相符。

6、与水污染防治相关规划符合性分析

本项目与水污染防治相关规划符合性分析见下表。
表1-6 本项目与水污染防治相关规划的符合性对照表
名称
规范要求
本项目情况
备注
水污染防治行动计划
集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
本项目餐厨垃圾处置利用中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组，生活污水和生产废水排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理；建筑/大件垃圾处置利用中心位于大英县盐井街道五凤村1社，生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理，车辆冲洗废水经沉淀、隔油后回用于洗车。
符合
水污染防治行动计划四川省工作方案
环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。
新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。
符合
综上，项目建设符合《水污染防治行动计划》、《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》的要求。
7、与相关行业技术规范符合性分析

①与《餐厨垃圾处理技术要求规范》（CJJ184-2012）符合性分析

表1-7  与《餐厨垃圾处理技术要求规范》（CJJ184-2012）符合性分析

规范条款
规范要求

本项目情况
符合性
餐厨垃圾的收集与运输
1、餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾。

2、餐饮垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。

3、对餐饮单位的餐饮垃圾应实行产量和成分登记制度，并宜采取定时、定点的收集方式收集。

4、餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的转载机构应与餐厨垃圾盛装容器相匹配。

5、餐厨垃圾应做到日产日清。采用餐厨垃圾饲料化和制生化腐殖酸的处理工艺时，其餐厨垃圾在存放、运输过程中应采取防止发生霉变的措施。

6、餐厨垃圾运输车辆在任何路面条件下不得泄漏和遗洒。

7、运输车辆应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段

8、餐厨垃圾运输车装、卸料宜为机械操作。
本项目对餐厨垃圾单独收运，要求不得混入有害垃圾和其他垃圾；餐饮垃圾经采用密闭式专用餐厨垃圾收集车收集，在运输过程中不易泄漏和遗洒，收集后直接运至本项目餐厨垃圾处置利用中心处理；收运路线经严格设计，避开交通拥挤路段和交通高峰时段；本项目餐厨垃圾运输车装、卸料均为机械操作；本项目餐厨垃圾在存放和运输过程均采取了一定防止霉变的措施。
符合
厂址选择
餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划的要求。

厂址选择应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素。
餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废物处理设施或污水处理设施同址建设。

厂址选择的工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求，应有良好的交通、电力、给水和排水条件，应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等。
本项目餐厨垃圾处置利用中心选址符合《大英县城市总体规划（2012-2030）》、大英县环境规划、大英县城市环境卫生专业规划及相关规划的要求；本项目通过项目选址比选后选择在蓬莱镇余粮村1组内建设，综合考虑了餐厨垃圾处置利用中心的服务区域、运输距离等因素，厂址有良好的工程地质和水文地质条件，有良好的交通、电力、给水和排水条件，选址周边无环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等；本项目同时建设了建筑垃圾和大件垃圾处置利用中心，餐厨垃圾处置利用中心建设于原大英县生活填埋场处。
符合
总体设计
餐厨垃圾处理主体工艺应技术成熟、设备可靠；应做到资源化程度高、二次污染及能耗小；应符合无害化处理要求。

餐厨垃圾处理厂总图布置应满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接应顺畅，平面和竖向布置合理，建构筑物间距应符合安全要求。
餐厨垃圾处理厂各项用地指标应符合国家有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求。

4、厂区道路的设置，应满足交通运输和消防的需求，并应与厂区竖向设计、绿化及管线敷设相协调。
本项目餐厨垃圾处理主体工艺技术成熟、设备可靠，资源化程度高、二次污染及能耗较小，符合无害化处理的要求；本项目餐厨垃圾处置利用中心总图布置满足其处理工艺流程的要求，各工序衔接顺畅，布置合理，符合安全要求；用地指标符合国家有关规定及当地规划要求；厂区道路满足交通运输和消防需求。
符合
餐厨垃圾计量、接受与输送
1、餐厨垃圾卸料间应封闭，垃圾车卸料平台尺寸应满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业。
2、餐厨垃圾卸料间应设置地面和设备冲洗设施及冲洗水排放系统。
3、餐厨垃圾输送和卸料倒料过程中应避免飞溅和逸洒。
餐厨垃圾卸料间封闭，垃圾车卸料平台尺寸满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业。餐厨垃圾卸料间设置地面和设备冲洗设施及冲洗水排放系统。餐厨垃圾输送和卸料倒料过程中避免飞溅和逸洒。
符合
一般规定
1、餐厨垃圾处理厂应配置餐厨垃圾预处理工序，预处理工艺应根据餐厨垃圾成分和主体工艺要求确定。

2、应对分离出的油脂进行妥善处理和利用。
餐厨垃圾处理厂配置了餐厨垃圾预处理工序（分拣、破碎），预处理工艺应根据餐厨垃圾成分和主体工艺要求确定。分离出的油脂收集后回收利用。
符合
环境保护与监测
餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭气收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置。

车间内粉尘及有害气体浓度应符合国家现行有关标准的规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》的相关规定。
餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。

餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理。
对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合国家有关标准的规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定。

餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并应定期对工作场所和厂界进行环境监测。
餐厨垃圾的输送、处理各环节均密闭，并设置了臭气收集、处理设施。

相关废气排放浓度符合国家现行有关标准的规定。
餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。

餐厨垃圾处理过程中产生的废渣外运处置。对噪声大的设备采取了隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声符合国家有关标准的规定，厂界噪声符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定。本项目餐厨垃圾处置利用中心定期对工作场所和厂界进行环境监测。
符合
综上，本项目餐厨垃圾处置利用中心与《餐厨垃圾处理技术要求规范》（CJJ184-2012）相关要求相符合。
②与《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009）符合性分析
表1-8  《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009）符合性分析
类别
规范内容
本项目情况
符合性
收集与运输
1、建筑垃圾运输应采用密闭方式，不得遗洒、不得超载。
项目建筑垃圾运输严格按照相关要求，做到不遗洒、不超载。
符合

环境保护与安全卫生
生活垃圾、危险废物不得进入建筑垃圾回填点、建筑垃圾填埋场和建筑垃圾资源化处理厂。

建筑垃圾转运调配、处理、处置场所应有雨水、污水分流设施，并应采取有效措施防止污染周边环境。
建筑垃圾运输、倾倒、填埋、压实等过程产生的灰尘，可通过配备洒水车、在堆体表面覆盖塑料布及绿化等方式来控制粉尘产生量；建筑垃圾资源化厂处理车间中，宜采用密封设备系统、局部抽吸的方式控制粉尘外泄。

建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB(A)；宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障控制转运调配场、填埋场和资源化处理厂噪声；噪声大的建筑垃圾资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声。
从事建筑垃圾收集、运输、处理的单位应对作业人员进行安全卫生专业培训。

建筑垃圾处理场所应设道路行车指示、安全标志及环境卫生设施标志。
收集的建筑垃圾须进行分拣后再进行处理。

建筑垃圾处置利用中心设有雨水、污水分流设施，避免污染周边环境。
本项目建筑垃圾运输、堆放及处理过程采用了洒水抑尘、覆盖塑料布等措施；建筑垃圾资源化厂处理车间中，采用密封设备系统、局部抽吸的方式控制粉尘外泄。
本项目选用低噪声运输车辆，建筑垃圾处理车间封闭，并对相关设备进行基础减振、消声等措施。
本项目对相关作业人员进行了安全卫生专业培训。

本项目按要求设道路行车指示、安全标志及环境卫生设施标志。
符合

综上，本项目建筑垃圾处置利用中心与《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009）相关要求相符。
③与《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）符合性分析
表1-9  《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）符合性分析
类别
相关要求
本项目情况
符合性
基本规定
环境卫生设施的设置应符合城乡规划，坚持布局合理、卫生适用、节能环保、便于管理的原则，应有利于环境卫生作业和对环境污染的控制。

环境卫生设施应统一规划和设置，其规模与形式应根据生活废物产量、收集方式和处理工艺等确定。
垃圾处理设施的设置宜考虑区域共享、城乡共享，实现设施的优化配置。

环境卫生设施的建设应列入城乡建设计划。
1、本项目各垃圾处置利用中心的建设均符合大英县相关规划，且均列入《大英县国土空间总体规划（2021-2035年）》建设计划；各处置中心选址经综合比较后确定，交通便利，布局合理；各中心处理规模与处理工艺均基于当地现状设置。
符合
餐厨垃圾处理设施
餐厨垃圾应进行源头单独分类收集、密闭运输，餐厨垃圾总产生量大于50t/d的地区宜建设集中餐厨垃圾处理设施。
餐厨垃圾处理设施宜与生活垃圾处理设施合建。
集中餐厨垃圾处理设施污染源距居民点等区域应大于0.5km。
1、本项目餐厨垃圾主要来源于大英县各场镇饭馆，单独分类收集，采用垃圾转运车密闭运输，餐厨垃圾处理量为40t/d。2、餐厨垃圾处置利用中心邻近生活垃圾处理站。3、餐厨垃圾处理设施500m范围内有1户居民点，已搬迁。
符合

大件垃圾处理设施
1、大件垃圾处理设施宜与其他环境卫生工程设施合建。

2、大件垃圾储存场所应符合现行国家标准《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599）的相关规定。
1、大件垃圾处置利用中心与建筑垃圾处置利用中心合建。2、大件垃圾储存场所应符合现行国家标准《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599）的相关规定。
符合

建筑垃圾处理设施
1、建筑垃圾处理设施污染源距居民居住区或人畜供水点等区域应大于0.5km，转运调配设施可参照执行。
1、本项目建筑垃圾处置利用中心500m范围内有居民点，但项目地地势较低，与居民点有山坡间隔，山坡与项目地高差约16m~25m。
不符合
综上，本项目餐厨垃圾处置利用中心、大件垃圾处置利用中心选址与《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）相关要求相符，建筑垃圾处置利用中心周围500m范围内有居民点，项目地所在区域及50m范围内居民已确定拆迁；且建筑垃圾处置利用中心地势较低，与居民点有山坡树林间隔，经采取合理措施后对居民点的影响较小，建筑垃圾处置利用中心选址于此可行。
8、项目与环境相容性分析

本项目餐厨垃圾处置利用中心用地选址位于四川省遂宁市大英县蓬莱镇余粮村1组；建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心合建，位于大英县盐井街道五凤村1社。根据现场踏勘情况，项目各处理中心周边外环境关系如下：

餐厨垃圾处置利用中心：本中心东侧370m为四川省气瓶科技园，东南侧490m为大英广瑞汽车零部件有限公司，南侧29m为大英生活垃圾渗滤液处理站，西侧106m为生活垃圾处理站，西北侧117m为医疗废物处理厂，北侧82m为办公楼，东北侧357m有一处居民点（已搬迁）。
建筑/大件垃圾处置利用中心：本中心西侧约120m为居民聚集区（约13户），与本中心有山坡树林间隔，高差约12m~16m；西侧273m~西南侧500m为忠荣村居民（约30户），与本中心有山坡树林间隔，高差约12m~16m；项目南侧15.3m有一户居民；东南侧375m有居民点（约15户），与本中心有山坡树林间隔，高差约12m~20m；东侧361m有民房（约25户）；本中心北侧1.5m~57m有18户居民（部分已确定拆迁）。
综上，本项目外环境关系见下表。

表1-9  本项目外环境关系一览表

名称
序号
外环境情况
与本项目相对方位
距离（m）
备注
餐厨垃圾处置利用中心
1
四川省气瓶科技园
东
370
2
大英广瑞汽车零部件有限公司
东南
490
汽车零部件制造
3
大英生活垃圾渗滤液处理站
南
29
4
生活垃圾处理站
西
106
5
医疗废物处理厂
西北
117
6
办公楼
北
82
7
居民点（已搬迁）
东北
357
建筑/大件垃圾处置利用中心
1
居民聚集区
西
120
约13户，与本中心有山坡树林间隔
2
忠荣村居民
西、西南
西侧273~西南500m
约30户，与本中心有山坡树林间隔
3
居民
南
15.3
1户
4
居民
东南
375
约15户，与本中心有山坡树林间隔
5
居民
东
361
约25户
6
居民
北
1.5~57
约18户
项目不涉及饮用水水源保护区、文物保护区、风景名胜区等特殊环境敏感目标，项目餐厨垃圾处置利用中心和建筑/大件垃圾处置利用中心区域已建设自来水管网，居民用水为自来水。项目餐厨垃圾处置利用中心最近边界距离郪江约805m，所在河段位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区1终点下游约960m，不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内。建筑/大件垃圾处置利用中心最近边界距离寸塘口河约1.86km，所在河段位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区2中段（核心区2终点下游约1.15km）。项目餐厨垃圾处置利用中心废水进入大英生活垃圾渗滤液站处理达标后排放至郪江，建筑/大件垃圾处置利用中心废水经槽车转运至大英生活污水处理厂处理达标后排放至郪江，大英生活垃圾渗滤液站和大英生活污水处理厂排污口均位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区下游，不在其保护区范围，项目建设和运营对郪江水环境影响不大。

餐厨垃圾处置利用中心500m范围内无居民点、学校、医院等保护目标。建筑/大件垃圾处置利用中心500m范围内有居民点存在，其中该中心周围50m范围内居民将实行拆迁；由于本中心地势较低，四周有山坡树林将本中心与居民点间隔开，项目经采取合理的措施污染物达标排放后，对周边环境影响较小。环评要求将卫生防护距离内与本项目无山坡树林间隔的居民点实施搬迁，且不能新建居民点、学校、医院等敏感保护目标。
本项目各类污染物经治理后均能实现资源化利用及达标排放，对周边环境不会产生明显的影响。
本项目所在区域属于市政配套设施建成区域，供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，项目所在区域环境空气质量、声学环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。

项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。

综上所述，本项目与周围环境相容，符合区域相关规划，不在国家限制、 禁止用地项目的范围内，项目选址合理。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

2019年11月国务院发布《国家创新驱动发展战略纲要》，纲要提出建立现代水资源综合利用体系，开展地球深部矿产资源勘探开发与综合利用，发展绿色再制造和资源循环利用产业，建立城镇生活垃圾资源化利用、再生资源回收利用、工业固体废物综合利用等技术体系。
2021年2月国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，意见提出加强再生资源回收利用。鼓励地方建立再生资源区域交易中心。完善废旧家电回收处理体系，推广典型回收模式和经验做法。加快构建废旧物资循环利用体系，加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。
目前大英县的再生资源市场混乱，回收利用网络不健全，回收利用率低，二次污染严重，既影响了市容市貌，也制约了大英县的可持续发展，因此规范大英县再生资源市场，建立完善再生资源回收利用中心、网络体系迫在眉睫。根据国家的产业发展政策和人与自然环境协调发展以及保护生态环境的要求，结合遂宁市目前的市场背景，大英县综合行政执法局提出垃圾资源化利用处理中心项目，建设大英县垃圾再生资源回收利用中心及网络体系﹐以促进大英县垃圾再生资源市场健康有序地发展，实现再生资源的循环利用和再生资源综合利用水平。

大英县综合行政执法局拟投资30000万元在大英县建设餐厨垃圾处置利用中心1座，配备油水处置、车辆等设施设备；建设大件垃圾处置利用中心1座，配套收运车辆及设备等；建设建筑垃圾处置利用中心1座；建设资源化利用信息一体化平台等项目。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，项目应进行环境影响评价；同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关内容，项目类别属于：四十七、生态保护和环境治理业“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中其他；四十八、公共设施管理业“106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中其他处置方式日处置能力50吨以下10吨以上的。因此，应编制环境影响报告表。

受大英县综合行政执法局委托，成都绿岛企业管理有限公司接受了该项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了项目环境影响报告表。

二、项目情况
1、基本概况

（1）项目名称：垃圾资源化利用处理中心项目

（2）建设单位：大英县综合行政执法局

（3）建设地点：餐厨垃圾处置利用中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组（地理坐标：105°16′21.280″E，30°36′10.443″N）；建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心相邻，位于大英县盐井街道五凤村1社（地理坐标：105°14′33.021″E，30°34′1.135″N）。
（4）项目投资：30000万元

（5）建设性质：新建

（6）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为25人，其中餐厨垃圾处置利用中心拟设置10人，建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心共设置15人；年工作300天，8小时工作制，两班制，不倒班，夜间不生产。

（7）建设内容及规模：

本项目投资30000万元于大英县建设垃圾资源化利用处理中心项目。新建餐厨垃圾处置利用中心1座，建设加工处理车间厂房建筑面积316.18m2，设计餐厨垃圾处理能力40t/d，配备油水处置、车辆等设施设备；建设建筑（大件）垃圾处置利用中心1座，建设处理车间厂房5个，总建筑面积6438.44m2，堆放场2450m2，配套用房1591.20m2，设计大件垃圾处理能力20t/d，设计建筑垃圾处理能力30万t/a；建设1套资源化利用信息一体化平台。
项目垃圾处理方案

本项目各垃圾处理中心处理方案见下表。

表2-1项目垃圾处理方案一览表

序号
名称
处理规模
产品产出
1

餐厨垃圾处置利用中心
40t/d
油脂400t/a
2

建筑垃圾处置利用中心
30万t/a
骨料24万t/a
3

大件垃圾处置利用中心
20t/d

/
餐厨垃圾处置利用中心处理量的说明：本项目餐厨垃圾处置利用中心收运餐厨垃圾的范围为大英县各场镇，目前餐厨垃圾收集后运至遂宁市处理，根据收运台账（提供2023年7月和2023年8月的收运台账，见附件），目前大英县收运的餐厨垃圾量为28~35t/d。同时，根据本项目可研报告，餐厨垃圾处置利用中心设计处理量不大于40t/d。本项目餐厨垃圾处置利用中心设计服务年限为10年，在服务年限内餐厨垃圾处理规模不超过设计处理能力40t/d，且建设单位对此作出了承诺（见附件）。
产品质量标准：餐厨垃圾处置利用中心分离得到的粗油脂满足油脂≥97%，水分≤3%；粗油脂收购商根据含水率情况确定收购价格，无统一的粗油脂产品质量要求。
 2、建设内容 

（1）餐厨垃圾处置利用中心
餐厨垃圾处置利用中心由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，总红线面积530.5m2。其具体组成及可能产生的环境问题见表2-2。

表2-2  餐厨垃圾处置利用中心组成及主要的环境问题

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

备注

施工期

营运期

主体

工程

加工处理车间
建筑面积316.18m2，主要设置有螺旋输送机、料仓、分拣平台、破碎压榨一体机、加热釜和油/水/渣三相分离器等设备，主要内容为卸料、分拣处理及餐厨垃圾加工。
废气、废水、噪声、固废

废气、生活污水、固废、噪声

新建

公用

工程

给水系统
接自市政供水网，主要供给生活用水
/

依托

排水系统
排水采用雨污分流制。雨水收集后进入雨水管网。污水经收集预处理后进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理。
/

新建
供电系统
接自市政电网，满足用电所需。
/

依托

环保

工程

废气

餐厨垃圾预处理系统、污水处理系统产生的恶臭：经负压风机引至除臭滤塔处理后排放。
废气

新建

废水
生活污水经依托的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理达标后排放。

生产废水：经收集预处理后排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理达标后排放。
污泥
新建+依托
固废

设置若干垃圾桶用于收集生活垃圾，和一般固废，设置一般固废暂存区，用于各类固废存放，定期清运处置。
一般固废
新建

设置危废暂存间1间，面积为5m2，暂存危废，定期由有资质单位清运处置。
危废

新建

地下水

重点防渗区确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb>6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s ，其中危废暂存间须满足的要求《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。一般防渗区的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7 cm/s。简单防渗区要求地面硬化。
/

新建

（2）建筑（大件）垃圾处置利用中心
建筑（大件）垃圾处置利用中心由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，净用地面积为20171.65m2，总建筑面积为10479.64m2。其具体组成及可能产生的环境问题见表2-3。

表2-3  建筑（大件）垃圾处置中心组成及主要的环境问题

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

备注

施工期

营运期

主体

工程

厂房
共设置5个垃圾用房，均为1F，垃圾用房1建筑面积为1375m2，H=12.92m；垃圾用房2建筑面积为1375m2，H=12.92m；垃圾用房3建筑面积为1007.56m2，H=12.765m；垃圾用房4建筑面积为1007.56m2，H=12.765m；垃圾用房5建筑面积为1673.32m2，H=12.613m
废气、废水、噪声、固废

废气、生活污水、固废、噪声

新建

仓储工程
堆场
露天堆场，占地面积约2450m2
/
新建

辅助工程

综合楼及配套用房
地上3层，建筑面积约1591.20m2，建筑高度12.3m。
生活垃圾、生活污水、

新建

公用

工程

给水系统
市政自来水管网提供
/

依托

排水系统
排水采用雨污分流制。雨水收集后进入雨水管网。生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理。
/

新建
供电系统
市政电网集中供电
/

依托

环保

工程

废气

装卸粉尘：喷雾降尘，厂房阻隔；
堆场扬尘：喷雾降尘，厂房阻隔；
破碎、筛分粉尘：集气罩收集+布袋除尘器，喷雾降尘，厂房密闭；
车辆运输扬尘：车辆冲洗，路面洒水降尘，道路硬化，篷布遮盖；

木材破碎粉尘：设备密闭、集气罩收集+袋式除尘器，喷雾降尘，厂房密闭。
废气

新建

废水
生活污水：新建预处理池1座，容积为5m3，生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理。
初期雨水：场区四周修建排水沟，雨水经收集后排入雨水管网

运输车辆清洗废水经隔油沉淀后回用于洗车，不外排
污泥
新建
噪声
选用低噪设备、隔声、消声、减震处理，下沉式设计；
噪声
新建

固废

设置若干垃圾桶用于收集生活垃圾，和一般固废，设置一般固废暂存区，用于各类固废存放，定期清运处置。
一般固废
新建

设置危废暂存间1间，面积为5m2，暂存危废，定期由有资质单位清运处置。
危废
新建

地下水

重点防渗区确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb>6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s ，其中危废暂存间须满足的要求《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。一般防渗区的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7 cm/s。简单防渗区要求地面硬化。
/

新建

3、主要原辅料及能源消耗

本项目主要原辅料及耗能情况见表2-4。

表2-4  项目主要原辅材料及能量消耗
一、餐厨垃圾处置利用中心
序号

名称

用量
来源
备注
1

餐厨垃圾
40t/d
餐馆、家庭等
2
能耗
水

1386m3/a
市政供水管网
生活、生产用水
3
电

100万kW·h
市政电网
设备、照明供电
二、建筑/大件垃圾处置利用中心
序号
名称
用量
来源
备注
1
建筑废弃物
30万t/a
建筑工地
2

大件垃圾

20t/d

/

3
能耗

水

2961m3/a
市政供水管网

生活、生产用水

4
电

90万kW·h
市政电网

设备、照明供电

主要原辅料性质及用途简介：

①餐厨垃圾
本项目餐厨垃圾主要为餐厨废弃物和废弃食用油脂。

餐厨废弃物主要来源于大英县餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等加工过程产生的废弃物，餐厨废弃物从化学成分上，富含淀粉、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐，其中以有机组分为主，含有大量的淀粉和纤维素，无机盐中氯化钙的含量较高，同时含有一定量的钙、镁、钾、铁等微量元素。餐厨废弃物含水较多，油脂较多。

废弃食用油脂主要为除居民日常生活以外的在餐饮服务、食品生产加工及现制现售等活动中废弃的食用动植物油脂和含食用动植物油脂的废水。

本项目餐厨垃圾成分分析见下表。

表2-5 餐厨废弃物成分表

成分
含固率
含水率
纸类
塑料
油脂含量
贝壳
金属
骨头
油脂
木头
有机物
含量%
18-22
80-95
0.17
3
18.0-26.0
1.8
0.04
2.8
3
1.3
88.0-93.0
②建筑废弃物

根据建设单位提供的资料，本项目的建渣来源于大英县各建筑工地，由车辆运输至本项目原料堆场堆放，然后进行加工处理。

本项目处理的建渣一般都是在建筑过程中或旧建筑物维修、拆除过程中产生的，不同结构的建筑材料，各种含量虽然有所不同，但是基本组成是一致的，主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土，剔凿产生的砖石和混凝土碎块，打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、装饰装修产生的废料，各种包装材料和其它废弃物组成，经加工生产的混凝土再生骨料，可用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或砌砖、墙板、彩砖、路沿石、水槽等建材产品。

本次环评要求建设单位严禁处理沾染有毒有害物质的建筑垃圾；同时，要求运输避开人群聚集高峰期及人群聚集点，运输车辆采取封闭、遮挡等防扬散、防泄漏、防流失的措施，避免跑冒滴漏对沿途造成污染影响。

③大件垃圾
根据《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T 25175-2010），大件垃圾指的是重量超过5kg或体积超过0.2m3或长度超过1m，且整体性强而需要拆解后再利用或处理的废弃物（如废家具）及各种废家用电器、电子产品等。本项目收运的大件垃圾主要为废旧木材家具，不收运电器。木材家具经破碎后运至射洪垃圾环保发电厂焚烧。
4、主要生产设备
本项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2021年本）中淘汰和限制的设备。主要设备清单见表2-6、表2-7、表2-8、表2-9。

表2-6  餐厨垃圾处置利用中心主要设备一览表

序号
名称
单位

数量

型号
备注
1

破碎压榨一体机
台

1
DYPY-50，4+7.5kW
液接面不锈钢
2

入料螺旋输送机
套
1
Ø273，7.5kW
变频，液接面不锈钢
3

电加热釜
台
4
8m3,3+36kW
液接面不锈钢
4

油、水、渣三相分离器
台
1
DY50/2.2-4,6kW
碳钢防腐
5

出渣螺旋
台
1
Ø273,5.5kW
液接面不锈钢
6
污泥泵
台

1
CVDC50.75-50，0.75kW
7
集水池泵
台
2
50GF22.2，2.2kW

液接面不锈钢
8
废水泵
台

2
L32-50,1.5kW
潜污泵，1用1备
9
高压清洗机
台
2
11L/min,0.12MPa,1.5kW
移动式
10

分拣平台
台
1
B=600,1.5kW

液接面不锈钢
11
餐厨垃圾收集车

辆
4
6吨
自卸
12
收集桶
个
400
240L，HDPE
13
除臭装置
套
1
Q=15000m3/h，N=30kW
成套装置
14
废水暂存罐
台
1
Ø2.2X3.5,6kW
15
储油罐
个
1
20m3
16
不锈钢料斗
台
1
10m3
17
污泥泵
台
1
CVDC50.75-50,0.75kW

潜污泵
18
隔油气浮机
台
1
N=4kw

表2-7  建筑垃圾处置利用中心主要设备一览表

序号

名称

单位

数量

型号
备注
1

轻物质分离器
台
2
/
2

振动筛
台

16
3YK1860
3

颚式破碎机
台

16
PEV600*900
4

圆锥破
台
16
PYY500
5

冲击破
台

16
XHL1145
6
磁选机
台
5
/
7
除土筛
台

30
2YK3075
8
喂料机
台

30
ZZG1320
9
皮带输送机（含传送带）
台

23
/
表2-8  大件垃圾处置利用中心主要设备一览表

序号

名称

单位

数量

型号
备注
1

破碎机
台

2
/
木材破碎
2

输送机
台

2
/
3

垃圾分拣机成套设备
套

1
/

4
分拣机控制系统
套

1
/
5
装载机
台
1
/
表2-9 资源化利用信息一体化平台主要设备一览表

序号

名称

单位

数量

型号
备注
1

机柜
套

10
/
2

服务器UPS电源
套

10
/
3

工作站
套
120
/

4

研发工作站
套
40
/
5

交换机
台
8
/
6
光纤设备
套

4
/
7
打印机
台
8
/
8
复印机
台
8
/
9
扫描仪
套
4
/
10
投影仪
套
12
/
11
操作系统
套

16
/
5、公用工程

（1）供电

本项目供电由大英县市政电网供电。

（2）供水

本项目用水由大英县市政给水管网供水，用水分为生活用水和生产用水。

①餐厨垃圾处置利用中心
1）生活用水

本中心劳动定员10人，工作时间为8h/d，白班制，年工作300天。本项目不设员工食堂和住宿，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），同时结合项目实际情况，办公生活用水按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.5m3/d，150m3/a，产污系数按90%计，则生活污水产生量为0.45m3/d，135m3/a，生活用水全部为自来水。

车间及设备冲洗用水

餐厨垃圾处置利用中心在运营过程中，需要对车间地面及设备进行冲洗，本项目设置2台移动式高压清洗机，流量为11L/min，据统计，每天使用冲洗时间约1h，则每天车间及设备冲洗用水为1.32m3/d，792m3/a，产污系数按80%计，则餐厨垃圾处置利用中心车间及设备冲洗废水产生量为1.056m3/d，633.6m3/a。
车辆冲洗用水

餐厨垃圾处置利用中心设置4辆餐厨垃圾收集车，载重6吨，根据处理规模及车辆载重能力可知，每天每辆车转运次数约为2次。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80~120L/（辆·次），本项目餐厨垃圾收集车属于载重汽车，本次评价车辆冲洗水取100L/（辆·次），则餐厨垃圾收集车冲洗用水量为0.8m3/d，240m3/a。冲洗废水产污系数按85%计，则餐厨垃圾收集车冲洗废水产生量为0.68m3/d，204m3/a。

除臭装置补充水
餐厨垃圾处置利用中心设置一套除臭装置，采用“喷淋+微生物过滤”工艺，除臭装置喷淋水循环使用，需定期补充损耗部分的水，据建设单位提供的资料，补充水用量约为2m3/d。
②建筑/大件垃圾处置利用中心

1）生活用水

建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心劳动定员共15人，工作时间为8h/d，白班制，年工作300天。厂区不设员工食堂和住宿，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），同时结合项目实际情况，办公生活用水按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.75m3/d，225m3/a，产污系数按90%计，则生活污水产生量为0.675m3/d，202.5m3/a，生活用水全部为自来水。

2）抑尘用水

a.装卸区和生产区抑尘用水

项目建筑大件垃圾处置利用中心，为减少装卸扬尘和生产区扬尘，在装卸区和生产区厂房上方设置水喷淋软管，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术，一般喷淋、洒水降尘用水量为0.01m3/m3产品，本项目年产砂石料约24万t（密度约2.5t/m3，则为9.6万m3），生产区抑尘用水量为960m3/a，3.2m3/d，生产区抑尘用水全部蒸发损耗。
b.堆场抑尘用水
本项目需对堆场喷淋/洒水降尘，堆场面积为2450m2，降尘用水量取2L/m2·d，则堆场抑尘用水量为4.9m3/d，1470m3/a。堆场降尘用水全部蒸发损耗。
3）运输车辆冲洗用水
项目建筑/大件垃圾处置利用中心运营期车辆进出需要进行冲洗，项目原料为306000t/a，合计1020t/d，成品及外运杂物按306000t/a计，均采用汽车运输，每辆车按照40t装载，满负荷生产时每天最大车流量为51辆，每辆出场时需冲洗一次。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80~120L/（辆·次），本次评价车辆冲洗水取100L/（辆·次），则建筑/大件垃圾处置利用中心每次洗车用水为5.1m3/d，1530m3/a。运输车辆清洗废水经厂区沉淀池收集、沉淀、隔油后循环使用，清洗过程水量损失约为20%，每天需补充新鲜水量为1.02m3/d，年用新鲜水量为306m3/a。
（3）排水

本项目排水采用“雨、污分流”制。雨水经厂区雨水沟收集后直接排入市政雨水排水管网。餐厨垃圾处置利用中心生活污水依托大英生活垃圾填埋场办公楼预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，排入郪江。车间内废水经厂区预处理后排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，达标排放进入郪江。建筑/大件垃圾处置利用中心生活污水由预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由大英县综合行政执法局城乡环境卫生服务中心用槽车转运至大英县生活污水处理厂处理达标后排入郪江。
本项目用水量及排放情况见表2-10。
表2-10 本项目用水量及排放一览表

餐厨垃圾处置利用中心
序号

使用对象

用水量标准

最大设计量

日用水量（m3/d）
日排水量（m3/d）
去向

1
办公生活用水
50 L/d·人
10人
0.5
0.45
经预处理池处理后进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理
2
车间及设备冲洗用水
/
/
1.32
1.056
预处理后进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理
3
车辆冲洗用水
100L/（辆·次）

4辆，2次/d

0.8
0.68
4
除臭装置补充水
2m3/d

2m3/d
2
0
全部损耗
本项目合计

4.62
2.186
/
建筑/大件垃圾处置利用中心
序号
使用对象
用水量标准
最大设计量
日用水量（m3/d）
日排水量（m3/d）
去向
1
办公生活用水

50 L/d·人
15人
0.75
0.675
经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理
2
抑尘用水
装卸区和生产区抑尘用水

0.01m3/m3产品

24万t
3.2
0
全部损耗
堆场抑尘用水

2L/m2·d

2450m2
4.9
0
3
运输车辆冲洗用水
100L/（辆·次）

1.02m3/d
1.02
0
沉淀池沉淀、隔油后循环使用
本项目合计
9.87
0.675
/
本项目水平衡图见下图所示。
[image: image8.emf]新鲜水

办公生活用水 污水预处理池

0.5

0.45

损耗0.05

车间及设备冲

洗用水

1.32

4.62

损耗0.264

车辆冲洗用水

0.8

除臭装置补充水

2

损耗0.12

1.056

0.68

损耗2

大英县

垃圾渗

滤液站

隔油气浮

隔油沉淀

渗滤液33.2


图2-1  餐厨垃圾处置利用中心水平衡图  单位：m3/d

[image: image9.emf]新鲜水

9.87

办公生活用水

装卸区和生产

区抑尘用水

堆场抑尘用水

运输车辆冲洗

用水

0.75

3.2

4.9

1.02

损耗0.075

0.675

损耗3.2

损耗4.9

损耗1.02

循环4.08

预处理池

市政污水

管网


图2-2 建筑/大件垃圾处置利用中心水平衡图   单位：m3/d
（4）消防

本项目消防设施均按照国家相关规范设计实施，在总体布局方面，本工程与其它建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在厂房内对火灾预防重点区域配备相应的消防器材，在车间内布置有相应的便携式灭火器、消防沙池。

6、餐厨垃圾收运、装卸管理要求

（1）总体要求

垃圾收运系统由政府部门、餐饮单位共同参与，管理要求如下：

①政府部门：进行城市厨余垃圾管理立法，强化责任单位责任和权利；签署收运处置协议。

②餐饮单位：在餐饮单位放置厨余垃圾收集桶，进行专项收集；建立餐饮单位收运台账，详细记载收运重量，强化监督。

收集过程中的要求

①必须进行源头单独分类收集，严禁与其他城市生活垃圾混合收集。
②应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集。
③应做到日产日清，在容器中存放时间不应超过24小时。
④宜采取定时收集方式，收运时间避开上、下班高峰期。
运输过程中的要求
①禁止未经主管部门批准特许经营的单位及个人清运餐厨垃圾。
②禁止危险废物及非餐厨垃圾进入餐厨垃圾处理系统。
③餐厨垃圾运输车辆应密闭，运输过程中严禁跑、冒、滴、漏及异味泄露。
④运输路线尽量避开交通拥挤路段，运输时间应避开上下班高峰时间。

⑤实行垃圾收集车GPS定位管理，强化监督。
⑥进厂垃圾采用全密闭罐车进行收集运输，并按照规定路线行驶，尽量避开居民区等敏感目标。
卸料过程中的要求
①合理安排收运车辆进出场时间调度，避免收运车辆同一时间进入厂区，增加场外等候卸料时间。
②收运车辆应按照规定路线进入卸料区，卸料后经冲洗后再返回。
③应优化卸料系统设计，收运车辆进入车间（可设置自动感应的快速卷帘门）驶入卸料区，车间入口卷帘门关闭，车间在车辆进出时持续抽风，形成负压，防止废气外溢。

垃圾接收系统臭气控制

为尽可能减少餐厨垃圾接收过程恶臭气体对周边环境的影响，本项目垃圾接收产生的臭气采取全过程控制，具体方案如下：

本中心收运车辆避免在同一时间到达厂区，避免车辆在室外等候产生的恶臭气体影响大气环境的情况。收运车辆驶入卸料区，大门立即关闭，整个车间采取负压抽风的方式收集餐厨垃圾收运车产生的恶臭气体。车辆到厂后做到随到随卸随走，且卸料后须于预处理车间内冲洗后方可出厂，最大程度减少运输车辆在运输过程中恶臭影响。
建筑/大件垃圾收运、装卸管理要求

收运过程中的要求

①建筑垃圾和大件垃圾均应分类收集，严禁与其他垃圾混合收集。
②运输车辆应采取封闭车辆或者加盖篷布，全程密闭运输，避免运输过程出现抛洒的现象。
③垃圾收运车辆严禁超载、冒载。
④运输车辆应按照规定路线行驶，尽量避开交通拥挤路段，运输时间应避开上下班高峰时间，运输途中尽量避开居民区等敏感目标。

⑤实行垃圾收运车GPS定位管理，强化监督。

⑥运输车辆具有合法的手续，驾驶人员具有与准驾车型相符的驾驶证和从业资格证，运输车辆应随车携带建筑/大件垃圾处置核准文件。

⑦保持车身清洁，严禁带泥上路、污染路面。
装卸要求
①建筑垃圾/大件垃圾装卸过程中严禁大力抛掷。
②收运车辆应按照规定路线进入卸料区，卸料后经冲洗后再返回。
③车辆进出路口、道路地面做硬化处理，装卸结束后及时对洒落在地面的垃圾、石子等进行清理，并对道路洒水降尘。
8、总平面布置合理性分析

餐厨垃圾处置利用中心：本中心共设置1个厂房，厂房为2F，1F为卸料、处理加工车间，2F拟布设生物除臭装置。来料由厂房入口进入处理车间卸料、分拣，后由螺旋输送机输送至破碎压榨一体机进行压榨处理，干渣由输送机输送出，废水经地沟收集进入地埋式/半地埋式池体、反应设备内处理。
建筑/大件垃圾处置利用中心：本项目建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心建设于一处，厂区共设置2个出入口，主入口位于厂区北侧，次入口位于厂区东侧。厂区由东至西依次设置1个堆放场，综合楼（北）、垃圾用房5（南），垃圾用房4（北）、垃圾用房3（南），垃圾用房2、垃圾用房1。其中垃圾用房5为大件垃圾处置利用中心加工处理车间，垃圾用房1~垃圾用房4为建筑垃圾处置利用中心加工处理车间。
本项目生产车间内部根据“分区合理、工艺流畅、物流便捷”的原则布置。

生产线按照工艺流程依次布设，工艺流畅，不交叉迂回。项目产生的废气经采取合理的防治措施，实现稳定达标排放的前提下，不会对区域大气环境质量造成明显的不良影响；本项目厂房为封闭型车间，设备均布设在车间内部，经过隔声、减震等治理措施后，厂界基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对区域声学环境质量造成明显的影响；项目餐厨垃圾处置利用中心废水经预处理后，排入大英县垃圾渗滤液站处理达标后排放，不会对区域地表水环境产生明显的不良影响；建筑/大件垃圾处置利用中心生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理；项目固废做到合理处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。

本项目生产功能分区明确，布局合理，总平布置做到了人流物流分离、生产办公分离，使得生产和办公相互不干扰，同时生产对外环境造成的影响也降至最低。

综上，本项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程

本项目建设内容为一般土建工程，其场地清理、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况见图2-2。

[image: image10.png]SEERAME
A

f

EATER]

kbR
KA

Wi Ta | [FERE | [WKEEE
CET mrgwm e

ShE BT

I GE 8

B AL
2]

HEN T3
TRKER

1

I {3

7B IhEPE ) > KRR

v

LFs

3%1‘Eﬁ

7I-iZ§H BT
i

TP AR AL

LA TR l

feoN il





图2-3 施工期工艺流程及产污工序图
主要污染工序简析如下：

（1）场地清理

场地清理主要采用机械与人工作业相结合的方式，将产生建筑垃圾、施工扬尘、施工噪声、施工机械尾气以及施工工人生活废水等。

（2）基础工程

在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘和工人生活污水；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。

（3）主体工程及附属工程

由混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械运行产生噪声，挖土、堆场、汽车运输等工程产生扬尘，原材料废弃料及生产和生活污水。

（4）装饰工程

对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及生活污水。
（二）营运期工艺流程简述

1、餐厨垃圾处置利用中心

餐厨垃圾的处理包含三方面的内容：餐厨垃圾的收集运输，餐厨垃圾的无害化、资源化处理，处理后的产物利用。
餐厨垃圾产生后，由酒店、餐馆等产生单位将其收入标准收集桶内，在环卫部门规定的时间内放置于指定的转运点，再由环卫部门或政府指定的垃圾清运企业定时收运。运输车辆采用密闭式运输车，车上设有挂桶机构，将垃圾标准桶提升至车厢顶部，再通过翻料机构将垃圾倒入车厢内，运输过程中车厢密闭。垃圾被运至处理厂卸料平台之后，密封后盖打开，推料机构将餐厨垃圾推出，进入接料系统进行后续处理。车上所有操作为液压自动控制，可分别在驾驶室和车旁操作。

收运流程为：宾馆、食堂、餐厅等标准桶——收集点——运输车—餐厨垃圾处置利用中心——卸料平台卸料——车辆清洗——再次收运。

厂区物流设计：本项目餐厨垃圾处置利用中心不进行餐厨垃圾的储存，来料后由餐厨垃圾收运车运至卸料平台，直接卸料至地坑内投料仓，车辆卸料完毕并经冲洗后原路返回，餐厨垃圾进入餐厨垃圾加工处理流程。


[image: image11.emf]来料

料斗

螺旋输送

分拣平台

破碎压榨

干渣输送

外运处置

集水池

加热釜加热

油、水、渣

三相分离器

沉渣

废油脂

回收

隔油气浮

废水储罐

废水

废水

冲洗废

水、滤液

冲洗废水

冲洗废水

滤液

地沟 沉砂除渣

臭气

臭气

臭气、无

机杂物

臭气、

噪声

臭气

臭气

臭气

臭气、

VOCs、噪声

臭气

渗滤液站

沉渣

冲洗废

水、滤液

冲洗废

水、滤液

臭气

含油废渣


图2-4  餐厨垃圾处理工艺流程图

餐厨垃圾处理工艺简述：

①来料、料斗：餐厨垃圾被运输车运至厂内卸料平台，密封后盖打开，推料机构将餐厨垃圾推出，将餐厨垃圾卸至不锈钢料斗里。

该步工序将会产生料斗冲洗废水和臭气，冲洗废水进入地沟。
②螺旋输送：通过入料螺旋输送机将料斗内的餐厨垃圾输送到分拣平台。
该步工序将会产生螺旋输送机冲洗废水和臭气，冲洗废水进入地沟。

③分拣平台：针对收运来的餐厨垃圾进行有机物和无机物（塑料、抹布、餐巾纸、筷子、玻璃瓶、瓶盖等）的分离，杂物分拣率可达到92%~98%，分拣出的无机物集中送到垃圾焚烧厂焚烧。
该步工序将会产生平台冲洗废水、无机杂物和臭气，冲洗废水进入地沟。

④破碎压榨：分拣后的筛下物料落入破碎压榨一体机，进行破碎压榨，脱水后的干渣（含水率＜65%）。压榨出的滤液存于底部浆液储存斗内，与设备冲洗废水一起进入地沟。
该步工序将会产生设备冲洗废水、滤液、噪声和臭气，冲洗废水和滤液进入地沟。

⑤干渣输送：经破碎压榨后的干渣（约占垃圾总量的20%以下）外运至射洪垃圾发电厂焚烧处置。
该步工序将会产生螺旋输送机冲洗废水和臭气，冲洗废水进入地沟。
⑥沉砂除渣、集水池：地沟来水经格栅去除水中悬浮物后，进入沉砂池（地下构筑物、封闭），经沉砂池沉淀去除废水汇总比重较大的颗粒后，溢流进集水池（地下构筑物、封闭）。
该步工序将会产生沉渣和臭气，沉渣进入破碎压榨一体机。
⑦加热釜加热：集水池中的废水经潜污泵提升进入加热釜（半地下、封闭）内进行加热、搅拌后进入油/水/渣三相分离器。加热釜的作用主要有两个，首先是对有机浆料进行加热有利于后续油脂回收最大化，其次是在高温和一定机械搅拌作用下使浆料中的有机食物残渣尽可能的疏解出来，进入后续固液分离分离中的液相，同时减少固相物产生量，使固渣产生量不超过垃圾总量的20%，更多的有机成分进入废液处理。本项目加热温度约为70℃。
该步工序将会产生臭气、VOCs、噪声。
⑧油、水、渣三相分离：混合液体（含水、油、渣）经油/水/渣三相分离器分离后，油脂进入油脂储存罐；沉渣经污泥泵、排泥管排至破碎压榨一体机；三相分离后的废水进入废水储罐进行收集。

该步工序将会产生臭气、噪声、废水、粗油脂、沉渣。
⑨隔油气浮：经三相分离后的废水由隔油气浮机进行预处理，去除水中的SS和油分含量，预处理后的废水进入现有的垃圾渗滤液站进行处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后排放。
该步工序将会产生含油废渣。
通过对本项目工艺流程的分析，确定营运期餐厨垃圾处置利用中心主要产污环节及产污类型。

废气：主要为餐厨垃圾散发的臭气（有机废气、氨、硫化氢）。

废水：主要为生活污水、设备等冲洗废水和垃圾破碎压榨滤液。
噪声：主要来自于破碎压榨一体机、加热釜、泵等设备产生的噪声。

固废：本项目产生的固废主要为职工生活及办公产生的生活垃圾、分拣出的无机杂物、三相分离器沉渣、含油废渣和压榨后的干渣。

餐厨垃圾处置利用中心运营期主要污染工序见表2-11。

表2-11  餐厨垃圾处置利用中心运营期主要污染工序一览表

污染类别
污染源名称
产生工序
主要污染因子
废气
臭气
餐厨垃圾处理过程
臭气浓度、非甲烷总烃、氨、硫化氢
废水
办公生活污水
员工日常办公、生活
COD、BOD5、SS、氨氮、TP
冲洗废水
设备冲洗、车辆冲洗、地沟冲洗
COD、BOD5、SS、氨氮、TP
垃圾破碎压榨滤液
破碎压榨
COD、BOD5、SS、氨氮、TP
噪声
设备噪声
生产过程
噪声
固废
生活垃圾
员工日常办公、生活
一般固废
无机杂物
分拣
沉渣
三相分离、沉砂池
干渣
破碎压榨
含油废渣
隔油气浮
2、建筑垃圾处置利用中心

[image: image12.emf]建筑垃圾

振动筛给料机

颚式破碎机

除土筛 渣土外运（市政园林绿化）

磁选除铁

人工分拣平台

反击式破碎机

磁选除铁

复频振动筛

风选机

再生骨料

5-10mm

大

于

20m

m

再生骨料

0-5mm

风选机

再生骨料

10-20mm

废铁外售

废铁外售

杂物外运至焚烧厂

轻物质外运至焚烧厂

粉尘、噪声、固废

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声


图2-5  建筑垃圾处理工艺及产污流程图
建筑垃圾处理生产工艺简述：

①振动给料：通过装载机将原料投入给料机料仓中，通过振动给料机连续均匀的将原料喂入破碎机中，给料机上设置600×600mm的机械格栅，用以拦阻大块建筑废弃物进入破碎机，造成机械故障，料斗上方安装固定式机械破碎臂，用以破除大块建筑废弃物。振动给料机采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地送到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了设备使用寿命。给料机采用篦条结构的给料机，对物料进行粗筛分，采用封闭式结构机身防止粉尘污染。

振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主、被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主、被动轴同时反向旋转，槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。 

此过程主要产生粉尘和噪声。

②除土筛：除土筛采用单层圆振筛，筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。料仓内的物料进入振动筛分喂料机后，喂料机前端篦条将物料分成两种物料<40mm和>40mm，其中<40mm经皮带输送机送至除土筛，经除土筛筛分出>10mm和<10mm两种物料，其中<10mm的作为渣土经由输送机输送至渣土区存储，>10mm被送至鄂式破碎机上料皮带；>40mm的物料经过溜槽直接进入颚式破碎机进行粗碎；

该步工序将会产生噪声、粉尘和渣土。

③颚式破碎：经初步筛分后的原料进入颚式破碎机进行粗碎。
该步工序将会产生噪声、粉尘。

④磁选除铁：建筑垃圾拆除后，除裸露的废钢筋、较大体积的钢板、钢梁、地脚螺栓等人工处置回收外，还有包裹夹杂在混凝土块中的废钢筋，需要通过磁选的方法分选出来。磁选机工作原理是：均匀的物料在皮带机上输送，在通过磁选机时，磁选机将物料中的铁磁体吸附在磁选机的皮带上，随着磁选机的皮带的运行，在脱离磁选机的磁场区域后，铁磁体被抛落到铁磁体存放区域，并最终整体收集运输。
该步工序将会产生废铁。

⑤人工分拣：本项目建筑垃圾处置利用中心设置人工分选平台，用于分选存在于建筑垃圾中的木材、橡胶、塑料等。该平台用于人工精细化分选，皮带机设若干落料口与平台下储料容器相接。

该步工序将会产生固废。
⑥反击式破碎：通过粗碎后的物料经皮带输送机送至反击式破碎机进行二次破碎。
⑦磁选除铁：第一次除铁后仍会存在一部分未被分选出来的铁磁性物质，需要再次除铁。

该步工序将会产生废铁。

⑧筛分：经过建筑垃圾专用破碎机破碎过的物料经皮带输送机送出，进入筛分系统圆振筛进行筛分分级处理，一层筛网筛出>20mm返回至建筑垃圾专用破碎机中进行二次破碎处理，形成闭路循环；二层筛网获取10-20mm成品骨料输送至轻物质处理设备中清除轻杂质，获取干净、优质的10-20mm再生成品骨料输送至成品料堆放区；三层筛网获取5-10mm成品骨料输送至5-10mm成品料堆放区；四层筛网获取3-5mm成品骨料输送至3-5mm成品料堆放区；底层筛网筛分出<3mm优质骨料，输送至0-3mm成品堆放区。

该步工序将会产生粉尘、噪声。

通过对本项目工艺流程的分析，确定营运期建筑垃圾处置利用中心主要产污环节及产污类型。

废气：主要为破碎、筛分粉尘。

废水：主要为员工生活污水。
噪声：主要来自于破碎机、筛分机等生产设备产生的噪声。

固废：本项目产生的固废主要为职工办公生活产生的生活垃圾、人工分选出的杂物、筛分出的轻物质和渣土。

建筑垃圾处置利用中心运营期主要污染工序见表2-12。

表2-12  建筑垃圾处置利用中心运营期主要污染工序一览表

污染类别
污染源名称
产生工序
主要污染因子
废气
破碎、筛分粉尘
破碎、筛分
颗粒物
原料卸料、进料粉尘

原料卸料、进料

颗粒物

堆场扬尘

原料、成品暂存
颗粒物

运输扬尘
车辆进出
颗粒物

废水
办公生活污水
员工日常办公、生活
COD、BOD5、SS、氨氮、TP
噪声
设备噪声、车辆噪声
破碎机、筛分机等设备运行噪声等
噪声
固废
一般固废
生活垃圾
员工日常办公、生活
生活垃圾
除尘器粉尘
除尘器粉尘处理
粉尘
渣土
除土筛
渣土
杂物
分拣
塑料、木材、橡胶等
废铁
磁选除铁
废铁
预处理池污泥
预处理池
污泥
危险固废
含油污抹布
设备维护保养
石油类
废机油及机油桶
设备维护保养
石油类
3、大件垃圾处置利用中心

[image: image13.emf]原生垃圾

人工初步分类

机械自动分拣

其他杂质

钢铁厂等

噪声、固废

废金属

外运发电

厂焚烧

噪声、粉尘

木材家具

破碎

外运发电

厂焚烧


图2-6  大件垃圾处置利用中心工作流程图
大件垃圾处置利用中心生产工艺简述：

①人工初步分类：本项目大件垃圾处置利用中心收到的原生垃圾首先需要进行分拣，分拣分为人工初步分类和机械化自动分拣。首先对垃圾进行初步的分类，然后运用离心式垃圾分拣机进行机械化分拣，将大件垃圾分为废钢材、木材家具和其他杂质三大类，便于深加工处理；

②机械自动分拣：对分拣机分拣出的分类物质进行综合深加工，废金属运至钢铁厂处理；木材家具破碎后外运至发电厂焚烧；杂质收集后外运至发电厂焚烧，从而达到将大件垃圾资源化处理、将垃圾基本消灭的目标。

该步工序将会产生噪声、杂质和破碎粉尘。
通过对本项目大件垃圾处置利用中心生产工艺流程的分析，确定营运期大件垃圾处置利用中心主要产污环节及产污类型。

废气：主要来自于木材破碎工序产生的粉尘。
噪声：主要来自于分拣设备和破碎设备产生的噪声。

固废：本项目产生的固废主要为分拣出的杂物。

大件垃圾处置利用中心运营期主要污染工序见表2-13。

表2-13  大件垃圾处置利用中心运营期主要污染工序一览表

污染类别
污染源名称
产生工序
主要污染因子
废气
粉尘
木材破碎
颗粒物
噪声
设备噪声
分拣设备、破碎设备运行噪声
噪声
固废
分拣出的杂物
分拣
一般固废
综上，本项目各中心运营期产污情况见表2-14。

表2-14  本项目运营期主要污染工序汇总表

污染类别
污染源名称
产生工序
主要污染因子
废气
粉尘
建渣破碎、筛分；运输车辆扬尘；堆场扬尘；装卸粉尘；木材破碎
颗粒物
臭气
餐厨垃圾处理过程
臭气浓度、氨、硫化氢、VOCs
废水
办公生活污水
员工日常办公、生活
COD、BOD5、SS、氨氮、TP
设备等冲洗废水
餐厨垃圾处置利用中心：设备冲洗、车辆冲洗、地沟冲洗

COD、BOD5、SS、氨氮、TP
垃圾破碎压榨滤液
破碎压榨

COD、BOD5、SS、氨氮、TP
噪声
设备噪声、车辆噪声
破碎机、筛分机、破碎压榨一体机等设备运行噪声等
噪声
固废
一般固废
生活垃圾
员工日常办公、生活
生活垃圾
渣土
除土筛
渣土
杂物
建筑垃圾处置利用中心分拣
塑料、木材、橡胶等
废铁
磁选除铁
废铁
杂物
大件垃圾处置利用中心分拣
金属、木片、废玻璃等
除尘器粉尘
布袋除尘器
粉尘
预处理池污泥
预处理池
污泥
危险固废
含油污抹布
设备维护保养
石油类
废机油及机油桶
设备维护保养
石油类


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于大英县，目前项目建筑/大件垃圾处置利用中心和餐厨垃圾处置利用中心为待建空地，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
 [image: image14.jpg]


      [image: image15.jpg]



 [image: image16.jpg]


      [image: image17.jpg]



图2-7   餐厨垃圾处置利用中心现状图
 [image: image18.jpg]


     [image: image19.jpg]



 [image: image20.jpg]


     [image: image21.jpg]



图 2-8 建筑/大件垃圾处置利用中心现状图


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	一、环境空气质量现状调查与评价

（1）常规污染物

本项目引用遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》（网址：2022年遂宁市环境质量公告 - 环境质量公报 - 遂宁市生态环境局 (suining.gov.cn)），2022年，遂宁市城区环境空气质量优良天数为124天，208天良，33天轻度污染，空气质量达标率为91.0%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比，空气中主要污染物NO2、PM2.5分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3、PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。
2022年遂宁市城区环境空气质量见表3-1。
表3-1遂宁市城区2022年环境空气质量状况数据
地点
监测因子
浓度
标准值
Pi值
备注
遂宁市全市平均
SO2（μg/m3）
季均值
9.8
60
0.1633
达标
NO2（μg/m3）
季均值
20.1
40
0.5025
达标
CO（mg/m3）
季均值
0.9
4
0.225
达标
PM10（μg/m3）
季均值
54.0
70
0.7714
达标
PM2.5（μg/m3）
季均值
29.8
35
0.8514
达标
O3（μg/m3）
季均值
146
160
0.9125
达标
因此，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2002）可知，2022年遂宁市大气环境质量达标。
根据大英县人民政府发布的大英县城区环境空气质量月报（2023年1月~6月），大英县环境空气质量不达标。
表3-2大英县环境空气质量状况数据
地点
监测因子
浓度
标准值
Pi值
备注
大英县城区
SO2（μg/m3）
1月均值
3.9
60
0.065
达标
2月均值
5
0.083
达标

3月均值
4.2
0.07
达标

4月均值
12
0.2
达标

5月均值
6.8
0.113
达标

6月均值
4.8
0.08
达标

NO2（μg/m3）
1月均值
19.5
40
0.4875
达标
2月均值
19.2
0.48
达标

3月均值
13.9
0.3475
达标

4月均值
11.8
0.295
达标

5月均值
8.4
0.21
达标

6月均值
6
0.15
达标

CO（mg/m3）
1月均值
1.1
4
0.275
达标
2月均值
1
0.25
达标

3月均值
0.8
0.2
达标

4月均值
1.1
0.275
达标

5月均值
0.7
0.175
达标

6月均值
0.5
0.125
达标

PM10（μg/m3）
1月均值
85.7
70
1.224
不达标
2月均值
53.9
0.77
达标

3月均值
39.1
0.558
达标

4月均值
45.4
0.648
达标

5月均值
36.8
0.526
达标

6月均值
23.6
0.337
达标

PM2.5（μg/m3）
1月均值
60.8
35
1.737
不达标
2月均值
38.9
1.111
不达标
3月均值
22.9
0.654
达标

4月均值
22
0.628
达标

5月均值
22.6
0.646
达标

6月均值
14
0.4
达标

O3（μg/m3）
1月均值
83
160
0.519
达标

2月均值
95.9
0.599
达标
3月均值
122
0.7625
达标

4月均值
163.2
1.02
不达标
5月均值
144
0.9
达标
6月均值
150.1
0.938
达标
根据以上监测结果，大英县城区SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、O3、PM2.5偶有超标，区域大气环境质量相对较好。根据《遂宁市人民政府办公室关于转发<遂宁市“十四五”生态环境保护规划）>的通知》（遂府函〔2022〕38号），通过各项大气污染防治方案的实施，达标期限与分阶段目标到2020年空气质量优良天数比例95.1%，PM2.5年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，重污染天数基本消除；到2025年空气质量优良天数比例95.4%，PM2.5年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，PM10年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，重污染天数基本消除。

随着遂宁市废气污染治理专项整治的深入，区域内环境空气质量将得到进一步改善。
特征污染物

本项目餐厨垃圾处置利用中心排放废气为H2S、NH3、臭气浓度、VOCs，建筑/大件垃圾处置利用中心排放废气为颗粒物，为了解各中心所在地环境空气质量，项目委托监测和引用相关监测数据如下。
①H2S、NH3
监测点位布置

本项目餐厨垃圾处置利用中心排放废气有H2S、NH3，为了解该中心所在区域环境空气质量，本次评价引用四川全威安环科技有限公司于2022年3月14日至16日对大英县综合行政执法局“大英县生活垃圾分类处理项目”所在地大气环境质量的监测资料。监测点位于大英县生活垃圾分类处理项目—余粮村垃圾分类处理站下风向，监测点位于本项目东南侧约20m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用监测数据监测范围在本项目评价范围内，引用监测数据采样时间为2022年3月，符合引用时限要求，因此引用有效。
监测项目：H2S、NH3
监测频次：连续监测3天，每天监测4次。
评价方法

采用单项污染物指数法进行评价，公式为：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——为i污染物标准指数值；
Ci——为i污染物实测浓度值（mg/m3）；

Si——为i污染物评价标准限值（mg/m3）；

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。

评价结果

表3-3 区域大气环境质量现状监测结果

监测日期
监测点位
监测项目
单位
监测值
标准值
Pi值
达标情况
2022.3.14
大英县生活垃圾分类处理项目余粮村垃圾分类处理站下风向
NH3
mg/m3
0.15~0.16
0.20
0.75~0.8
达标
2022.3.15
0.17~0.18
0.85~0.9
达标

2022.3.16
0.15~0.18
0.75~0.9
达标
2022.3.14
H2S
0.005~0.007
0.01
0.5~0.7
达标

2022.3.15
0.005~0.008
0.5~0.8
达标
2022.3.16
0.004~0.006
0.4~0.6
达标

由表3-3可知，项目所在区域内H2S、NH3符合《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2-2018 附录D标准限值。

②臭气浓度

监测点位布置

为了解餐厨垃圾处置利用中心所在区域环境空气质量，特委托四川中正源环保技术有限公司于2023年09月25日进行了监测，监测点位于大英县余粮村餐厨垃圾处置利用中心所在地下风向。
监测项目：臭气浓度
监测频次：监测1天，每天监测4次。
监测结果

表3-4 区域大气环境质量现状监测结果

监测日期
监测点位
监测项目
单位
监测值
2023.9.25
余粮村餐厨垃圾处置利用中心下风向
臭气浓度
无量纲
＜10
③TSP
1）监测点位布置

本项目建筑/大件垃圾处置利用中心排放废气为颗粒物，为了解该中心所在区域环境空气质量，特征因子TSP引用大英县新代机械制造有限公司新建车床生产项目于2021年06月10日~06月12日对其项目所在地大气环境质量的监测资料。引用监测点位于本项目东北侧约4.68km。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用监测数据监测范围在本项目评价范围内，引用监测数据采样时间为2021年6月，符合引用时限要求，因此引用有效。
2）监测项目：TSP

3）监测频次：连续监测3天，每天监测1次，取24小时均值。
4）评价方法

采用单项污染物指数法进行评价，公式为：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——为i污染物标准指数值；
Ci——为i污染物实测浓度值（mg/m3）；

Si——为i污染物评价标准限值（mg/m3）；

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。

5）评价结果

表3-5 区域大气环境质量现状监测结果

监测日期
监测点位
监测项目
单位
监测值
标准值
Pi值
达标情况
2021.6.10
大英县新代机械制造有限公司新建车床生产项目（本项目东北侧3.5km）
TSP
24h平均值
mg/m3
0.130
0.3
0.433
达标
2021.6.11
0.149
0.497
达标
2021.6.12
0.161
0.537
达标
由表3-5可知，项目所在区域内TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改清单。
二、地表水环境质量现状调查与评价

本项目所在区域地表水体为郪江，选取较近的郪江口控制断面监测断面作为参照，根据遂宁市生态环境局发布的《2022年遂宁市环境质量公告》（网址：2022年遂宁市环境质量公告 - 环境质量公报 - 遂宁市生态环境局 (suining.gov.cn)）中，2022年遂宁市河流水质评价结果表，郪江口控制断面水质调查统计如下：

表3-6  2022年遂宁市河流水质评价结果表
断面名称
所在地
规定类别
2021年度类别
2022年度类别
是否达标

主要污染指标/超标倍数
郪江口
大英县
Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

达标

/
注：①郪江水域功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

②超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。
监测结果表明：郪江口控制断面监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，故项目所在区域地表水环境质量较好。
三、噪声质量现状监测
本项目餐厨垃圾处置利用中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组；建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心相邻，位于大英县盐井街道五凤村1社，项目各中心50m范围内均无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目不需进行声环境质量现状监测。            

四、生态环境质量现状

项目餐厨垃圾处置利用中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组；建筑垃圾处置利用中心位于和大件垃圾处置利用中心相邻，位于大英县盐井街道五凤村1社，所在地主要为农用地和建设用地；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。

经现场踏勘调查和资料收集分析，项目现状用地区域现有的生态系统结构基本上与人类活动相适应，生物多样性程度低，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位；周边植被基本为自然植被和人工植被，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区域，无生态环境保护目标存在；因此，可不进行生态现状调查。

五、地下水、土壤环境
根据项目工程分析，运营期不存在明显土壤、地下水环境污染途径；因此未开展地下水和土壤现状监测。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标为：

大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标为所在区域大气环境，确保周边环境敏感点大气环境功能不因项目实施而改变，即周围500m范围内大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

地表水环境保护目标

本项目区域最近地表水体为郪江，评价河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

声环境保护目标

本项目声环境保护目标为以项目拟建地块为中心50m范围内的噪声敏感区，确保项目实施后不产生噪声扰民现象。

根据调查，项目各中心厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。

地下水环境保护目标

项目各中心厂界外500m范围内不存在的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境保护目标

本项目各中心用地范围内不含有生态环境保护目标，无生态环境保护目标。

综上，项目外环境情况见附图，项目主要环境保护目标见下表：

表3-7  项目主要环境保护目标

餐厨垃圾处置利用中心
类别
保护目标
方位

距离（m）

规模

保护级别

大气环境
余粮村居民
西南

445
约6人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
地表水

郪江
南
827
/
《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）III 类水质标准

声环境

50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
建筑垃圾处置利用中心
类别
保护目标

方位

距离（m）
规模

保护级别

大气环境
居民聚集区
西北
60
约45户
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
忠荣村居民聚集区
西
353
约50户
居民
南
495
约7户
居民
东
217
约11户
居民
北
248~406
约8户
地表水

郪江

北

1848
/
《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）III 类水质标准

声环境
50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准：
生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，主要污染物允许排放浓度限值见表3-7。餐厨垃圾处置利用中心生产废水水质须满足大英县生活垃圾渗滤液站进水水质要求。
          表3-8  污水排放限值  除pH外，其余单位为mg/L
污染物

pH

BOD5
COD

氨氮*

SS

总磷*

标准值

6-9

300

500

45

400

8

2、废气排放标准：
施工期：大气污染物主要为施工扬尘，本项目施工期场地扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关标准。

表 3-9   四川省施工场地扬尘排放限值

监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值（ug/m3）

监测时间

总悬浮颗粒物（TSP）

成都市

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续

15 分钟

其他工程阶段

250

运营期：大气污染物主要为臭气和颗粒物。根据“四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告”，遂宁市大英县全域需执行大气污染物特别排放限值；本项目餐厨垃圾处置利用中心运营期臭气浓度、氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关标准，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）相关标准；建筑/大件垃圾处置利用中心颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放厂界监控浓度限值。
表3-10 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）摘录

项目
厂界标准值（二级）
排气筒高度
排放量
NH3
1.5mg/m3
15m
4.9kg/h
H2S
0.06mg/m3
15m
0.33kg/h
臭气浓度
20mg/m3
15m
2000（无量纲）
表3-11 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
排气筒高度

最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
VOCs
60
15m

3.4
周界外浓度最高点

2.0

表3-12 大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度

二级

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

120

15m

3.5

周界外浓度最高点

1.0

3、噪声排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中规定的排放限值。

表3-13  建筑施工场界噪声标准限值  单位:dB(A)
标    准

标准值

适用范围

昼间

夜间

GB12523-2011
70
55
场界

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声限值见下表。

表3-14  工业企业厂界噪声排放标准   单位:dB(A)
标    准

适用区类

标准值

适用范围

昼间

夜间

GB12348-2008

2类

60
50
厂界

4、固体废物排放标准：本项目采用库房、包装工具贮存一般固废，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据四川省环境保护厅《关于转发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》中的相关要求，除火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业外，其他行业污染物排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排放量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。
1、废气：根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目工程分析，确定本项目废气污染物排放总量控制因子为颗粒物和VOCs。

颗粒物总量控制指标如下：

VOCs：有组织196.08kg/a+无组织103.2kg/a=299.28kg/a=0.299t/a
颗粒物：有组织（1.0886t/a+0.0156t/a）+无组织（2.774t/a+0.013t/a+8.1648t/a+1.1408t/a+0.3892t/a）=13.586t/a。

2、废水：根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目工程分析，确定本项目废水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、总磷。

本项目餐厨垃圾处置利用中心运营期间外排废水主要为生活污水、车间及设备冲洗废水、车辆冲洗废水和餐厨垃圾渗滤液。生活污水依托大英生活垃圾填埋场办公楼预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理；车间及设备冲洗废水、车辆冲洗废水和餐厨垃圾渗滤液经厂区预处理后进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，排入郪江。
本中心生活污水排放量为135m3/a，车间综合废水排放量为10797.6m3/a，本中心外排废水总量为10932.6m3/a，则：
（1）项目污水排入大英县生活垃圾渗滤液站前的总量指标：

COD：10797.6×12000/1000000+135×500/1000000=129.6387t/a；

NH3-N：10797.6×1500/1000000+135×45/1000000=16.2025t/a；

TP：10797.6×30/1000000+135×8/1000000=0.3250t/a。

（2）最终排入郪江的总量指标：

COD：10932.6×100/1000000=1.0933t/a；

NH3-N：10932.6×25/1000000=0.2733t/a；

TP：10932.6×3/1000000=0.0328t/a。

本项目建筑/大件垃圾处置利用中心运营期间外排废水主要为生活污水，经厂区预处理池处理后由大英县综合行政执法局城乡环境卫生服务中心用槽车转运至大英县生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郪江。
本中心废水排放量为202.5m3/a，则：
（1）项目污水排入大英县生活污水处理厂前的总量指标：

COD：202.5×500/1000000=0.075t/a；

NH3-N：202.5×45/1000000=0.00675t/a；

TP：202.5×8/1000000=0.0012t/a。

（2）最终排入郪江的总量指标：

COD：202.5×50/1000000=0.0101t/a；

NH3-N：202.5×5/1000000=0.0010t/a；

TP：202.5×0.5/1000000=0.0001t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气污染源

施工过程中的大气污染物主要为施工扬尘和施工废气，主要来自三方面：一是土石方堆放、回填、运输等过程中产生的扬尘；二是车辆运输过程中产生的二次扬尘；三是机械燃油废气和装饰工程中的有机废气。

（1）施工扬尘：

施工扬尘起尘量与许多因素有关。本项目起尘原因主要是建筑材料（钢材等）运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘、建筑材料运输产生的道路扬尘等。此类扬尘属无组织面源排放，经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。其属低矮排放源，且施工区域大多在室内，影响范围小，时间较短，随施工结束后消除。

为减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须严格按照国家生态环境部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》、《关于印发<四川省灰霾污染防治实施方案>的通知》（川环发[2013]78 号）等相关要求，严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则 2015年度实施计划的通知》（川办函〔2015〕59 号）中有关施工工地和道路扬尘污染防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，城市主城区工地做到“六必须”（必须围挡作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施，必须及时洒水作业，必须配齐保洁人员，必须及时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒载，不准高空抛洒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物），加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。为此，施工单位应根据本项目分阶段建设的特殊性采取以下扬尘治理措施：

①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，对撒落在路面的渣土及时清除，避免扬尘对周边住户正常工作或生活造成不良影响；

②自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载、冒载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫；

③施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上直接向下倾倒、抛洒，必须运送到地面；

④建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。风速大于 3m/s 时应停止施工。

同时，项目应执行川办函〔2018〕10  号《四川省重污染天气应急预案（2018年修订）》及川重污染天气应急办〔2018〕34  号《四川省重污染天气应急指挥部办公室关于印发<四川省重污染天气应急预案（2018  年修订）>修订单的函》中的应急措施要求，严格执行相关要求，做好施工管理及施工现场污染防治工作。

环评要求施工单位在日常施工过程中严格采取上述施工扬尘污染防治措施，切实有效降低施工工地扬尘产生量及其浓度，确保达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）的排放要求。

施工废气：施工废气主要来源于施工时机械设备产生的机械燃油废气和装修有机废气。机械废气的特点是排放量小，属间断性无组织排放。装修废气主要为油漆废气和建材释放的有机废气，该部分废气属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，有机废气排放周期短，作业点分散。

防治措施：

①施工现场架设2.5～3米高墙，采取湿法作业，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。

①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。

③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；土石方运输车辆的车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面污染；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。遇4级大风时应停止施工，并对物料及堆土进行遮盖。

⑤在施工期内注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，提高设备原料利用率。

⑥在装修期间，应加强室内的通风换气。

2、水污染源

本项目施工期采取雨污分流，施工场地外雨水设置截洪沟截排，防止上游雨水冲刷项目区形成面源污染和水土流失，施工场地雨水应设置雨水收集沟收集至临时雨水收集池（50m3，土质结构，内衬土工膜）沉淀后回用于施工过程或散水降尘。

施工期废水主要包括施工废水和生活污水。

（1）施工废水：主要来源于混凝土搅拌系统砂石材料和施工机械的冲洗废水，该废水含泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。类比相似项目，施工废水中主要污染物浓度为CODCr：150mg/L、SS：1200mg/L、石油类：12mg/L。防治措施：环评建议在各施工场地内设置沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘、车辆冲洗等，不外排。

（2）生活污水：两个施工场地施工高峰期作业人员及管理人员共约50人，生活用水量按50L/人·d计，则生活日用水量为2.5m3/d；排放系数按0.8计，则项目施工期生活污水排放量为2m3/d；主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS以及少量动植物油等。防治措施：施工期间餐厨垃圾处置中心依托余粮村生活垃圾处理站厕所，施工人员产生的生活污水经预处理池处理后排入大英县生活垃圾渗滤液处理站处理；建筑/大件垃圾处置利用中心可设置旱厕，生活污水经化粪池处理后，由吸污车清运至大英县城市污水处理厂处理。

3、噪声源

施工期噪声主要包括施工机械噪声和运输车辆交通噪声，具体如下：

①土石方挖掘机、推土机、装载机，基础施工工序使用的塔吊，钢筋加工时使用的卷扬机、压缩机等机械设备及运输车辆产生的噪声，声级值数75~105dB（A）。

②板、梁、柱浇铸时，使用的混凝土输送泵、振捣碾，钢筋加工使用的电锯、电焊机、空压机等设备产生的噪声，声级值约75～105dB（A）。

③电钻、电锤、手工钻、无齿锯、多功能木工刨、云石机、切割机、角向磨光机等设备噪声，声级值90～115dB（A）。

④运输建筑材料及土石方的车辆交通噪声，声级值约75～90dB（A）。

拟采取的防治措施有：

①选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。

②合理安排作业时间，将打桩、倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00~6：00），午休期间（12:00-14:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时向周边各住宅区居民公告，以免发生噪声扰民纠纷。

③严格进行施工人员管理，文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭。

④施工范围严格设置围挡，对钢筋加工区设置加工棚。

⑤选用低噪设备、做好施工机械消声、减震工作，定期对机械设备进行维修维护。

⑥合理布局，将主要噪声设备源（钢筋加工棚、设备加工区）置于施工范围中部。

⑦加强与周围居民沟通，及时处理居民提出的意见，防止扰民纠纷。
在采取上述措施的基础上，施工期场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

4、固体废物

项目土方基本能挖填平衡，固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）建渣

在项目施工过程中，产生的建筑垃圾（废木块、混凝土渣、废铁、废钢板废料等、废包装材料等），本项目两个施工场地施工期产生的施工建渣约为200吨。施工现场应设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防泄漏处理。施工产生的废料应首先考虑回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场。

生活垃圾

按高峰时施工人员50人，施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为25kg/d。环评要求设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，并放置于避雨、通风、生活与交通便利处，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目施工期对地下水和土壤产生污染的途径主要是油类燃料泄漏，施工垃圾、生活垃圾随意丢弃，对地下水和土壤造成污染。为了减小施工期地下水和土壤环境产生污染的可能性，应采取以下措施：

①加强设备维修保养，防止施工设备出现“跑、冒、滴、漏”现象；

②建筑垃圾清运至当地政府指定的地方堆放，不得随意丢弃；
③生活垃圾经施工场地垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运，不得私自填埋或焚烧；

④加强施工人员安全、环保意识培训。
6、生态环境影响分析

（1）水土流失
建筑物施工过程中基础开挖将不可避免产生水土流失。水土流失的成因主要有：

①施工过程中开挖造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失。

②施工区的土石渣料堆放遇下雨时受雨水冲刷，将不可避免地产生部分水土流失。

③取土回填也易产生水土流失。

防治措施：

在施工过程中必须做到对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，可有效防止水土流失。施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。

（2）对动植物影响分析
本项目占地类型为建设用地和农用地，工程建设对农作物会产生一定影响，永久占地将导致项目区植被量减少。据调查，项目区主要为人工植被，项目建成后可通过绿化弥补，减小因本工程建设对植被的影响，故本项目的建设对植被资源影响较小。
本项目建设过程存在土建，会破坏中小型野生动物的栖息环境，加上机械噪声及人员活动产生的影响，对动物的生活造成惊扰，使它们迁徙。由于本项目所在区域人类活动频繁，动物资源种类不多，且种群数量较小，评价区未发现重点保护野生动物分布，亦不涉及野生动物的迁徙通道，因此对野生动物物种及种类减少的影响是有限的。

防治措施：

①加强施工期管理，施工活动要保证在征地范围内进行，严禁跨越用地界限施工；尽量利用已有道路，减少对周边植被破坏；

②做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为场地平整回填之用，建筑材料及未及时处理的土石方应用篷布遮盖；

③工程结束后，尽快进行植被恢复和绿化，选用具有固沙作用的植物，防止水土流失；

④对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，提高施工人员的保护意识。
综上所述，本项目施工期施工作业影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要建设单位认真制定和严格落实工程施工期应该采取的环保对策措施，则施工建设活动对外环境的不利影响可得到消除或有效控制。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废水

本项目运营期废水主要为员工办公产生的生活污水、车间及设备冲洗废水、餐厨垃圾滤液、车辆冲洗废水。
1、餐厨垃圾处置利用中心
餐厨垃圾处置利用中心运营期废水主要为员工办公产生的生活污水、冲洗废水和餐厨垃圾破碎压榨滤液。
①生活污水

本中心劳动定员10人，工作时间为8h/d，白班制，年工作300天。本项目不设员工食堂和住宿，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），同时结合项目实际情况，办公生活用水按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.5m3/d，150m3/a，产污系数按90%计，则生活污水产生量为0.45m3/d，135m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和TP等，浓度分别约为550mg/L、350mg/L、450mg/L、50mg/L、10mg/L。本项目不修建办公生活楼，员工如厕依托生活垃圾填埋场办公楼厕所，产生的生活污水依托其预处理池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，排入郪江。
②车间及设备冲洗废水
餐厨垃圾处置利用中心在运营过程中，需要对车间地面及设备进行冲洗，本项目设置2台移动式高压清洗机，流量为11L/min，据统计，每天使用冲洗时间约1h，则每天车间及设备冲洗用水为1.32m3/d，792m3/a，产污系数按80%计，则餐厨垃圾处置利用中心车间及设备冲洗废水产生量为1.056m3/d，633.6m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、Cl-等，污染物产生浓度分别为2000mg/L、560mg/L、250mg/L、200mg/L、20mg/L、30mg/L、40mg/L。车间及设备冲洗废水经车间设置的地沟收集，经“沉砂除渣—加热釜加热—油、水、渣三相分离—隔油气浮”处理后废水，进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，排入郪江。
③车辆冲洗废水
餐厨垃圾处置利用中心设置4辆餐厨垃圾收集车，载重6吨，根据处理规模及车辆载重能力可知，每天每辆车转运次数为2次。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80~120L/（辆·次），本项目餐厨垃圾收集车属于载重汽车，本次评价车辆冲洗水取100L/（辆·次），则餐厨垃圾收集车冲洗用水量为0.8m3/d，240m3/a。冲洗废水产污系数按85%计，则餐厨垃圾收集车冲洗废水产生量为0.68m3/d，204m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP，污染物产生浓度分别为300mg/L、150mg/L、200mg/L、28mg/L、5mg/L。车辆冲洗废水经地沟收集后，与其他废水一起经厂区内预处理后进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，排入郪江。
④餐厨垃圾渗滤液
厂区内餐厨垃圾渗滤液主要产生于料斗、输送、分拣和破碎压榨工序，成分较复杂，包括不同含量的有机物和无机物，垃圾渗滤液产生量与垃圾含水率、压缩强度有关。根据生态环境部“关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告”（公告2021年第24号）中《集中式污染治理设施产排污系数手册—生活垃圾堆肥厂与餐厨垃圾处理厂污染源核算系数》表5.2，餐厨垃圾渗滤液产污系数为0.83m3/t垃圾，本项目餐厨垃圾处置利用中心处理规模为40t/d，则餐厨垃圾渗滤液产生量为33.2m3/d，9960m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油、Cl-，产生浓度参考《集中式污染治理设施产排污系数手册—生活垃圾堆肥厂与餐厨垃圾处理厂污染源核算系数》表5.2，《餐厨垃圾废水与垃圾废水混合生化预处理技术研究》（环境卫生工程第21卷第1期）等文献，并结合同类项目及设计资料确定，COD为33800mg/L，BOD5为12500mg/L，NH3-N为1600mg/L，SS为5000mg/L，TP为120mg/L，动植物油为2700mg/L。餐厨垃圾渗滤液中Cl-水质根据《成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目（一期）提标项目论证报告》中实测数据，即氯离子水质为4000mg/L。渗滤液经地沟收集，经“沉砂除渣—加热釜加热—油、水、渣三相分离—隔油气浮”处理后废水，进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，排入郪江。

餐厨垃圾渗滤液、车辆冲洗废水、车间及设备冲洗废水经地沟收集后经厂区预处理（沉砂池、集水池（调节池）、加热釜加热、三相分离、隔油气浮）后进入大英生活垃圾渗滤液处理站处理。车间废水处理前后水质情况见下表。

表4-1  车间废水预处理前后水质情况一览表
污水种类

处理措施

废水性质

排水量t/a

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油
Cl-
车间及设备冲洗废水
沉砂除渣—加热釜加热—油、水、渣三相分离—隔油气浮
处理前

浓度（mg/L）

633.6
2000
560
250
200
20
30
40
排放量（t/a）

1.2672
0.3548
0.1584
0.1267
0.0127
0.0190 
0.0253 
车辆冲洗废水
处理前

浓度（mg/L）

204
300
150
200
28
5
10
15
排放量（t/a）

0.0612
0.0306
0.0408
0.0057
0.001
0.0020 
0.0031 
餐厨垃圾渗滤液
处理前

浓度（mg/L）

9960
33800
12500
5000
1600
120
2700
4000
排放量（t/a）

336.648
124.5
49.8
15.936
1.1952
26.892
39.84
车间综合废水
处理前

浓度（mg/L）

10797.6
31301.07 
3989.81 
12531.72 
1282.22 
1501.09 
17929.02 
3692.34
排放量（t/a）

337.9764
124.8854
49.9992
16.0684
1.2089
26.9130 
39.8684
处理后

浓度（mg/L）

11581.39 
1396.43 
877.22 
1041.70 
28.31 
373.88 
3692.34 
排放量（t/a）

125.0512 
15.0781 
9.4719 
11.2479 
0.3057 
4.037
39.8684
餐厨垃圾处置利用中心废水依托大英县生活垃圾渗滤液站处理可行性分析：

大英县生活垃圾渗滤液处理站位于大英县蓬莱镇余粮村一社，最大处理能力为150m3/d，出水标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准。站内渗滤液处理系统采用了SBR运行模式，污水处理流程包含一级AO段、一级芬顿，二级AO段、二级芬顿，两级BAF处理单元，污泥处理流程包含污泥浓缩池、污泥收集池、板框压滤机处理单元。

污水处理工艺为：渗滤液由调节池收集，提升至一级AO段，大幅降低COD、氨氮、SS等浓度；再进入一级芬顿高效去除生物难降解COD，提高可生化性，降低SS、重金属等含量；随后进入二级AO段和二级芬顿，进一步降低氨氮、总氮、COD，并大幅去除色度；最后进入两级BAF处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中排放限值后排放。
大英县生物垃圾渗滤液站工艺流程图如下：


[image: image22.emf]渗滤液

调节池

一级AO

一级芬顿

二级AO

二级芬顿

二级BAF

达标排放


图 4-1 大英县生活垃圾渗滤液处理站工艺流程图
根据湖南迪亚环境工程股份有限公司出具的情况说明（见附件），大英县生活垃圾渗滤液处理站进水水质要求及各工序处理效率见下表。

表4-2 大英县生活垃圾渗滤液处理站进水水质要求   单位：mg/L,pH无量纲
项目
CODcr
氨氮
总氮
总磷
SS
氯化物
pH
进水水质要求
12000
1500
2000
30
1000
6000
8.0-8.5
表4-3  大英县生活垃圾渗滤液处理站各级处理效率
处理指标
废水调节池
一级AO处理
一级芬顿系统
二级AO系统
二级芬顿系统
二级BAF
排放标准
COD
浓度mg/L
120000
2400
480
384
96
67.2
100
去除率%
-
80%
80%
20%
75%
30%
-
BOD
浓度mg/L
2000
200
40
20
4
2
30
去除率%
-
90%
80%
50%
80%
50%
-
TN
浓度mg/L
3000
600
600
30
30
15
40
去除率%
-
80%
-
95%
-
50%
-
氨氮
浓度mg/L
2500
250
250
25
25
5
25
去除率%
-
90%
-
90%
-
80%
-
大英县垃圾填埋场位于大英县余粮村1社，2009年建成投入使用，预计使用年限20年，填埋场总库容量136万立方米。大英县垃圾填埋场已于2022年11月封场，占地面积为150亩左右，其中填埋区面积为67700m2，封场后渗滤液产生来源主要为封场后由降雨转化的渗滤液量。

据了解，大英县生活垃圾渗滤液站目前平均每天处理水量约为107m3/d（包含应急池内废水20m3/d），2023年雨季（7月、8月、9月）平均处理水量为127m3/d，本项目餐厨垃圾处置利用中心运营期产生的废水量为36.442m3/d（含生活污水0.45m3/d），大英县生活垃圾渗滤液站处理能力为150m3/d，非雨季时考虑最不利情况，应急池内每天需处理20m3/d废水，大英生活垃圾渗滤液站余量约43m3/d，能够满足本项目废水的处理需求。雨季时，如不需处理应急池内废水，则大英县生活垃圾渗滤液站余量为43m3/d，能够满足本项目餐厨垃圾处置利用中心废水的处理；雨季时若考虑最不利情况，应急池内每天需处理20m3/d废水，大英生活垃圾渗滤液站余量约23m3/d，本项目废水每天有13.442m3不能得到及时处理，雨季期间不能及时处理的多余废水量约为1209.78m3，大英县生活垃圾渗滤液站设有2个调节池，容积分别为3250m3、4950m3，调节池在渗滤液处理过程中有储存、调节水质的作用，多余渗滤液可暂时储存在调节池内。且随着垃圾填埋场封场时间变长，垃圾填埋场产生的渗滤液会逐渐减少，能够满足本项目餐厨垃圾处置利用中心废水处理。同时，根据大英县生活垃圾渗滤液站运营公司湖南迪亚环境工程股份有限公司出具的情况说明以及提供的大英县生活垃圾渗滤液站7-9月处理量确认单和水质检测报告（见附件），本项目废水经厂内预处理后水质能够达到大英县生活垃圾渗滤液站进水水质要求，根据大英县生活垃圾渗滤液站各工序的去除效率计算，本项目餐厨垃圾处置利用中心产生的废水经渗滤液站处理后能够达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2相关标准；且目前大英县生活垃圾渗滤液站出水水质各检测项目结果均可达标排放，本项目餐厨垃圾处置利用中心废水进入大英县生活垃圾渗滤液站处理是可行。
表4-4本中心废水主要污染物产生和排放情况统计表

污水种类

处理措施

废水性质

排水量（t/a）

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油
Cl-
生活污水
预处理池（依托）

处理前

浓度（mg/L）

135
550

350

450

50

10

20
15
排放量（t/a）

0.0743 
0.0473 
0.0608 
0.0068 
0.0014 
0.0027 
0.0020 
处理后

浓度（mg/L）

500

300

400

45

8

15
12
排放量（t/a）

0.0675 
0.0405 
0.0540 
0.0061 
0.0011 
0.0020 
0.0016 
车间综合废水
沉砂除渣—加热釜加热—油、水、渣三相分离—隔油气浮

处理前

浓度（mg/L）

10797.6
31301.07 
3989.81 
12531.72 
1282.22 
1501.09 
17929.02 
3692.34
排放量（t/a）

337.9764
124.8854
49.9992
16.0684
1.2089
26.9130 
39.8684
处理后

浓度（mg/L）

11581.39 
1396.43 
877.22 
1041.70 
28.31 
373.88 
3692.34 
排放量（t/a）

125.0512 
15.0781 
9.4719 
11.2479 
0.3057 
4.0370 
39.8684
项目综合废水
大英县生活垃圾渗滤液站
处理前
浓度（mg/L）

10932.6
11444.55 
1382.89 
871.33 
1029.40 
28.06 
369.45 
3646.89
排放量（t/a）

125.1187
15.1186
9.5259
11.254
0.3068
4.039
39.87
处理效率%
99.17
98.5
97.0
99.0
90.0
/
95.83
处理后

浓度（mg/L）

94.99 
20.74 
26.14 
10.29 
2.81 
3.00 
152.08
排放量（t/a）

1.0385 
0.2268 
0.2858 
0.1125 
0.0307 
0.0328 
1.6626
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）

500

300

400

45*
8*
100
/
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2
100
30
30
25
3

/
250*
注：1、*氨氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

2、郪江为III类水体，氯化物浓度参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2。
2、建筑/大件垃圾处置利用中心

建筑/大件垃圾处置利用中心运营期废水主要为员工办公产生的生活污水、和运输车辆冲洗废水。
①生活污水

建筑垃圾处置利用中心和大件垃圾处置利用中心劳动定员共15人，工作时间为8h/d，白班制，年工作300天。厂区不设员工食堂和住宿，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），同时结合项目实际情况，办公生活用水按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.75m3/d，225m3/a，产污系数按90%计，则生活污水产生量为0.675m3/d，202.5m3/a。

治理措施：生活污水新建一个预处理池（约5m3）处理生活污水，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后由大英县综合行政执法局城乡环境卫生服务中心用槽车转运至大英县生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郪江。建筑/大件垃圾处置利用中心废水接纳转运协议见附件。
②运输车辆冲洗废水

项目建筑/大件垃圾处置利用中心运营期车辆进出需要进行冲洗，项目原料为306000t/a，合计1020t/d，成品及外运杂物按300000t/a计，均采用汽车运输，每辆车按照40t装载，满负荷生产时每天最大车流量为51辆，每辆出场时需冲洗一次。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80~120L/（辆·次），本次评价车辆冲洗水取100L/（辆·次），则建筑/大件垃圾处置利用中心每次洗车用水为5.1m3/d，1530m3/a。
治理措施：运输车辆清洗废水经厂区沉淀池收集、沉淀、隔油后回用于车辆冲洗，不外排。清洗过程水量损失约为20%，每天产生的车辆冲洗废水为4.08m3/d。隔油沉淀池拟设置为6m3，本项目车辆清洗废水产生量为4.08m3/d，产生量较小，储存周期不超过1天，本项目所设的沉淀池基本能够满足本中心产生的车辆清洗废水。
则本中心废水主要产生情况见下表。
表4-5 本中心废水主要污染物产生和排放情况统计表

污水种类

处理措施

废水性质

排水量（t/a）

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

生活污水
预处理池

处理前

浓度（mg/L）

202.5
550

350

450

50

10

排放量（t/a）

0.0825
0.0525
0.0675
0.0075
0.0015
处理后

浓度（mg/L）

500

300

400

45

8

排放量（t/a）

0.075
0.045
0.06
0.00675
0.0012
大英污水处理厂
处理后

浓度（mg/L）

50
10
10
5
0.5
排放量（t/a）

0.0101
0.0020
0.0020
0.0010
0.0001
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）

500

300

400

45*
8*
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
50
10
10
5
0.5
3、水环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。水环境监测计划安排如下：

表4-6 废水监测计划一览表

监测内容

点位

项目

监测频次

执行标准

责任主体

废水

餐厨垃圾处置利用中心废水总排口DW001
流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、总磷、动植物油、石油类、Cl-
每年监测1次

执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级标准；大英县生活垃圾渗滤液站协议进水水质要求
建设单位

建筑/大件垃圾处置利用中心预处理池总排口DW002

建设单位

二、废气

本项目运营期大气污染物主要为恶臭（包含VOCs、硫化氢、氨、臭气浓度），堆场扬尘，建筑垃圾破碎、筛分粉尘，物料装卸、进料粉尘，木材破碎粉尘和车辆运输扬尘。
1、餐厨垃圾处置利用中心
（1）废气源及防治措施
餐厨垃圾处置利用中心运营期间主要废气为VOCs和恶臭（包含硫化氢、氨和臭气浓度）。
①恶臭

餐厨垃圾处理车间废气包括恶臭气体（含硫化氢、氨等）和挥发性有机废气，废气主要产生于卸料、餐厨垃圾分拣、破碎压榨、加热搅拌、污水预处理等过程。本次评价主要以NH3、H2S、VOCs、臭气浓度计。

本项目餐厨垃圾处置利用中心仅修建一个加工处理车间，车间内废气产生情况类比成都市新津厨余垃圾资源化处理厂项目及参考相关研究资料，每吨垃圾的产污系数为NH3：11.22g/h˙t-垃圾，H2S：1.951g/h˙t-垃圾，VOCs：21.51g/h˙t-垃圾，本项目餐厨垃圾处置利用中心处理规模为40t/d，则NH3产生速率为0.449kg/h，产生量为3.592kg/d（1077.6kg/a）；H2S产生速率为0.078kg/h，产生量为0.624kg/d（187.2kg/a）；VOCs产生量为0.86kg/h，产生量为6.88kg/d（2064kg/a）。
类比可行性分析：本项目与类比项目服务对象均为四川地区，饮食习惯相似，餐厨垃圾成分相似，处理工艺和物料输送方式类似，具有较好的可类比性。本项目与类比项目的情况对比见下表。

表4-7 本项目与类比项目情况对比一览表
项目

本项目情况

类比项目情况

处理规模

40t/d

100t/d（一期）

年运行时间

8h/d，300d

24h/d，365d

餐厨垃圾主体处理路线

处理工艺：破碎压榨+热解+三相分离提取油脂；

固渣：外运焚烧处理

废水：隔油气浮+大英县渗滤液站（一级AO段+一级芬顿+二级AO段+二级芬顿+两级BAF）

处理工艺：粉碎制浆、挤压脱水+浆液加热+三相分离提取油脂；后处理：厌氧发酵；

固渣：外运焚烧处理

废水：气浮+二级AO+MBR膜生物反应器

废气产生单元及废气收集情况
无独立卸料大厅，与预处理车间连为一体，产生点位：卸料区、分拣区、破碎压榨、加热搅拌、三相分离、油脂储罐及污水预处理系统

废气收集方式：车间、设备及池体密闭+空间负压抽风
产生点位：卸料间、出渣间、预处理车间、污水处理站、油脂储罐、沼液罐及均质罐。

废气收集方式：车间、设备及池体密闭+空间负压抽风
治理措施：项目餐厨垃圾处置利用中心车间和所有池体封闭设计，整个车间为负压状态，臭气通过风机引至生物除臭系统处理，然后经15m排气筒排放。

生物除臭系统介绍：

生物除臭设备除臭原理是利用微生物的生物降解作用，对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。臭气通过湿润、多孔和充满活性的微生物滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、HNO3等简单无机物。

除臭系统主要由风机、喷淋系统、生物滤池（含前级洗涤区）等组成。臭气经风机引入除臭系统，在前级洗涤区内进行加湿，前级洗涤区内添加填料，增加空气与水的接触面积，提高洗涤和加湿效果，然后进入生物滤池（即生物填料层），经过加湿的臭气在与生物填料接触过程中，附着在生物填料表面的微生物将恶臭物质进行吸收并分解，从而完成除臭过程。喷淋系统主要由循环水泵、喷淋管道、循环水箱、喷头及其他附件组成。生物填料常用的有活性炭、火山岩、微孔硅胶等，在填料上辅以适宜的温度、湿度、酸碱度和营养物质，培养起净化作用的各种微生物，从而在填料表面形成一层生物膜。

[image: image23.emf]臭气

风机

循环水

前级洗涤

区

喷淋

生物填料层

净化气体排出

喷淋


图4-2  除臭系统工作原理示意图
生物除臭设备恶臭处理工艺的主要技术特点包括以下几个方面：①微生物活性强，设备运行初期只需少量投加营养剂，微生物通过吸收废气中的养料适中能够处于良好活性；②耐冲击负荷量大，能自动调节废气浓度高峰值，而微生物始终正常工作；③设备操作简便，无需专人管理，无需日常维护，基建投资和运行费用极低；④生物填料寿命长。经特殊加工制成的生物填料，具有比表面积大，生物膜易生易落、耐腐蚀、耐生物降解、保湿性能好、孔隙率高、压损小，因此，其使用寿命可达10年甚至更长，使用寿命期间填料无需更换；⑤处理效果好，除臭效率高。

根据相关实用案例，该工艺的恶臭气体去除率可达到95%以上。参考《生物滤池去除臭气及VOCs的研究进展》（中国科学院 地理科学与资源研究所环境修复中心，环境科学，郭瑞 郑国砥等，2013年），生物滤池对主要恶臭污染物H2S、NH3、VOCs除臭效率可分别达到67%~100%、56%~100%、70%~99%，当采用较为理想的滤料、合适的含水率（40%~65%）和空床停留时间（EBRT），去除率可达到90%以上，本项目按90%考虑。项目车间为密闭设置，卸料车间卸料时会短暂打开车间门，恶臭气体少量外逸，臭气收集率本次评价按95%计。
排放情况：根据餐厨垃圾处置利用项目设计实施方案，生物除臭系统拟选用的风机风量为30000m3/h，餐厨垃圾处置利用中心臭气经生物除臭系统收集处理后，NH3有组织排放量为102.372kg/a，排放速率为0.043kg/h，排放浓度为1.422mg/m3；无组织排放量为53.88kg/a，排放速率为0.022kg/h。H2S有组织排放量为17.784kg/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.247mg/m3；无组织排放量为9.36kg/a，排放速率为0.004kg/h。VOCs有组织排放量为196.08kg/a，排放速率为0.082kg/h，排放浓度为2.723mg/m3；无组织排放量为103.2kg/a，排放速率为0.043kg/h。经处理后，餐厨垃圾处置利用中心氨和硫化氢能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求，VOCs能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值。

餐厨垃圾处置利用中心废气排放情况见下表：

表4-8 餐厨垃圾处置利用中心废气排放情况统计表

有组织排放情况

污染源

产生量kg/a
产生浓度mg/m3
产生速率

kg/h
防治措施
排放量kg/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
NH3
1077.6
14.967 
0.449
车间和所有池体封闭设计，臭气通过负压风机引至除臭系统（喷淋+生物除臭）处理，然后经15m排气筒排放
102.372
1.422 
0.043 
H2S
187.2
2.600 
0.078
17.784
0.247 
0.007 
VOCs
2064
28.667 
0.86
196.08
2.723 
0.082 
无组织排放情况

污染源

产生量kg/a
产生浓度mg/m3
产生速率

kg/h
采取的防治措施
排放量kg/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

NH3
53.88
/
0.022 
/
53.88
/
0.022 
H2S
9.36
/
0.004 
9.36
/
0.004 
VOCs
103.2
/
0.043 
103.2
/

0.043 
注：排气筒高度指排气筒所在的地平面至排气筒出口的高度
项目排放口基本情况见下表。

表4-9  项目排放口情况
名称
编号及名称
高度
地理坐标
排气筒内径r
温度
排放口类型
执行标准
臭气排放口
DA001
15m
105.272578°E

30.602901°N
0.33m
＜40℃
一般排放口
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值
注：排气筒高度指排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度；本项目排气筒高度以排气筒所在的主体建筑构造物所在地平面为基准面，排气筒高度取15m。

（2）非正常排放情况

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，评价按最不利情况分析，即集气效率或处理效率为0，其排放情况如下表。

表4-10 非正常工况排放情况

污染源
污染物名称
非正常排放原因
排放形式
非正常排放状况
措施
产生源强kg/h
频次及持续时间
排放量kg/a
DA001臭气
VOCs
除臭装置处理效率为0
有组织
0.817
1次/a，30min/次

0.409
一旦发现环保设施故障，立即停止生产，并组织检查和维修
NH3
0.427
0.213
H2S
0.074
0.037
VOCs
集气效率为0
无组织
0.043
1次/a，30min/次

0.022
NH3
0.022
0.011
H2S
0.004
0.002
VOCs
开停机
无组织
0.043
300次/a，10min/次

2.15
生产设施开机时，环保设施应当先行启动；生产设施停机时环保设施延后关闭。

NH3
0.022
1.1
H2S
0.004
0.2
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出行故障时，产生废气的各工序也必须相应停止。杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

2）健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

3）为避免环保设施开停机影响废气异常排放，生产设施开机时，环保设施应当先行启动；生产设施停机时环保设施延后关闭。
4）应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

（3）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499－2020)规定，不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量(Qc/Cm)，最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。

当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

VOCs等标排放量：Qc/Cm=0.043kg/h÷2.0mg/m3=0.0215m3/h

NH3等标排放量：Qc/Cm=0.022kg/h÷1.5mg/m3=0.0147m3/h

H2S等标排放量：Qc/Cm=0.004kg/h÷0.06mg/m3=0.0667m3/h

本项目选择H2S为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。

无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/ℼ）0.5；
B、C、D—卫生防护距离计算系数。

表4-11 卫生防护距离初值计算系数

计算系数
5年平均风速m/s
卫生防护距离L/m

L≤1000

1000＜L≤2000
L＞2000
工业企业大气污染源构成类型
I
II
III
I
II
III
I
II
III
A
＜2
400
400
400
400
400
400
80
80
80
2~4
700
470
350
700
470
350
380
250
190
＞4
530
350
260
530
350
260
290
190
110
B
＜2

0.01
0.015
0.015
＞2
0.021
0.036
0.036
C
＜2

1.85
1.79
1.79
＞2

1.85
1.77
1.77
D
＜2

0.78
0.78
0.57
＞2

0.84
0.84
0.76
表4-12 卫生防护距离计算参数

面源名称

污染因子

排放速率（kg/h）

面源面积（m2）

计算参数

卫生防护距离初值（m）

Cm

(mg/m3)

A

B

C

D

厂房
H2S
0.004
316.18
0.06
400

0.01

1.85

0.78

8.407
经现场调查，项目厂房外50m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点分布，本项目的无组织废气对周边环境影响较小，且卫生防护距离计算初值较小，本项目卫生防护距离确定以餐厨垃圾处理厂房为执行边界50m形成的包络线范围。环评要求卫生防护距离内不得新建居民点、医院、学校等敏感保护目标。
（4）评价结论

综上，本项目废气在采取合理措施后，能够达标排放，对周围大气环境影响可接受。
2、建筑/大件垃圾处置利用中心
本中心运营期大气污染物主要为堆场扬尘，建渣破碎、筛分粉尘，木材破碎粉尘、物料装卸、进料粉尘和车辆运输扬尘。

①物料装卸粉尘

本中心物料装卸过程均在堆场中进行，主要产生于建筑垃圾装卸过程，本次评价要求在废旧木材家具的取、放过程中要轻拿轻放，避免逸散粉尘。本次评价仅评价建筑垃圾装卸粉尘，建筑垃圾卸料及物料装卸机械落差起尘量采用交通运输部水运研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：

Q =0.03U1.6H1.23e-0.28W*G
式中：Q——起尘量（kg）；

      U——地面平均风速（m/s），本项目取1.3；

      W——物料湿度（%），本项目取8；

      G——物料量（t），取300000t/a；

e——2.71828；

      H——物料落差（m），本项目取1.3。

上述粉尘产生量的估算模式以煤的堆放及装卸为基础总结出来的经验计算公式，煤的堆放平均粒径一般小于2cm，且密度一般为1.4~1.5t/m3，因此，在实际应用中，如对于粒径大于2cm，其密度大于煤的密度（如建筑垃圾堆放等）的颗粒物堆放计算中，估算结果应乘以0.4~0.6的修正系数，本次评价取中间值0.5。
根据以上公式计算可知，本中心建渣用量为30万t/a，则堆场装卸起尘量约为9.245t/a，3.852kg/h。
治理措施：堆场设置喷雾抑尘装置，以减少项目无组织粉尘的逸散。
排放情况：堆场喷雾抑尘装置洒水降尘后，粉尘去除率按70%计，则本中心堆场无组织粉尘排放量为2.774t/a，1.156kg/h，沉降在堆场地面的粉尘及时清扫收集。
②堆场扬尘

1）原料堆放粉尘
本项目原料堆放会产生扬尘污染，废旧木材及废旧木材家具堆放过程几乎不产生粉尘，原料堆放粉尘主要来自于建筑垃圾中较小粒径的砂粒、灰渣在风力作用下的扬尘，无组织排放。但建筑垃圾原料主要为大块混凝土、石块，小粒径的物质较少，环评建议在堆场设置喷雾装置，在原料堆放期间喷雾抑尘。建议堆场增设顶棚和围挡，原料加盖篷布。经采取措施后，原料堆放过程外逸的粉尘，对周边环境影响可控。
2）成品堆放粉尘

本项目大件垃圾处置利用中心废旧木材破碎后由输送带直接输送至卡车货箱内，不在厂区内堆放。成品堆放主要为砂石骨料，在干燥有风时易产生扬尘，起尘量与堆放粒径、含水率、风速等条件有关，本次评价参考西安冶金建筑学院干堆计算公式：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：

V—堆场风速，取1.5m/s；

S—堆场面积，本项目堆场面积为2450m2；
Q—扬尘量，mg/s。

经计算，成品骨料堆放过程中堆放扬尘量为7.56mg/s，0.065t/a。

治理措施及排放情况：环评建议在堆场设置喷雾洒水装置，在成品骨料堆放期间喷雾抑尘，保持堆场表面一定湿度，扬尘量可有效减少80%以上，经采取措施后，成品骨料堆放扬尘排放量约为0.013t/a，排放速率为0.0054kg/h。堆场风力扬尘起尘量较小，且定期洒水降尘，粉尘产生量较小，对周围环境影响不大。
③破碎、筛分粉尘

本项目建筑垃圾处置利用中心用建筑废弃物作为原料，主要为水泥块、碎石等，采用二次破碎的方法，生产砂石骨料。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-3039其他建筑材料制造行业》产污系数表（碎石、砂石采用破碎、筛分工艺生产砂石骨料，颗粒物产生量为1.89kg/t产品），本项目建筑垃圾处置利用中心年处理建筑废弃物30万t/a，其中砂石骨料产量约为24万t/a，则除土筛及破碎、筛分工序粉尘产生量为453.6t/a。环评建议在进料时对原料进行喷淋降尘，增加湿度，粉尘减少量可达70%以上，则本项目建筑垃圾处置利用中心破碎、筛分粉尘产生量为136.08t/a。
治理措施：根据核算，破碎、筛分粉尘总产生量为136.08t/a，产生速率为56.7kg/h。项目拟在进料口、破碎机和振动筛机、除土筛各运输接口处上方安装集气罩，本中心产生的破碎、筛分粉尘采用集气罩收集然后经袋式除尘器（风量为40000m3/h）处理后经15m的排气筒（DA001）排放。车间设置喷雾抑尘装置，以减少项目无组织粉尘的逸散。
排放情况：本次评价集气罩收集效率以80%计，布袋除尘器处理效率以99%计。则本中心破碎、筛分粉尘有组织排放量为1.0886t/a，排放速率为0.4536kg/h，排放浓度为11.34mg/m3，能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；破碎、筛分过程未收集的粉尘为27.216t/a，经车间喷雾抑尘装置洒水降尘后，能够使70%左右的粉尘有效沉降，则无组织粉尘排放量为8.1648t/a，3.402kg/h，沉降在车间内部的粉尘及时清扫收集。
④车辆运输扬尘

道路扬尘主要包括场区内运输道路产生的扬尘与产品外运时运输道路产生的扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image24.png]Qi=0.0079VWO55p0-72
Q=YQi




式中：Qi—每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
Q—汽车运输总扬尘；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

车辆在场内以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，则道路扬尘量如下：

表4-13 道路扬尘产生情况

车、货总重
10t（空载）
40t（满载）
合计

厂区内行驶距离
30m
年运输次数
7650次

7650次

行驶速度
10km/h

道路表面粉尘量
0.2kg/m2
动力起尘量
1.342t/a

4.362t/a

5.704t/a

治理措施：厂区出入口设洗车平台配套隔油沉淀池，对运输车辆轮胎进行冲洗，物料运输时先洒水，并采用篷布进行遮盖，以免物料逸散造成扬尘污染；对厂区内道路进行硬化处理，及时清扫路面散落的砂石，并每天洒水，保持路面清洁，洒水次数至少每天4~5次；车辆运输起尘量与车速有关，因此要求限制车辆在厂区道路内行驶速度，避免超速超载。同时，厂内增加绿化，以美化环境、阻隔粉尘。

排放情况：通过上述措施进行处理后，可减少汽车运输扬尘80%左右，预计通过治理后本项目汽车运输扬尘排放量为1.1408t/a，0.475kg/h。
⑤木材破碎粉尘。

本项目大件垃圾处置利用中心用废旧木材、废旧木材家具作为原料，采用破碎的方法将其制成木屑，送至垃圾焚烧厂焚烧。家具在生产过程中会使用一定量含有机物的原辅料，但经多年使用之后，其有机物已基本挥发，且本项目仅对其木料破碎，不加热、不添加其他材料，故废旧家具在破碎中基本不会产生有机废气。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-3039其他建筑材料制造行业》产污系数表（木材边角料采用破碎工艺生产木屑，颗粒物产生量为243g/m3产品），本项目大件垃圾处置利用中心年处理大件垃圾20t/d，其中木屑产量约为16t/d（约26.7m3），则木材破碎工序粉尘产生量为1.946t/a。

治理措施：项目废旧木材在破碎过程中应采用密闭破碎，输送带也应设密闭罩，破碎粉尘主要产生于破碎机出料口处，项目拟在破碎机出料口上方设置集气罩，破碎粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器（风机风量为3000m3/h）处理后由一根15m排气筒（DA002）排放。项目集气罩收集效率以80%计，处理效率以99%计。
排放情况：本项目木材破碎粉尘经收集处理后有组织排放量为0.0156t/a，排放速率为0.0065kg/h，排放浓度为2.17mg/m3；破碎粉尘无组织排放量为0.3892t/a，排放速率为0.162kg/h。为减少粉尘产生，评价建议破碎前可对原材料适当增加湿度，破碎区设置喷雾抑尘装置。项目无组织粉尘经厂房阻隔后自然沉降，对环境无明显影响。

建筑/大件垃圾处置利用中心废气排放情况见下表：

表4-14 建筑/大件垃圾处置利用中心废气排放情况统计表

有组织排放情况

污染源

产生量（t/a）
产生浓度mg/m3
产生速率

kg/h
采取的防治措施及相关参数
排放量

t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
破碎、筛分粉尘
136.08
1417.5
56.7
对原料喷淋降尘、增加湿度，在进料口、破碎机和振动筛机、除土筛各运输接口处上方安装集气罩，粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放
1.0886
11.34
0.4536
木材破碎粉尘
1.946
270.33
0.811
破碎过程中密闭破碎，输送带也设密闭罩，破碎机出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放
0.0156
2.17
0.0065
无组织排放情况

污染源

产生量（t/a）

产生浓度mg/m3
产生速率

kg/h
采取的防治措施
排放量（t/a）
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

物料装卸粉尘
9.245
/
3.852
堆场设置喷雾抑尘装置
2.774
/
1.156
堆场扬尘
0.065
/
0.027
堆场设置喷雾洒水装置
0.013
/
0.0054
破碎、筛分粉尘
27.216
/
11.34
车间设置喷雾抑尘装置

8.1648
/
3.402
车辆运输扬尘
5.704
/
2.377
对运输车辆进行冲洗，物料运输时加盖篷布；厂区地面硬化处理，及时清扫，定期洒水
1.1408
/
0.475
木材破碎粉尘

0.3892
/
0.162
破碎前可对原材料适当增加湿度，破碎区设置喷雾抑尘装置

0.3892

/

0.162

注：排气筒高度指排气筒所在的地平面至排气筒出口的高度
项目排放口基本情况见下表。

表4-15  项目排放口情况
类型
编号及名称
高度
地理坐标
排气筒内径r
温度
排放口类型
执行标准
建渣破碎筛分粉尘
DA001
15m
105.237296°E
30.566904°N
0.49m
≤40℃
一般排放口
《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值
木材破碎粉尘
DA002
15m
105.237017°E

30.566421°N
0.133m
≤40℃
一般排放口

注：排气筒高度指排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度；本项目排气筒高度以排气筒所在的主体建筑构造物所在地平面为基准面，排气筒高度取15m。

（2）非正常排放情况

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，评价按最不利情况分析，即集气效率或处理效率为0，其排放情况如下表。

表4-16 非正常工况排放情况

污染源
污染物名称
非正常排放原因
排放形式
非正常排放状况
措施
浓度mg/m3
速率kg/h
频次及持续时间
排放量
粉尘
破碎筛分粉尘
除尘装置处理效率为0
有组织
1134
45.36
1次/a，30min/次
22.68kg/a
一旦发现环保设施故障，立即停止生产，并组织检查和维修
木材破碎粉尘
216.22
0.649
0.3245kg/a
破碎筛分粉尘
集气效率为0
无组织
1417.5
56.7
1次/a，30min/次

28.35kg/a
木材破碎粉尘
270.33
0.811
0.4055kg/a
破碎筛分粉尘
开停机
无组织
1417.5
56.7
300次/a，10min/次

2835kg/a
生产设施开机时，环保设施应当先行启动；生产设施停机时环保设施延后关闭。

木材破碎粉尘
270.33
0.811
40.55kg/a
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出行故障时，产生废气的各工序也必须相应停止。杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

2）健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

3）为避免环保设施开停机影响废气异常排放，生产设施开机时，环保设施应当先行启动；生产设施停机时环保设施延后关闭。
4）应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

（3）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499－2020)规定，不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量(Qc/Cm)，最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。本项目建筑/大件垃圾处置利用中心大气污染物主要为颗粒物。
颗粒物等标排放量：Qc/Cm=（1.156+0.0054+3.402+0.475+0.162）kg/h÷1.0mg/m3=5.2004m3/h

本项目选择颗粒物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。

无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：


式中：

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/ℼ）0.5；
B、C、D—卫生防护距离计算系数。

表4-17 卫生防护距离初值计算系数

计算系数
5年平均风速m/s
卫生防护距离L/m

L≤1000

1000＜L≤2000
L＞2000
工业企业大气污染源构成类型
I
II
III
I
II
III
I
II
III
A
＜2
400
400
400
400
400
400
80
80
80
2~4
700
470
350
700
470
350
380
250
190
＞4
530
350
260
530
350
260
290
190
110
B
＜2

0.01
0.015
0.015
＞2
0.021
0.036
0.036
C
＜2

1.85
1.79
1.79
＞2

1.85
1.77
1.77
D
＜2

0.78
0.78
0.57
＞2

0.84
0.84
0.76
表4-18 卫生防护距离计算参数

面源名称

污染因子

排放速率（kg/h）

面源面积（m2）

计算参数

卫生防护距离初值（m）

Cm

(mg/m3)

A

B

C

D

计算值

厂房
颗粒物
5.2004
8888.44
2.0
400

0.01

1.85

0.78

104.861
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）：卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m，本项目建筑/大件垃圾处置利用中心卫生防护距离初值为104.861m，故卫生防护距离终值为200m。
经现场调查，项目厂房外200m范围内有一居民聚集区，无学校、医院等环境敏感点，环评要求建设单位严格落实本次评价提出的各项防治措施，且卫生防护距离内不应新建住宅区、学校、医院等，如有必要，应对卫生防护距离内现有的居民实施搬迁。
（4）评价结论

综上，本项目废气在采取合理措施后，能够达标排放，对周围大气环境影响可接受。
3、废气监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。大气环境监测计划安排如下：

表4-19  废气监测计划一览表

监测点位
监测内容
监测因子
监测频次

执行标准

责任主体

餐厨垃圾处置利用中心
有组织废气
除臭装置排气筒DA001
非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度
每年监测1次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）相关限值
建设单位

无组织废气
厂界浓度值
非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度
每年监测1次

建设单位

建筑/大件垃圾处置利用中心
有组织废气

袋式除尘器排气筒DA001、DA002
颗粒物
每年监测1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准
建设单位

无组织废气

厂界外浓度最高点

颗粒物
每年监测1次

建设单位

三、噪声

1、餐厨垃圾处置利用中心
声环境影响评价工作等级
按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求进行建设项目声环境影响评价工作等级的判定。

①建设项目所在区域声环境功能区划调查，确定评价标准
本中心位于大英县蓬莱镇余粮村1组，根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008），本项目属于2类声环境功能区。
②评价标准

根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008），本项目属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB，夜间50dB）。

③评价等级

本项目属于2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，按二级评价，二级为一般性评价。

④评价范围
本项目是以固定声源为主的建设项目，为二级评价，根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标，本项目评价范围为50m，评价范围内无声环境保护目标。
⑤噪声源情况

本项目的噪声源主要来源于各类加工设备，如破碎压榨一体机、污泥泵、废水泵、风机等，噪声源强一般为75～85dB（A）之间。本项目所有声源均安置在室内，项目各类主要产噪设备分布及源强统计见表4-19。

表4-20  项目各主要产噪设备源强及治理措施统计表（室内声源）   
建筑物名称
声源名称

型号
声源源强dB（A）
声源控制措施
空间相对位置
距室内外界m
室内边界声级dB（A）
运行时间
建筑物插入损失
建筑物外噪声dB（A）
X
Y
Z
餐厨垃圾加工车间
破碎压榨一体机
DYPY-50，4+7.5kW
85
选用低噪声设备，基座减振隔声；布置于厂房内，利用厂房隔声
3.87
3.78
1.5
东：9.1
南：8.7
西：11.7
北：1.6
东：65.8
南：66.2
西：63.6
北：80.9
8h
20
东：45.8
南：46.2
西：43.6
北：60.9
电加热釜
8m3,3+36kW
75
5.84
3.86
1.5
东：5.4
南：8.6
西：15.4
北：1.9
东：60.3
南：56.3
西：51.2
北：69.4
8h
20
东：40.3
南：36.3
西：31.2
北：49.4
风机
/
85
1.35
2.6
9.2
东：5.7
南：5.6
西：7.8
北：1.6
东：69.8
南：70.0
西：67.1
北：80.9

8h
20
东：49.8
南：50.0
西：47.1
北：60.9
污泥泵
CVDC50.75-50，0.75kW
80
选用低噪声设备，并且位于地下式池体内
0.1
1.5
-0.8
东：8.2
南：6.8
西：10.8
北：11.7

东：61.7
南：63.3
西：59.3
北：58.6
8h
25
东：36.7
南：38.3
西：34.3
北：33.6
集水池泵
50GF22.2，2.2kW
75
1.1
1.52
-3.8
东：9.2
南：6.8
西：11.8
北：3.8

东：55.7
南：58.3
西：53.5
北：63.4
8h
25
东：30.7
南：33.3
西：28.5
北：38.4
废水泵
L32-50,1.5kW
75
7.5
3.9
-2.0
东：2.0
南：8.2
西：19.0
北：2.3
东：68.9
南：56.7
西：49.4
北：67.7
8h
25
东：43.9
南：31.7
西：24.4
北：42.7
污泥泵
CVDC50.75-50,0.75kW
85
7.2
4.0
-2.0
东：2.7
南：8.4
西：18.1
北：2.0
东：76.3
南：66.5
西：59.8
北：78.9
8h
25
东：51.3
南：41.5
西：24.8
北：53.9
⑥噪声防治措施

为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，环评要求项目在生产过程中采取如下减缓措施：

规划防治对策

（1）合理选择厂址：项目选址拟建厂址周围现状50m内无声环境敏感点，周围对声环境要求不高。

（2）合理布置噪声源，优化总图布置：将风机、破碎压榨一体机等强噪声源均布置在厂房内。
（3）选择低噪声设备：各类设备均选用满足国际标准的低噪声、低振动设备。

工程防治措施

（1）生产加工设备噪声控制

选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声；基础减振处理；将设备置于厂房内，可利用厂房隔声。
（2）泵噪声控制

污泥泵、废水泵等均布设于封闭地下池体内，且选用先进的低噪声泵。

管理及其他措施

（1）加强对降噪减噪设施的使用运行、维护保养的管理，制定管理方案，纳入公司的管理要求。

（2）加强运输车辆的管理，加强进出车辆的停车秩序，尽量减少机动车频繁启动和怠速；禁鸣喇叭，设置限速标志。
（3）制定合理的工作生产方案，本项目仅白天运营，夜间不运营。
⑦厂界达标分析

1）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

本项目声环境影响评价工作为简要评价，声源衰减过程仅考虑几何发散衰减，则预测点的A声级LA(r)：
[image: image25.png]L (r) =Ly () = 4




式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

[image: image26.png]L, (r)=1, ()= 201g(r/r;)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的位置，dB；

r0——参考位置距声源的距离，dB；

点声源的几何发散衰减公式：

[image: image27.png]A, =20lg(r/r})




式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的位置，dB；

r0——参考位置距声源的距离，dB；
拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）：


[image: image28.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

j

i

1

.

0

1

j

j

1

.

0

1

i

i

eqg

10

t

10

t

1

lg

10

A

A

L

M

L

N

T

L


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间。

M——等效室外声源个数。

tj——在T时间内j声源工作时间。

对于任何一个预测点，其噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下：


[image: image29.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

1

.

0

i

i

10

t

1

lg

10

A

L

T

L


式中：L——某点噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

2）预测结果
根据建设单位提供的资料，将车间中的各声源的噪声源强，按其距离厂界四周的距离和上面给出的计算公式，根据噪声衰减一般规律，考虑本项目噪声设备布置于厂房内部，厂房墙体自身的隔音效应可使其在厂房外的声级强度降低15～20dB。

根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声的贡献值，再将每个厂界的贡献值叠加，得到本项目所有噪声源在各厂界的贡献值，结果见表 4-21、表4-22。

  表4-21   项目噪声衰减结果          声级单位：dB（A）

设备名称

经控制措施后室外声级值

距东厂界距离（m)

东厂界影响值

距南厂界距离（m)

南厂界影响值

距西厂界距离（m)

西厂界影响值

距北厂界距离（m)

北厂界影响值

破碎压榨一体机
东：45.8
南：46.2
西：43.6
北：60.9
2
39.7
2
40.1
2
37.5
2
54.8
电加热釜
东：40.3
南：36.3
西：31.2
北：49.4
2
34.2
2
30.2
2
25.1
2
43.3
风机
东：49.8
南：50.0
西：47.1
北：60.9
2
43.7
2
43.9
2
41.1
2
54.8
污泥泵
东：36.7
南：38.3
西：34.3
北：33.6
2
30.6
2
32.2
2
28.2
2
27.5
集水池泵
东：30.7
南：33.3
西：28.5
北：38.4
2
24.6
2
27.2
2
22.5
2
32.4
废水泵
东：43.9
南：31.7
西：24.4
北：42.7
2
37.8
2
25.6
2
18.4
2
36.7
污泥泵
东：51.3
南：41.5
西：24.8
北：53.9
2
45.3
2
35.5
2
18.8
2
47.8
表 4-22 
本项目厂界噪声预测结果  
单位：dB（A）

厂界方位
东侧
南侧
西侧
北侧
标准值
昼间贡献值
48.85
46.23
42.97
58.41
60
注：本项目夜间不运营。

综上，通过合理布局、选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振及配套的管理等有效的降噪措施后，项目餐厨垃圾处置利用中心厂界贡献值相对较小，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。北侧厂界处噪声较大，主要因为泵、风机和破碎压榨机均布设于该方位，环评要求选择先进的低噪声设备，泵置于地埋式池底，噪声较小；风机应安装减震垫、管道连接处采用柔性连接，必要时可以安装消声器；破碎压榨机应安装减震垫，条件允许，可加装隔声罩。
2、建筑垃圾处置利用中心
①主要噪声源

声环境影响评价工作等级
按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求进行建设项目声环境影响评价工作等级的判定。

①建设项目所在区域声环境功能区划调查，确定评价标准
本项目位于大英县盐井街道五凤村1社，根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008），本项目属于2类声环境功能区。
②评价标准

根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008），本项目属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB，夜间50dB）。

③评价等级

本项目属于2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，按二级评价，二级为一般性评价。

④评价范围
本项目是以固定声源为主的建设项目，为二级评价，根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标，确定本项目评价范围为50m。评价范围内无声环境保护目标。
⑤噪声源情况

本项目的噪声源主要来源于各类加工设备，如振动筛、破碎机等，噪声源强一般为85～95dB（A）之间。项目噪声源较多，为便于计算，将同一生产线同一类型设备视为一个点声源，本项目所有声源均安置在工厂厂房内，项目各类主要产噪设备分布及源强统计见表4-23。

表4-23  项目各主要产噪设备源强及治理措施统计表
建筑物名称
声源名称

数量台/套
型号
声源源强
声源控制措施
运行时间
建筑物插入损失
建筑物外噪声
建筑垃圾加工车间
振动筛
16
3YK1860
102
选用低噪声设备，基座减振隔声；布置于厂房内，利用厂房隔声；破碎机、筛分机采取下沉式设计，可加装隔声罩
8h
20
82
颚式破碎机
16
PEV600*900

102
8h

20
75
圆锥破
16
PYY500
100
8h
20
73
冲击破

16
XHL1145

100
8h

20
73
除土筛
30
2YK3075

95
8h

20
70
风机组1
2
/
85
选用低噪声设备，基座减振隔声
8h
/
80
大件垃圾加工车间
木材破碎机
2
/
90
选用低噪声设备，基座减振隔声；布置于厂房内，利用厂房隔声

8h

20
65
风机2
1
/
85
选用低噪声设备，基座减振隔声
8h

/
80
⑥噪声防治措施

为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，环评要求项目在生产过程中采取如下减缓措施：

规划防治对策

（1）合理选择厂址：项目拟建厂址周围现状50m内无声环境敏感点，项目地势较低，项目地区域周围有山坡树林将项目与居民点间隔开。
（2）合理布置噪声源，优化总图布置：将破碎机等强噪声源均布置在厂房内远离居民点的一侧。
（3）选择低噪声设备：破碎机等均选用满足国际标准的低噪声、低振动设备。

（4）厂房周边建立围墙，加强绿化。
工程防治措施

（1）生产设备噪声控制

选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。
（2）将设备置于厂房内，可利用厂房隔声；垃圾厂房墙面1.2m以下拟采用200mm厚页岩多孔砖墙，1.2m以上采用单层压型钢板，窗户采用多腔隔热金属型材配6+12A+6玻璃。环评建议厂房采用隔音材料进行隔音处理，如增加吸音棉、隔音板、隔音毡等。

（3）对强噪声设备（如破碎机）设置隔声罩，将噪声源与外界隔离。

（4）对破碎机、筛分机等强噪声振动源做下沉式设置，并加装减震垫。
管理及其他措施

（1）加强对降噪减噪设施的使用运行、维护保养的管理，制定管理方案，纳入公司的管理要求。

（2）加强物料装卸过程的噪声防治措施，禁止野蛮装卸；加强运输车辆的管理，加强进出车辆的停车秩序，尽量减少机动车频繁启动和怠速；禁鸣喇叭，设置限速标志。
（3）制定合理的工作生产方案，夜间不生产。
⑦厂界达标分析

1）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

本项目声环境影响评价工作为简要评价，声源衰减过程仅考虑几何发散衰减，则预测点的A声级LA(r)：
[image: image30.png]L (r) =Ly () = 4




式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

[image: image31.png]L, (r)=1, ()= 201g(r/r;)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的位置，dB；

r0——参考位置距声源的距离，dB；

点声源的几何发散衰减公式：

[image: image32.png]A, =20lg(r/r})




式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的位置，dB；

r0——参考位置距声源的距离，dB；
拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）：


[image: image33.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

j

i

1

.

0

1

j

j

1

.

0

1

i

i

eqg

10

t

10

t

1

lg

10

A

A

L

M

L

N

T

L


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间。

M——等效室外声源个数。

tj——在T时间内j声源工作时间。

对于任何一个预测点，其噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下：


[image: image34.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

1

.

0

i

i

10

t

1

lg

10

A

L

T

L


式中：L——某点噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

2）预测结果
根据建设单位提供的资料，将车间中的各声源的噪声源强，按其距离厂界四周的距离和上面给出的计算公式，根据噪声衰减一般规律，考虑本项目噪声设备布置于厂房内部，厂房墙体自身的隔音效应可使其在厂房外的声级强度降低15～20dB。

根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声的贡献值，再将每个厂界的贡献值叠加，得到本项目所有噪声源在各厂界的贡献值，结果见表 4-24、表4-25。

  表4-24   项目噪声衰减结果          单位：dB（A）

设备名称

经控制措施后声级值

距东厂界距离（m)

东厂界影响值

距南厂界距离（m)

南厂界影响值

距西厂界距离（m)

西厂界影响值

距北厂界距离（m)

北厂界影响值

振动筛
75
139
32.1
64
38.8
92
35.7
16
50.9
颚式破碎机
75
133
32.5
40
42.9
98
35.1
41
42.7
圆锥破
73
138
30.2
21
46.5
93
33.6
60
37.4
冲击破
73
181
27.8
30
43.4
50
39.0
52
38.6
除土筛
70
154
26.2
63
34.0
77
32.3
17
45.4
风机1
80
157
36.1
34
49.4
73
42.7
47
46.5
木材破碎机
65
60
29.4
42
32.5
171
20.3
40
32.9
风机2
80
55
45.2
20
53.9
176
35.1
62
44.2
表 4-25 
本项目厂界噪声贡献值预测结果 
单位：dB（A）

厂界方位
东侧
南侧
西侧
北侧
标准值
昼间贡献值
46.39
56.34
46.11
54.19
60
注：本项目夜间不运营。

综上，通过合理布局、选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振及配套的管理等有效的降噪措施后，项目厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3、声环境监测计划

表4-26 噪声监测计划

监测内容

点位

项目

监测频次

执行标准

责任主体

噪声

沿厂界布设4个监测点位

等效连续A 声级

每季度/次，昼间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

建设单位

四、固废

餐厨垃圾处置利用中心

本中心固废主要为分拣出的无机杂物、沉砂池和三相分离器沉渣、压榨后干渣、含油废渣和员工生活垃圾。
（1）一般固废
① 分拣出的无机杂物：主要为纸类、塑料、贝壳、金属、木头等，产生量约为原料的9%，则本中心分拣出的无机杂物为1080t/a，收集后运至垃圾焚烧厂焚烧。

②沉砂池和三相分离器沉渣和隔油气浮含油废渣：产生量约为84t/a，收集后返于破碎压榨机内压榨。

③ 压榨后干渣：根据物料衡算，压榨后干渣产生量约为960t/a，收集后外运垃圾焚烧厂焚烧。

④ 废油脂：本中心三相分离过程会产生废油脂，产生量约为400t/a，收集后暂存于储油罐，定期交由有相关资质单位回收。
⑤员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，生活垃圾人均产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a。由当地环卫部门负责清运处理。

（2） 危险固废

按照项目特点，项目运行期间需对加工机械和运输车辆进行一般维护，产生的危险废物主要有含机油废棉纱、抹布以及定期更换的废机油及废油桶等。

①含机油废棉纱、抹布

生产过程中会产生一定量的含机油废棉纱、抹布产生量约为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物，废物代码为：900-042-49；放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

② 废机油及废油桶
项目设备日常维护会更换机油等，机油及废油桶产生量约为0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油，其废物代码为：900-214-08；放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

综上，经上述措施处理后，项目所产生的固废都可得到安全、卫生的处置。

表4-27本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量

产生工序装置

主要成分

有害成分

危险特性

污染防治措施

1

含机油废棉纱、抹布
HW49

900-042-49

0.001t/a

设备维护
废矿物油
废矿物油

T/In
暂存于危废暂存间

2

废机油及废油桶
HW08

900-214-08

0.005t/a

设备维护
废矿物油

废矿物油
T/In
暂存于危废暂存间

项目固体废弃物产生情况及采取的处置方式见表4-28。

表4-28    固体废弃物产生、处置情况

序号

废弃物名称

产生量

来源

处置措施

1

办公生活垃圾

1.5t/a

办公

由环卫部门清运处理

2

分拣出的无机杂物
1296 t/a

分拣平台
运至垃圾焚烧厂焚烧
3

沉砂池和三相分离器沉渣和隔油气浮含油废渣
84t/a

沉砂池、三相分离器、隔油气浮
收集后返于破碎压榨机压榨
4

压榨后干渣
1584t/a

压榨工序

运至垃圾焚烧厂焚烧
5

废油脂
400t/a
三相分离器
暂存于储油罐，定期由有相关资质单位回收
6
废机油及废油桶（HW08）
0.005t/a
设备维护

放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理
7
含机油废棉纱、抹布（HW49）
0.001t/a
设备维护

项目设置专人负责厂区固废的分类收集和保管。对产生的危险废物和一般固废进行分类管理，项目设置一间危废暂存间（5m2）存放危废。
建筑/大件垃圾处置利用中心

本中心固废主要为员工生活垃圾、分拣出的杂物、渣土、废铁、预处理池污泥、废机油及油桶和含油污抹布。
（1）一般固废
①渣土：建筑垃圾处置利用中心经除土筛筛出的渣土产生量约为原料的10%，为100t/d（30000t/a），外运用于制砖。

② 废铁：建筑垃圾处置利用中心磁选除铁工序将会分选出一定量的废铁，产生量约为原料的8%，则废铁产生量为24000t/a，收集后外售钢铁加工厂。

③ 分拣出的杂物：建筑垃圾处置利用中心人工分拣平台和轻物质分选工序将会分拣出一部分杂物，主要为橡胶、塑料、纸质、木片等，产生量约为原料的2%，则建筑垃圾处置利用中心分拣出的杂物产生量为6000t/a，外运垃圾焚烧厂焚烧；大件垃圾处置利用中心分拣出的杂物主要为建筑垃圾、废钢材和其他杂物（塑料、纸质等），建筑垃圾移交给建筑垃圾处置利用中心进行处理，废钢材外售钢铁加工厂，其余杂质产生量约为原料的5%，为300t/a，外运垃圾焚烧厂焚烧。

④ 除尘器粉尘：由上文核算，建筑/大件垃圾处置利用中心袋式除尘器收集的粉尘量为109.3166t/a，经收集后由当地环卫部门清运处理。

⑤员工生活垃圾：本中心劳动定员15人，生活垃圾人均产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。由当地环卫部门负责清运处理。

⑥污泥：项目设置一座污水预处理池，污泥产生量按80kg/100m3计，本项目废水产生量为202.5m3/a，经计算项目污泥产生量为0.162t/a，预处理池应定期清掏，确保其正常使用，清掏出的污泥由有资质单位进行安全、无害化处置。

（2） 危险固废

按照项目特点，项目运行期间需对加工机械进行一般维护，产生的危险废物主要有含机油废棉纱、抹布以及定期更换的废机油及废油桶等。

①含机油废棉纱、抹布

生产过程中会产生一定量的含机油废棉纱、抹布产生量约为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物，废物代码为：900-042-49；放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

② 废机油及废油桶
项目设备日常维护会更换机油等，机油及废油桶产生量约为0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油，其废物代码为：900-214-08；放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

综上，经上述措施处理后，项目所产生的固废都可得到安全、卫生的处置。

表4-29本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量

产生工序装置

主要成分

有害成分

危险特性

污染防治措施

1

含机油废棉纱、抹布
HW49

900-042-49

0.001t/a

设备维护
废矿物油
废矿物油

T/In
暂存于危废暂存间

2

废机油及废油桶
HW08

900-214-08

0.005t/a

设备维护
废矿物油

废矿物油
T/In
暂存于危废暂存间

综上，项目固体废弃物产生情况及采取的处置方式见表4-29。

表4-30    固体废弃物产生、处置情况

序号

废弃物名称

产生量

来源

处置措施

1

办公生活垃圾

2.25t/a

办公

由环卫部门清运处理

2

渣土

30000 t/a

除土筛
用作市政园林绿化用土
3

废铁
24000 t/a

磁选除铁
外售钢铁加工厂
4

分拣出的杂物
6300t/a

分拣

外运垃圾焚烧厂焚烧
5

污泥

0.162t/a

预处理池

定期清掏，有资质单位清运处理

6

袋式除尘器粉尘
109.3166t/a
布袋除尘器
环卫部门清运处理

7

废机油及废油桶（HW08）
0.005t/a

设备维护
放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理

8
含机油废棉纱、抹布（HW49）
0.001t/a

设备维护
项目设置专人负责厂区固废的分类收集和保管。对产生的危险废物和一般固废进行分类管理，项目设置一间危废暂存间（5m2）存放危废。

危废暂存间的建设要求： 
①危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐以及其他环境污染放置措施；②危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染放置等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。④危废暂存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏；⑤作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。
危险废物的收集和管理：
对危险废物的收集和管理，采用以下措施：

①各类危险废物应分别分类用容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

②危险废物的收集和管理，公司需委派专人负责，各种废物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止临时存放过程中的二次污染。

③建设单位应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，建设单位应启动相应防控措施，必要时可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废物泄漏事故，公司和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
五、地下水污染分析

本项目用水采用市政自来水管网供给，餐厨垃圾处置利用中心产生的废水经预处理后排入大英县生活垃圾渗滤液站处理后，最终排入郪江；建筑/大件处置利用中心产生的生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理排入大英县城市污水处理厂处理，最终排入郪江。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，对地下水影响较小。

为了尽可能减小对地下水环境的影响，项目地下水污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施：

（1）源头控制措施


①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

③处理和储存餐厨垃圾及废油脂的设备设置于防腐防渗满足要求的地面，地埋式或半地埋式构筑物全部进行防渗处理；

④餐厨垃圾处理装置运行时，必须严格控制厂区废水的泄漏，杜绝厂区存在长期事故性排放点源的存在，定期对废水管线、储罐等进行检查。
（2）分区防治措施

将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为一般防渗区以及简单防渗区地下水污染防治区域。

重点防渗区：危废暂存间、餐厨垃圾加工处理车间、餐厨垃圾处置利用中心地沟及废水处理池体。危废暂存间和餐厨垃圾加工处理车间地面铺贴设2mm环氧树脂膜进行防渗处理，涉油区铺设钢制托盘接漏防渗；餐厨垃圾处置利用中心地沟及废水处理池体采用防渗混凝土+内衬防渗（如1.0mm~2.0mm厚HDPE膜），确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区：建筑/大件垃圾处置利用中心预处理池、车辆冲洗废水沉淀池、建筑/大件垃圾处置利用中心厂房。地面、池底、池壁拟采取P6级抗渗混凝土进行防渗处理，废水输送管道全部采用表面防腐、防锈蚀处理的管道，一般防渗区各单元防渗层应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区的其他区域，进行一般地面硬化即可。

防渗技术可以参照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号），危废暂存间地面防渗须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
表4-31 本项目分区防渗改造情况一览表

区域名称

分区类别

防渗系数

防渗措施

除重点防渗和一般防渗区以外的其他区域
简单防渗区

地面硬化

地面硬化

建筑/大件垃圾处置利用中心预处理池、车辆冲洗废水沉淀池
一般防渗区

Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

地面采用防渗混凝土铺设

餐厨垃圾加工处理车间、地沟、废水处理池体
重点防渗区

Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s

采用地面铺贴设2mm环氧树脂膜进行防渗处理，涉油区增加托盘防渗

危废暂存间

六、土壤污染防治措施
土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，大气中的H2S、NH3、VOCs、颗粒物等降落地面，会造成土壤的多种污染。

2）水污染型：污水发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物的污染。

3）固体废物污染型：一般固体废物及各项危险废物等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

本项目废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，不会对周边土壤环境造成明显不利影响；生活污水可通过处理后达标排放。同时，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本项目运营对区域土壤环境影响较小。

七、生态环境影响防范措施

①在施工过程中必须做到对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，可有效防止水土流失。施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。

②尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。施工便道尽量利用现有道路。

八、风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目涉及的环境事件风险物质包括粗油脂以及维修用的机油。项目设置1个粗油脂储罐，容积为20m3，比重按0.915t/m3计，则粗油脂最大存在量为18.3t。项目危险物质的具体数量和临界量如下表所示：
表4-32 环境风险物质数量及其临界量

点位
名称
最大存在量（t）

是否属于风险物质

临界量（t）

Q=q/Q

Q值判定

餐厨垃圾处置利用中心
机油

0.02
是

2500

0.000008
Q＜1

粗油脂

18.3t
是

2500
0.00732
建筑/大件垃圾处置利用中心
机油

0.02
是

2500
0.000008
Q＜1

本项目各中心Q值均小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，无需设置环境风险专项评价。
（2）环境风险识别
1）生产过程中风险识别
生产过程中主要风险因素为火灾爆炸和泄漏事故。
项目餐厨垃圾处置利用中心和建筑/大件垃圾处置利用中心的生产装置设备较多，且功率较大，可能出现电线短路从而引起火灾、爆炸；餐厨垃圾处置利用中心在生产过程中，可能出现管线、地沟泄漏，造成废水乱排。
建筑/大件垃圾处置利用中心生产装置噪声较大，若设备没有定期维护，减震垫等脱落、老化、损坏，会造成噪声超标排放。
2）储运过程中的风险识别
餐厨垃圾处置利用中心设置了一个储油罐，若罐体破裂，粗油脂泄漏，可能会对地下水、土壤环境造成污染。
3）环保设施风险识别

餐厨垃圾处置利用中心设置有生物除臭装置，若废气处理设施发生故障，将造成恶臭处理效果降低或不能收集处理，废气超标排放。

餐厨垃圾处置利用中心设置有废水预处理设施，若池体破裂，废水下渗，将造成地下水、土壤污染。

建筑/大件垃圾处置利用中心设置有除尘系统，若废气处理设施发生故障，将造成颗粒物处理效果降低或不能收集处理，废气超标排放。

建筑/大件处置利用中心设置有洗车废水隔油沉淀池，若池体破裂，废水下渗，将造成地下水、土壤污染。

4）伴生/次生环境风险
发生火灾时，灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废弃物，若事故后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染；以及应急救援中产生的消防废水可能伴有一定的污料，将对附近地表水、地下水和土壤造成污染。
（3）环境风险防范措施

1）机油及废机油的储存要求和防范措施

由于本项目在生产过程和设备维护过程中要用到机油，属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本环评对上述危险物品提出如下规范或要求：

①机油及废机油等危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。

②对仓库的管理应制定严格的物品出入库制度，必须实行两人两把锁，两本账的管理办法，并且为管理人员配备必要的防护用品和器具，另外，库房内不准设办公室、休息室等。

③存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致由于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。

对危废暂存间加强管理：设置专用容器作为备用容器；危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到“六防”；危险废物暂存间内地面增加2mm厚的环氧树脂防渗膜或其他防渗材料进行防渗处理，同时设置防漏裙脚或围堰（围堰高度不低于15cm）；危险废物分类暂存，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，各种危险废物的储存容器都有很好的密封性，各暂存于危险废物暂存间内的危险废物定期（不超过1年）交由有危废处理资质的单位进行处理。
2）火灾防范措施

①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，已成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 

②加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故三个月进行一次消防演练。 

③严格明火管理。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 

④厂房设置地上消火栓和干粉灭火器，报警设施，并加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用。

⑤消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围未堆放物品和杂物。消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材（如干粉灭火器等）和消防 设施；标示明确，使用方便。

⑥定期对生产设备、电力设施进行维护，及时检修。

3）粗油脂泄漏风险防范措施
粗油脂罐区设置围堰，两边设置导流沟，导流沟与餐厨垃圾处理车间内地沟连通，确保粗油脂泄漏可再次进入餐厨垃圾废水处理流程；同时应及时停止餐厨垃圾的加工处理，以免废水溢流，并及时对储罐进行检修或者更换。餐厨垃圾及废油脂须由具有相应运输资质的单位并采用密闭运输车辆，运输过程须按照规定路线行驶。

4）废气处理事故防范措施

加强对废气收集处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且加强管理，提高工作人员的操作水平，以减少事故的发生。

废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。

一旦发现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查处异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。

5）废水事故排放防范措施

建议项目餐厨垃圾处置利用中心厂区四周设置导流沟，当生产过程中管道泄漏导致污水泄漏或事故状态下产生的消防废水，经拦截处理后经导流沟导流至大英县垃圾收渗滤液站处理。

建议项目建筑垃圾处置利用中心设置一个应急池，用于贮存事故废水。

地下水及土壤环境风险防范措施

加强生产车间、废水收集处理系统隐患排查和管理，降低环境风险；对项目分区防渗；根据地下水跟踪监测要求，餐厨垃圾处置利用中心设置1个地下水跟踪监测点，位于项目下游，定期对地下水进行跟踪监测，降低环境风险，减轻事故状态对地下水的影响。
（5）建立应急预案 
应急预案是在贯彻预防为主原则的前提下，为应对建设项目可能出现的事故，控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。根据国家相关规定，为进一步减轻项目环境风险，环评建议：建设单位应根据其生产及开展的检测实验，结合其可能存在的各种潜在环境风险，建立企业环境风险应急预案，并配备相应的必要措施。
应急预案应至少包含以下内容：

1）指挥机构

设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由各中心负责人任组长，并根据实际情况配专职/兼职环保管理人员。

一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，并根据报警情况，选择好救护路线。

各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2）信息传递

按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保管理层及当地环保部门及时得到信息。

现场警戒和疏散措施

由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，安排人员负责把守，警戒人员必须佩戴安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域。紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。
事故上报程序和内容
事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。
善后处理
突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。并组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施；突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由指定人员统一对外发布信息。
应急保障措施
生产区操作人员：对操作人员做好生产工艺操作的技能培训，针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

周边群众宣传：针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传。
应急监测方案
应设置环境应急监测方案，事故发生后，立即启动环境应急监测方案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。
（6）结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。

项目在严格遵守各项安全操作规程和制度，加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施、评价所提出相关对策并进一步完善风险应急预案后，则上述风险事故隐患可降至最低，其环境风险可接受。

九、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

十、环境监测计划

为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于下表：

表4-33 环境监测计划一览表

序号

监测内容

点位

监测因子
监测频次

执行标准

责任主体

1

废气

餐厨垃圾处置利用中心
有组织

除臭装置排气筒DA001
非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度
每年监测1次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
建设单位

无组织

厂界浓度值
非甲烷总烃NH3、H2S、臭气浓度
每年监测1次

建设单位

建筑/大件垃圾处置利用中心
有组织

袋式除尘器排气筒DA001、DA002
颗粒物
每年监测1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准
建设单位

无组织

厂界外浓度最高点
颗粒物
每监测1次

建设单位

2

废水

餐厨垃圾处置利用中心废水总排口DW001，建筑/大件垃圾处置利用中心预处理池总排口DW002
流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、总磷、动植物油、石油类
每年监测1次

执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

建设单位

3

噪声

沿厂界布设4个监测点位

等效连续A 声级

每季度监测1次，昼间一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

建设单位

十一、环境保护措施投资

本项目总投资30000万元，环保投资204.5万元。环保投资占总投资的0.68%。环保设施（措施）及投资估算见下表。

表4-34 本项目环保措施及投资估算一览表

阶段
治理项目

治理措施

投资（万元）

备注

施工期

扬尘
运输车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料，冲洗出场车辆车轮、定期洒水降尘；裸露地面进行硬化和绿化，对物料及堆土进行遮盖
4
新建

燃油废气
加强车辆管理
0.5
新建

生活污水

餐厨垃圾处置利用中心依托余粮村生活垃圾处理站厕所，施工人员产生的生活污水经预处理池处理后排入大英县生活垃圾渗滤液处理站处理；建筑/大件垃圾处置利用中心可设置旱厕，生活污水经化粪池处理后，由吸污车清运至大英县城市污水处理厂处理。
/
依托
施工噪声
合理施工布局，采用低噪声设备，隔声降噪，合理安排施工时间等
1

新建

建渣

定时清运到指定垃圾场
5
新建

生活垃圾
环卫部门负责清运处理
1
新建

运营期

废水
生活污水：餐厨垃圾处置利用中心依托大英生活垃圾填埋场办公楼预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入大英生活垃圾渗滤液处理站处理。建筑/大件垃圾处置利用中心生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理。
6
新建+依托
餐厨垃圾处置利用中心：餐厨垃圾渗滤液、车间及设备冲洗废水经地沟收集进入三相分离器处理后废水，经场区预处理（隔油气浮）后排入大英县垃圾渗滤液站处理。
12
新建

餐厨垃圾处置利用中心：车辆冲洗废水经隔油沉淀后排入大英县垃圾渗滤液站处理。
5
新建
建筑/大件垃圾处置利用中心：车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于车辆冲洗。
5
新建
废气治理

餐厨垃圾处置利用中心：臭气经车间负压收集+生物除臭装置处理后经15m排气筒排放。
40
新建

建筑垃圾处置利用中心：破碎筛分粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。
30
新建

大件垃圾处置利用中心：木材破碎粉尘经经集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。
15
新建
建筑/大件垃圾处置利用中心：堆场及加工车间设置喷雾抑尘装置；每天及时清扫厂区地面，并且洒水降尘。
8
新建

噪声治理

隔声降噪，选用低噪声设备，合理布局，设备基座减振隔声，空压机单独设置空压机房等

5

新建

固废治理

一般固废：各中心各投放适量垃圾桶，用于收集生活垃圾和一般固废，并设置一般固废暂存区，各类固废定期清运处置。
2
新建

餐厨垃圾处置利用中心设置危废暂存间1 间（5m2），建筑/大件垃圾处置利用中心设置危废暂存间1 间（5m2），设为重点防渗，暂存危废，并签订危废处置协议，各类危废分类妥善暂存于危废暂存间
11
新建

地下水

重点防渗区确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb>6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s ，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。一般防渗区的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7 cm/s。简单防渗区要求地面硬化。
40
新建

风险防范

在易燃物堆放处设置明显、易见、显眼防火、防爆标识，配备相应品种和数量的消防器材
8
新建
制订应急预案

6
新建
合计

204.5
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	餐厨垃圾处置利用中心：DA001排气筒/臭气
	H2S、NH3、臭气浓度、VOCs
	车间密闭，臭气经负压收集后引入一套生物除臭装置处理后，通过一根15m排气筒（DA001）外排。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	建筑垃圾处置利用中心：DA001排气筒/破碎筛分粉尘
	颗粒物
	在进料口、破碎机和振动筛机、除土筛各运输接口处上方安装集气罩，破碎筛分粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后，通过一根15m排气筒（DA001）外排。
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值

	
	大件垃圾处置利用中心：DA002排气筒/木材破碎粉尘
	颗粒物
	在破碎机上方设置集气罩，破碎粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后，通过一根15m排气筒（DA002）外排。
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值

	地表水环境
	餐厨垃圾处置利用中心预处理池总排口DW001，建筑/大件垃圾处置利用中心预处理池总排口DW002
	SS、COD、BOD、NH3-N、TP、动植物油、石油类
	餐厨垃圾处置利用和中心废水经大英县垃圾填埋场办公楼已建预处理池处理后排入大英县生活垃圾渗滤液站处理达标后排放；建筑/大件垃圾处置利用中心生活污水经槽车转运至大英县生活污水处理厂处理。。
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

	声环境
	东北厂界
	等效连续A声级
	合理车间内布局，选用低噪声设备，基础减振，单独设置空压机房，厂房隔声，加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	
	西北厂界
	
	
	

	
	西南厂界
	
	
	

	
	东南厂界
	
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的生活垃圾、除尘器粉尘妥善收集后由市政环卫部门统一清运；预处理池污泥定期清掏，由有资质单位清运处置；分拣出的杂物和压榨后的干渣运至垃圾焚烧厂焚烧；沉砂池和三相分离器沉渣和隔油气浮含油废渣收集后返于破碎压榨机压榨；三相分离器分离出的废油脂暂存于储油罐，定期由有相关资质单位回收；渣土外运用于制砖；废铁和废钢材外售钢铁加工厂。

含机油废棉纱、抹布（HW49）、废机油及废油桶（HW08）暂存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	地下水防治措施：将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb>6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s ，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般防渗区的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。简单防渗区要求地面硬化
土壤防治措施：本项目用水由厂区已布设的市政给水管网供给，污水通过预处理后，最终排入郪江。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。

	生态保护措施
	①在施工过程中必须做到对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，可有效防止水土流失。施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。②尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。施工便道尽量利用现有道路。

	环境风险

防范措施
	①机油及废机油等危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。②对生产设施、环保设施定期维护，加强管理。③存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致由于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。④对工作人员进行火灾事态时的报警培训，已成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ⑤加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故三个月进行一次消防演练。

⑥严格明火管理。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。

	其他环境

管理要求
	重视生产加工区环境质量，加强对工人的劳动职业病防护，定期给职工发放劳动保护用品，如：手套、安全帽等。建立相应环保机构，配置专兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案。保持厂区地面清洁，同时厂区内应指定危废暂存间，做好防护措施，并设置标识标牌。严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。按《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》）规定，项目试运行后及时自行组织项目竣工环保验收，验收通过后方可进行正式运行。环保竣工验收资料及时报送环境保护主管部门备案并公示。


六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策和当地规划，符合“三线一单”要求，选址无明显环境制约因素，总图布置合理。建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施及风险防范措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，环境风险在可接受范围。因此，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S
	
	
	
	27.144kg/a
	
	27.144kg/a
	

	
	NH3
	
	
	
	156.272kg/a
	
	156.272kg/a
	

	
	VOCs
	
	
	
	0.299t/a
	
	0.299t/a
	

	
	颗粒物
	
	
	
	13.586t/a
	
	13.586t/a
	

	废水
	COD
	
	
	
	129.7137t/a
	
	125.1937t/a
	

	
	NH3-N
	
	
	
	16.2092t/a
	
	11.26075t/a
	

	
	TP
	
	
	
	0.3262t/a
	
	0.308t/a
	

	一般工业

固体废物
	分拣出的杂物
	
	
	
	7380t/a
	
	7380t/a
	

	
	压榨后干渣
	
	
	
	960t/a
	
	960t/a
	

	
	废油脂
	
	
	
	400t/a
	
	400t/a
	

	
	沉砂池和三相分离器沉渣和隔油气浮含油废渣
	
	
	
	84t/a
	
	84t/a
	

	
	渣土
	
	
	
	30000t/a
	
	30000t/a
	

	
	废铁
	
	
	
	24000t/a
	
	24000t/a
	

	
	除尘器粉尘
	
	
	
	109.3166t/a
	
	109.3166t/a
	

	
	员工生活垃圾
	
	
	
	3.75t/a
	
	3.75t/a
	

	
	污泥
	
	
	
	0.162t/a
	
	0.162t/a
	

	危险废物
	含机油废棉纱、抹布（HW49）
	
	
	
	0.002t/a
	
	0.002t/a
	

	
	废机油（HW08）
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
建筑/大件中心





实验区1





实验区2





核心区2





餐厨中心





核心区1





本项目





本项目











� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









建筑垃圾
振动筛给料机
颚式破碎机
除土筛
渣土外运（市政园林绿化）
磁选除铁
人工分拣平台
反击式破碎机
磁选除铁
复频振动筛
风选机
再生骨料
5-10mm
大于20mm
再生骨料
0-5mm
风选机
再生骨料
10-20mm
废铁外售
废铁外售
杂物外运至焚烧厂
轻物质外运至焚烧厂
粉尘、噪声、固废
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声



_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

渗滤液
调节池
一级AO
一级芬顿
二级AO
二级芬顿
二级BAF
达标排放



臭气
风机
循环水
前级洗涤区
喷淋
生物填料层
净化气体排出
喷淋



原生垃圾
人工初步分类
机械自动分拣
其他杂质
钢铁厂等
噪声、固废
废金属
外运发电厂焚烧
噪声、粉尘
木材家具
破碎
外运发电厂焚烧



新鲜水
9.87
办公生活用水
装卸区和生产区抑尘用水
堆场抑尘用水
运输车辆冲洗用水
0.75
3.2
4.9
1.02
损耗0.075
0.675
损耗3.2
损耗4.9
损耗1.02
循环4.08
预处理池
市政污水管网



来料
料斗
螺旋输送
分拣平台
破碎压榨

干渣输送
外运处置
集水池
加热釜加热
油、水、渣三相分离器
沉渣
废油脂
回收
隔油气浮
废水储罐
废水
废水
冲洗废水、滤液
冲洗废水
冲洗废水
滤液
地沟
沉砂除渣
臭气
臭气
臭气、无机杂物
臭气、噪声
臭气
臭气
臭气
臭气、VOCs、噪声
臭气
渗滤液站
沉渣
冲洗废水、滤液
冲洗废水、滤液
臭气
含油废渣



新鲜水
办公生活用水
污水预处理池
0.5
0.45
损耗0.05
车间及设备冲洗用水
1.32
4.62
损耗0.264
车辆冲洗用水
0.8
除臭装置补充水
2
损耗0.12
1.056
0.68
损耗2
大英县垃圾渗滤液站
隔油气浮
隔油沉淀
渗滤液33.2



