遂大环函〔2025〕2号

遂宁市大英生态环境局

关于大英县回马工业园生物质集中供热项目

环境影响报告表的批复

大英明和能源服务有限公司：

你公司报送的《大英县回马工业园生物质集中供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目位于大英县回马镇夏家沟村工业园，一区租赁四川融智窑新型建材有限公司厂区内西北侧空地，约1.58亩；二区征用四川融智窑新型建材有限公司厂界外东北侧空地，约3.85亩。在一区、二区分别建设1台15蒸吨/小时生物质蒸汽锅炉及原料储存库、灰渣储存间等配套设施，其中一区锅炉为备用锅炉。建成后可为回马镇夏家沟村工业园的企业提供蒸汽15蒸吨/小时。项目总投资2500万元，其中环保投资115万元。

项目经大英县发展和改革局登记备案（川投资备【2410-510923-04-01-478029】FGQB-0309号），属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。项目选址的一

区、二区土地用途均为工业用地。《报告表》认为项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，符合遂宁市生态环境分区管控要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作

（一）落实污染防治和环境管理措施。加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格规范操作，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

（二）落实废水处理措施。项目离子交换树脂再生废水用于锅炉灰渣及除尘器收尘灰调湿，不外排；软水制备废水全部用于四川融智窑新型建材有限公司生产用水，不外排；锅炉排污废水部分用于脱硫塔补充用水，剩余部分汇同生活污水经厂区预处理池处理后，通过乡镇污水管网进入回马镇污水处理厂处理达标后排放。

（三）落实废气治理措施。锅炉排放的废气污染物主要为SO2、NOX和烟尘，经低氮燃烧+SNCR+旋风除尘+布袋除尘+脱硫处理后经40 m高排气筒（DA001）排放；清灰和炉渣清运产生的粉尘，采取洒水、密封袋封存等措施进行降尘。

（四）落实固废处置措施。固体废物按要求落实分类收集、贮存、运输及处置措施。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；化粪池污泥定期委托第三方专业机构清掏处理。炉渣、除尘灰、脱硫塔沉淀池沉渣统一收集后外售综合利用；废离子交换树脂交由厂家回收。废机油、废油桶、含油劳保用品等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》。

（五）落实噪声防治措施。主要噪声源应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值的要求。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。落实分区防渗措施，防止地下水和土壤环境污染。危险废物暂存间、脱硫水池、沉淀池进行重点防渗；一般固废暂存间、化粪池、锅炉房、软水处理区进行一般防渗；办公区、燃料堆放区、厂区道路等进行简单防渗。

三、污染物排放总量

根据《报告表》预测，项目建成后主要大气污染物有组织排放总量为：颗粒物0.12 t/a、SO2 2.458 t/a、NOX 8.64 t/a。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、排污许可和环保验收

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可管理有关规定要求，依法申领排污许可证或者填报排污登记表，不得无证排污或不按证排污。

你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当在项目竣工后，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法公开验收报告和相关信息，接受社会监督。项目验收合格后方可投入生产或使用。

六、其他规定

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2025年1月14日