# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 80万吨/年生物质集中供热项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 四川亿昂洋新能源科技有限公司 |
| 编制日期： | 2025年4月 |

中华人民共和国生态环境

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 80万吨/年生物质集中供热项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-510923-04-01-305250 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | ******* |
| 建设地点 |  | 大英县经济开发区席家沟村盛马大道中段 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 105 度 17 分 48.722 秒， 30 度 34 分 46.208 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2410-510923-04-01-305250】FGQB-0322号 |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 989 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.59 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 16014 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见下表： 专项评价设置表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）; 本项目新增生产废水和经预处理池（6m3）处理达标后的生活污水一同进入市政污水管网。; 否. 新增废水直接排放的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 氨水存储量超过临界量; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 因此，本项目需开展环境风险专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川大英经济开发区控制性详细规划》 审批机关：四川省人民政府 审查文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号) |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》 审查机关：四川省生态环境厅 审批文号：《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 四川大英经济开发区位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划面积16.0平方公里，包括石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（聂家坝片区）及配套居住组团，经开区主导发展石化、纺织、机电产业。 2019年1月，经开区经省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函〔2019〕20号），2019年8月，取得了《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号）。 1、与四川大英经济开发区的规划符合性分析 （1）与四川大英经济开发区总体规划符合性分析 四川大英经济开发区产业定位为：以石化、纺织、机电等产业为主的综合型园区。 本项目所在地 园区功能分区图 由上图可知，本项目位于石化产业园内。 四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单： I、鼓励类 1）鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 2）与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 II、负面清单 ①不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。 ②不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。 ③清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目。 ④与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目。 ⑤禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 ⑥禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。 ⑦其他与规划环评要求不符的项目。 四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业 分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外; /. 化工; 261基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目; /. 262肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨 项目. 263农药制造; 全部; /. 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产; /. 265合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）; /. 266专用化学产品制造; 动物胶制造; /. 267炸药、火工及焰火产品制造; 全部; /. 纺织; 17纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目; /. 建材; 201木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目; /. 202人造板制造; /. 203木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外; /. 食品; 食品制造业; 全部; /. （2）允许类 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。 本项目位于四川大英经济开发区内，使用能源为生物质气，为集中供热项目，未被列入上述鼓励类、负面清单，属允许发展类。 综上，本项目符合四川大英经济开发区产业规划和布局要求。 2、本项目与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析 项目与四川大英经济开发区规划环评及环评批复的符合性见下表。 项目与发展区规划环评及环评批复的符合性 规划环评要求; 本项目; 符合性. 优化能源结构，除久大盐化现有锅炉外禁止使用燃煤等高污染燃料，以天然气、电等清洁能源为主，新建燃气锅炉加装低氮燃烧装置，鼓励引入天然气分布式能源。; 根据《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号），本项目燃料为生物质气，不属于燃煤等高污染燃料。; 符合. （一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”。; 符合. （二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。; 本项目位于工业园区内，属于热力生产供应，主要大气污染物为颗粒物、SO2和NOx，本项目锅炉废气经“低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器”处理后由2根26m高排气筒排放； 未用于厂区绿化和降尘的锅炉废水（优先用于厂区绿化浇水和除尘设备用水）和经预处理池（6m3）处理达标后的生活污水一同进入市政污水管网，经大英经济开发区污水处理厂处理达标后排入郪江。气化冷却水全部用于厂区绿化。除尘设备用水均循环使用，不外排。固废合理处置。综上，本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求。; 符合. （三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。; 不涉及; 符合. （四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。; 不涉及; 符合. 综上，本项目符合四川大英经济开发区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、生态环境分区管控符合性分析 （1）与遂宁市生态环境分区管控符合性分析 根据《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）： 本项目所在地 遂宁市环境管控单元分布图 本项目位于大英经济开发区，属于工业重点管控单元。 本项目与遂府函〔2021〕74号符合性分析 区域; 总体生态环境管控要求; 本项目; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局。; 本项目为热力生产和供应项目，不属于重金属污染物排放项目。项目废气经处置后排放，满足大气污染物特别排放限值。; 符合. 大英县; （1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； （3）加强污染地块环境风险防控管理。; 符合. 综上，本项目建设符合遂宁市、大英县总体管控要求。 （2）与生态环境分区管控符合性分析 本项目位于四川省遂宁市大英县经济开发区席家沟村盛马大道中段，根据四川政务服务网生态环境分区管控符合性分析系统查询结果，本项目涉及环境管控单元如下： 本项目生态环境分区管控符合性分析查询截图 本项目涉及的环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区(含经开区); 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232530001; 大英县城镇开发边界; 遂宁市; 大英县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5109232540002; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区(含经开区); 遂宁市; 大英县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. 由以上分析可知，本项目所在地位于遂宁市大英县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：大英县工业集中发展区（含经开区），管控单元编号：ZH51092320002，项目与管控单元相对位置如下图所示（图中▼表示项目位置）。 项目与管控单元相对位置图 本项目与区域生态环境分区管控相关要求的符合性分析如下表。 |

|  | 本项目与遂宁市普适性清单符合性一览表 环境管控单元名称及单元编号; 管控要求; 本项目; 符合性. 大英县工业集中发展区（含经开区）（ZH51092320002）; 遂宁市普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。; 本项目为热力生产和供应项目，项目位于经济开发区内，用地性质为二类工业用地，且属于园区允许类。本项目固废合理处置。; 符合. 限制开发建设活动的要求： 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。; 本项目为热力生产和供应项目，使用生物质气为燃料，不属于“两高”项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求： 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。; 本项目为园区规划允许类。; 符合. 其他空间布局约束要求：/; /; /. 污染物排放管控; 允许排放量要求：/; /; /. 现有源提标升级改造： 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。; 本项目未用于厂区绿化和降尘的锅炉废水和经预处理池（6m3）处理达标后的生活污水一同进入市政污水管网，经大英经济开发区污水处理厂处理达标后排入郪江; 符合. 其他污染物排放管控要求： 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; 本项目所在区域上一年度水环境和空气质量均达标。本项目废气执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。本项目为热力生产和供应项目，项目不涉及重金属，不涉及VOCs排放，项目按满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求建设。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求： 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。; 本项目风险等级为Ⅱ，主要可能发生的环境风险为泄漏、火灾和爆炸。企业在采取有针对性的环境风险防范措施后，环境风险可防控。; 符合. 其他环境风险防控要求： 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用总量要求： 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。; 项目按满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求建设。; 符合. 地下水开采要求： 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; 本项目不涉及地下水开采，; 符合. 能源利用总量及效率要求： 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。; 项目使用生物质气，项目按满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求建设。; 符合. 禁燃区要求： 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。; 本项目位于遂宁市禁燃区，本项目为热力生产和供应项目，项目4台35t/h锅炉，使用生物质气为燃料，不属于高污染燃料。并配置高效除尘设施。; 符合. 其他资源利用效率要求：/; /; /. 单元特性; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目 2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目 3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目 4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目 5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外） 6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目 7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区 8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动 9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目为热力生产和供应项目，不属于禁止项目。本项目位于工业园区内，不涉及郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围。; 符合. 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目 2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； 3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目为热力生产和供应项目，不属于限值项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2）现存化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目为热力生产和供应项目，不属于化工项目。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 3.加强中水回用，逐步将工业污水处理厂中水回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 本项目为热力生产和供应项目，使用4台35t/h的生物质气锅炉，锅炉排污水优先用于设备降尘和园区绿，剩余进入园区污水处理厂。; 符合. 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; /; /. 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 本项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级排入园区污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目位于工业园区内，距离城区约3.3km，本项目风险潜势等级为Ⅱ级。; 符合. 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。 （2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 综上，本项目的建设符合生态环境分区管控的要求。 |
| --- | --- |

|  | 二、产业政策符合性分析 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应，本项目将生物质燃料在气化炉内气化，再将生物质燃气引入燃烧机送入生物质燃气专用锅炉内燃烧放热产生蒸汽，根据《产业结构调整指导目录（2024本）》的有关规定，本项目“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8、生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”。属于鼓励类。本项目炉排为旋转式炉排，根据《产业机构指导目录（2024本）》，不属于限制类的固定式炉排。 同时，本项目生产设备中不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 大英县发展和改革局于2024年10月18日以川投资备【2410-510923-04-01-305250】FGQB-0322号投资备案对项目予以备案。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 三、用地符合性分析 本项目位于大英县经济开发区，根据大英经济开发区土地利用规划图本项目所在地为三类工业用地。同时，本项目已取得国土证（川（2025）大英县不动产权第0006055号和川（2025）大英县不动产权第0006068号），土地用途为工业用地。 因此，本项目符合当地用地规划要求。 四、选址可行性分析 （1）项目外环境关系 本项目位于大英县经济开发区席家沟村盛马大道中段，厂址周边主要为工业企业，项目选址周边外环境状况具体见下表。 项目周边外环境关系分布 序号; 名称; 方位; 与生产区 距离（m）; 概况. 1; 四川银宇化工有限公司; 西侧; 80; 化学制品制造. 2; 大英日旺鑫新材料科技有限公司; 西侧; 25; 化学制品制造. 3; 四川科尔瑞环保科技有限责任公司; 西北侧; 265; 化学制品制造. 4; 四川蜀泰化工科技有限公司; 西北侧; 280; 化学制品制造. 5; 大英达科特化工科技有限公司; 北侧; 230; 化学制品制造. 6; 四川省大英蓥峰化工有限责任公司; 北侧; 370; 化学制品制造. 7; 四川盛马化工股份有限公司; 西侧; 330; 化学制品制造. 8; 四川锦泰石油化工有限公司; 西南侧; 400; 化学制品制造. 9; 四川之江高新材料股份有限公司; 东南; 340; 化学制品制造. 10; 四川福美来新型建筑材料有限公司; 东北; 400; 建筑装饰材料. 11; 郪江; 西侧; 980; 河流. （2）项目选址合理性分析 ①本项目对周边企业的影响分析 本项目位于大英县工业集中发展区，区域交通便利，供水供电设施均已到位，可满足本项目运营的需求。项目周边企业主要以工业企业、待建空地为主，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、重点文物古迹、饮用水水源保护区，无古树名木分布，项目500m范围内无环境敏感点。 根据污染影响分析，项目生产过程中排放的废气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。本项目产生的废气通过低氮燃烧+SCR脱硝+水膜除尘器处理后由2根26m高排气筒排放。生活废水经拟建预处理池（6m3）处理达标后经市政污水管排入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江；软水制备废水为清洁下水，排入园区雨水管网；锅炉排污水用于厂区绿化、除尘设备用水等，无法利用的经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江；气化炉冷却用水和除尘设备用水均各自循环使用，不外排。本项目主要噪声为生物气质化炉、生物质燃气锅炉、尾气处理环保设备等设备运行声，经采取降噪措施后能够实现达标排放，对周边环境影响很小。项目产生的固废通过厂家回收、外售或者交由当地环卫部门统一清运，产生的危废委托有资质的单位处理，固废处置率100%。因此，项目对周边环境影响很小。 ②周边企业对本项目的影响分析 本项目位于大英县工业集中发展区，周边企业主要工业企业。根据调查，周边企业在生产过程中产生的“三废”及噪声均能得到有效的治理达标排放，对本项目影响较小。本项目旨在为园区内的蒸汽使用单位提供稳定、可靠的能源供应，以满足其生产运营需求。本项目“三废”及噪声均能得到有效的治理达标排放，对区域环境影响很小，故项目不会与周边企业形成制约，可与周边企业相容。 综上，本项目选址于大英县工业集中发展区，土地性质为工业用地，选址区域交通便利，配套设施完善，外环境无明显制约因素，可与周边企业相容，选址合理。 五、项目总图布置合理性分析 本项目根据工艺流程、生产设施规划及场地情况，尽量合理利用厂房面积，使各生产区域布置合理、紧凑，便于生产操作和生产管理。 本项目锅炉房位于厂区北侧；1#材料库房位于厂区西南侧；研发楼位于厂区外西侧，距离厂区约125m；一体化消防站紧邻锅炉房，位于锅炉房东侧；门卫室位于1#材料库房西侧。 环保设施方面，本项目每台锅炉配套1套尾气处理装置（低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器），全厂共4套尾气处理装置，每2套尾气处理装置共用1根26m高排气筒，全厂共2根排气筒（DA001和DA002），废气环保设施位于锅炉房北侧。冷却水池（10m3）位于锅炉房西侧，沉淀池（240m3）位于锅炉房北侧，消防水池（890m3）位于锅炉房东侧，雨水收集池（780m3）位于门卫室东侧。设危废暂存间1间，位于锅炉房东南角，便于危废暂存。 本项目功能分区明确、布局上相互协调、人流物流组织合理，符合工艺、建筑、卫生、消防、劳动保护、交通运输、节约用地等要求，力求做到功能分区明确，工艺流程合理，运输线路便捷。 通过以上分析，评价认为项目的平面布局是较合理的。 六、其他符合性分析 1）与长江经济带相关规划符合性分析 2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下。 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》、《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》、《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不 涉及; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第九条禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不 涉及; 符合. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不 涉及; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不 涉及; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不 涉及; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于合规园区内; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于鼓励类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目 不涉及; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。 2）与大气污染防治相关政策符合性分析 本项目与大气相关规划的符合性对照表 规划文件; 文件要求; 本项目; 符合性. 《大气污染防治行动计划》; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设; 本项目为集中供热工程，采用清洁的生物质燃气作为原料，同时本项目将采“低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器”处理废气。; 符合. 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》; (八)积极推进锅炉淘汰。重点区域原则上不再新建燃煤锅炉，其余县级及以上城市建成区原则上不再新增35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快推进35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施淘汰，重点区域城市建成区到2025年基本完成。加快热力管网建设，推进30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)关停或整合。; 本项目位于工业园区，新建4台35t/h生物质燃气锅炉。; 符合. 综上，本项目与《大气污染防治行动计划》和《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》中的大气排放要求相符。 3）与水污染防治相关政策符合性分析 本项目与水污染防治相关规划的符合性对照表 文件名称; 要求; 本项目; 符合性. 水污染防治行动计划; 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 本项目位于工业园区内，项目生活污水经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。气化冷却水和除尘设备用水均循环使用，不外排。锅炉排污水用于厂区绿化、除尘设备用水等，无法利用的经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。; 符合. 《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》; 落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。; 符合. 《水污染防治行动计划》（四川省工作方案）; 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水垃圾集中处理等污染治理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理施。; 符合. 综上，本项目建设符合水污染防治相关政策的要求。 5）项目与《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）符合性分析 本项目与国环规大气〔2017〕2号符合性分析 类别; 燃料种类; 本项目. I类; 单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）; 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油; 本项目不属于燃煤锅炉. II类; 除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品. III类; 煤炭及其制品; 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料; 本项目属于集中供热专用锅炉，且配置了高效除尘设施，原料为生物质气. 6）与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析 本项目建设地位于遂宁市大英县经济开发区席家沟村盛马大道中段，属于遂宁市高污染燃料禁燃区，项目与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析见下表。 与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目内容; 符合性. 1; 燃料要求; 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）; 本项目燃料为生物质气，非高污染燃料。; 符合. 2; 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。. 3; 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目为专用锅炉，且配置了高效除尘。; 符合. 4; 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）; 本项目位于禁燃区内，但不属于高污染燃料锅炉；本项目为集中供热项目。; 符合. 综上，本项目与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》相符。 7）与能源替代相关政策符合性分析 与能源替代相关政策符合性分析 名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》; 第三十二条〔优化能源结构〕 国家鼓励高效清洁开发利用能源资源，支持优先开发可再生能源，合理开发化石能源资源，因地制宜发展分布式能源，推动非化石能源替代化石能源、低碳能源替代高碳能源，支持开发应用替代石油、天然气的新型燃料和工业原料。; 本项目属于非化石能源，将替代项目现有的天然气锅炉。; 符合. “十四五”现代能源体系规划; 推进生物质能多元化利用，稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电，因地制宜发展生物质能清洁供暖。; 根据统计调查数据显示，大英县秸秆资源以水稻、玉米、油菜、小麦秸秆为主，少量薯类、豆类、花生等。2022年全县农作物总产38.61万吨，秸秆理论资源量24.24万吨，本项目所在地区生物质能充足，能为项目生物质能清洁供暖提供足量的生物质原料; 符合. 8）生物质气体锅炉替代天然气锅炉可行性符合性分析 a.根据《产业结构调整指导目录（2024本）》的有关规定，本项目“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8、生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”。属于鼓励类。 b.清洁性：本项目生物质气体与天然气能源相比更具有环境友好性。本项目生物质气化气体硫化氢含量为0.29mg/m3，对比天然气标准（硫含量）：一类天然气为20mg/m3，二类天然气为100mg/m3，优于一类天然气。 c.可再生性：生物质能源来源于植物的光合作用，属于可再生资源。与风能、太阳能等一样，它资源丰富，可以保证能源的永续利用，符合可持续的科学发展观和循环经济的理念。 d.低污染性：生物质能源具有低硫、低氮的特性，因此燃烧过程中生成的SO2、NOx较少。同时，生物质作为燃料时，其生长过程吸收的二氧化碳与其燃烧过程排放的二氧化碳量大致相当，因此对大气的二氧化碳净排放量近似于零，有助于缓解温室效应。 本项目气化炉气化原料为生物质成型燃料，不使用家具废料、废木板等废木料。（原因：本项目气化炉的旋转炉排属于精密机器，进料仅支持成型生物质燃料物，家具废料、废木板等木料含有铁皮，铁钉等其他杂质，在产气过程中会损坏气化炉。） e.广泛分布性：生物质能源分布广泛，不受地域限制，即便在缺乏煤炭的地区，也可以充分利用生物质能源。 f.总量丰富：生物质能是自然界中有生命的植物提供的能量，这些植物以生物质作为媒介储存太阳能，储存的能量比世界能源消费总量大2倍。人类历史上最早使用的能源是生物质能。 g.多样的利用方式：生物质能源可以通过多种方式加以利用，如制取沼气、制取酒精、热能利用、生物质发电以及生产生物质燃料等。这些利用方式不仅提高了能源利用效率，还促进了清洁能源的发展。 综上所述，生物质能源具有显著的环境和经济效益，对于推动可持续发展和应对气候变化具有重要意义。随着技术的不断创新和进步，生物质能源的利用效率和经济效益将得到进一步提升，其在未来能源结构中的地位也将更加重要。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 四川亿昂洋新能源科技有限公司成立于2023年12月15日，注册地位于四川省遂宁市大英县郪江东路16号四川大英经济开发区管理委员会416室。企业积极响应了国家节能减排的号召，对接园区企业绿色发展的迫切需求，旨在通过构建生物质燃气集中供热系统，将生物质资源转化为高效且环保的生物质燃气，进而实现供热目的。在为园区内的蒸汽使用单位提供稳定、可靠的能源供应，以满足其生产运营需求。 二、建设内容及项目组成 1、建设内容 项目名称：80万吨/年生物质集中供热项目 建设性质：新建 建设单位：四川亿昂洋新能源科技有限公司 建设内容：本项目拟建35t/h生物质燃气专用蒸汽锅炉4台，并配套生物气质化炉5台（4用1备）。总产能为年产蒸汽80万吨，旨在全面覆盖并满足大英工业园区内企业的热力需求。 2、产品方案 （1）供热范围：大英工业园区内有热力需求的企业。 （2）供热量：年产蒸汽80万吨 （3）供热方式：管道蒸汽供热。 3、项目组成 项目组成及主要环境问题见表2-1。 项目组成及主要环境问题 类别; 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题. 建设期; 营运期. 主体工程; 锅炉房; 1F，H=19.55m，占地面积2579.50m2，内设35t/h锅炉4套和生物气质化炉5套（4用1备）。; 废气、废水、噪声、固废; 废气、废水、噪声、固废. 辅助工程; 1#材料仓库; 1F，H=9.45m，占地面积2627.11m2，用于原材料堆放。; /. 2#材料仓库; 1F，H=9.45m，占地面积1392.23m2，用于原材料堆放。; /. 一体化消防站; 1F，H=3.3m，占地面积270m2，设有1个890m3消防水池，以及其他消防器材。; /. 公用工程; 供电; 市政供电; /. 供水; 市政供水; /. 排水; 采用雨污分流制; /. 办公及生活设施; 门卫室; 1F，H=3.75m，占地面积35.52m2，; 固废、废水. 研发楼; 位于主厂区外，西侧。3F，H=12.96m，为员工办公区域。; 固废、废水. 环保工程; 废气治理; 每台锅炉配套1套尾气处理装置（低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器），全厂共4套尾气处理装置，每2套尾气处理装置共用1根26m高排气筒，全厂共2根排气筒（DA001和DA002）; /. 废水治理; ①生活污水经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 ②建设单位拟建一个沉淀池（240m3）用于收集锅炉排污水和气化炉排水。收集的水优先用于厂区绿化和降尘用水，剩余的进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 ③除尘设备用水循环使用，不外排。 ④绿化用水全部蒸发损耗，不外排。 ⑤建设单位拟建一个雨水收集池（780m3），用于收集厂区初期雨水。; /. 噪声; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，厂房隔声。; /. 固废; 一般固废; 生活垃圾由环卫部门统一收集处理；气化炉灰渣外售；废离子交换树脂由更换单位带走处置。除尘器收尘交由环卫部门处理。; /. 危险废物; 设置危废暂存间1间5m2，用于暂存收集的废机油、废机油沾染物和废催化剂。废机油、废机油沾染物和废催化剂交由资质单位处置。; /. 地下水; 实施分区防渗： 重点防渗区为危废暂存间和氨水储罐区，防渗措施为环氧树脂防渗膜+防渗混凝土； 一般防渗区为沉淀池、冷却循环水池、预处理池、雨水收集池、消防水池，防渗措施为防渗混凝土； 简单防渗区位除上述以外的其他区域，防渗措施为水泥地面。; /. 风险; 建立环保机构，安全设施、环保设施、消防器材等进行定期检查，制定环境风险应急预案； 加强机油、柴油等原辅材料的运输、使用、暂存管理；氨水储罐区和危废暂存间将作为重点防渗区，达到相应防渗要求；同时设置围堰，设立标志标识等。. 绿地率19.25%. 三、主要原辅材料及能耗 （1）本项目主要原辅材料及能耗见下表。 主要原辅材料及燃料的种类和用量 序号; 名称; 形态; 年耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 备注. 1; 原辅材料; 生物质燃料; 固态; 260000; 15000; 制备生物质气. 2; 氨水（20%浓度）; 液体; 3168; 65.53; 脱硝. 3; 离子交换树脂; 固态; 3; 3; 制备软水. 4; 机油; 液态; 0.2; 0.2; 机械维护. 5; 能源; 电; /; 6400万kw/h; /; /. 6; 水; 液态; 892835.65m3/a; /. 注：本项目锅炉清洗委托专业资质单位清洗。 原辅料介绍： 生物质燃料：本项目生物质燃料的应用，实际主要是生物质成型燃料（BiomassMouldingFuel，简称BMF），是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（片状或块状）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。根据业主提供的《生物质气化燃气检验报告》（见附件），本项目生物质化燃气成分如下： 生物质气化燃气的成分分析表 序号; 指标; 检测结果. 1; 组分; 一氧化碳（%，V/V）; 22.66. 2; 氢气（%，V/V）; 16.90. 3; 二氧化碳（%，V/V）; 8.64. 4; 氧气（%，V/V）; 2.70. 5; 氮气（%，V/V）; 45.75. 6; 甲烷（%，V/V）; 2.95. 7; 乙烷（%，V/V）; 0.20. 8; 乙烯（%，V/V）; 0.10. 9; 丙烷（%，V/V）; 0.04. 10; 丙烯（%，V/V）; 0.06. 11; 硫化氢（mg/m3）; 0.29. 12; 热值; 高位发热量（MJ/m3）; 6.15. 13; 低位发热量（MJ/m3）; 5.70. 14; 燃气密度; 密度（kg/m3）; 1.05. 15; 相对密度; 0.86. 氨水：氨水为气体氨的水溶液，主要成分为NH3·H2O，即一水合氨，无色透明且具有刺激性臭味。氨水密度小于水，不稳定，易挥发，见光受热易分解。氨水本身是不燃烧、无爆炸危险的液体，从水中分离的氨气具有强烈刺鼻气味，对人体的眼、鼻和皮肤都有一定的刺激性和腐蚀性，且具有燃烧和爆炸危险。 本项目外购成品氨水（20%浓度）。采用2个容积为40m3的不锈钢圆柱氨水储罐。根据建设单位提供资料，为保证脱硝效率，设计单套脱硝系统消耗氨水量为100kg/h。同时，考虑氨水储罐到SCR脱硝系统反应过程管道中的量（即前处理量）。在SCR脱硝系统中，氨水从储罐到参与反应的前处理时间主要取决于系统设计、输送流程及工艺要求。总前处理时间一般为10~60秒，本项目取60秒。 本项目4台锅炉，分别配套1套脱硝系统，年工作7920h。则消耗氨水量为4台×100kg×7920h=3168t/a。2个容积为40m3的不锈钢圆柱氨水储罐，填充量按0.9计，则最多可容量氨水72m3。同时，考虑氨水前处理过程中的储量为4台×100kg/h÷60=6.67kg。氨水密度为910kg/m3。综上全厂氨水最大储存量为72m3×910kg/m3+6.67kg=65.53t。 四、主要设备 本项目主要设备见下表。 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备型号; 设备功能; 备注. 一、生物气质化炉. 1; 生物气质化炉本体; 5台（4用1备）; LXIQ3750-BPF-35T; 将生物质气化产生生物质燃气; 制备生物质气. 2; 电气程控系统; 4套; /; 控制气化炉操作. 3; 生物质专用燃烧器; 4套; RSQ-35T/h; 燃烧生物质燃气放热于锅炉炉膛. 4; 生物质燃气引风机; 4套; /; 将生物质燃气引入燃烧器. 5; 本体旋转炉排齿轮电机; 4套; /; 转动本体托盘，防止超温卡涩损坏设备. 6; 自动板链上料输送机; 4套; /; 输送燃料至气化炉进料绞龙. 7; 气化炉进料绞龙; 4套; /; 将燃料有序送入气化炉顶部本体内. 8; 气化炉冷却循环水箱; 2套; Q5M; 冷却储存冷却水. 二、生物质燃气锅炉. 1; 生物质燃气锅炉本体; 4台; SHS25-2.45-Q; 吸收生物质燃气燃烧热能产生蒸汽; 生产蒸汽. 2; 不锈钢给水泵; 8台; AS32-150; 向锅炉受热压力容器供给软化水. 3; 分气缸; 2台; 直径1200; 暂储并分配锅炉蒸汽至各用户. 4; 鼓风机; 4台; G9-269D; 将空气经空预器加热后送入燃烧机提供氧气助燃放热. 5; 引风机; 4台; GY16-1912D; 将锅炉净化后的烟气引入烟囱达标排放. 6; 烟气再循环风机; 4台; G9-269D; 将省煤器后的烟气引入炉膛，降低热力型氮氧化物，达到低氮燃烧目的. 7; 二次风机; 4台; 9-26型; 为锅炉燃烧末端供氧燃尽. 8; 自动控制系统; 4台; PLC控制; 气化炉，锅炉自动控制操作. 9; 全自动水处理器; 2套; 30t/h; 为锅炉提供软水. 10; 省煤器; 4台; 铸铁鳍片式; 吸收烟气余热，提高锅炉效率. 11; 除氧器; 2台; 热力式30型; 除去给水含氧量，防止辐射受热面氧腐蚀. 三、尾气处理环保设备. 1; SCR脱硝装置; 4套; GTTN-25; 脱除烟气中的氮氧化物; /. 2; 喷淋式水膜除尘器; 4套; GTSM-2600; 去除烟气中的颗粒物达标排放; /. 3; 烟囱; 2座; /; 高点达标排放; /. 4; 烟气环保在线监测装置; 2套; /; 环保达标排放监控; /. 四、其他设备. 1; 板框压滤机; 2台; /; 压滤水膜除尘器收集的粉尘; /. 2; 装载机; 4台; /; 运输原料; /. 3; 氨水储罐; 2个; 圆柱形立式储罐，容积40m3; 储存氨水; /. 本项目选用SHS35-2.45-Q生物质燃气锅炉，其主要技术参数如下。 锅炉技术参数 序号; 锅炉型号; SHS35-2.45-Q. 1; 额定蒸汽量; 35t/h. 2; 额定工作压力; 2.45Mpa. 3; 给水温度; 104℃. 4; 出口蒸汽温度; 260℃. 5; 水压试验; 2.45a. 6; 锅炉水容量; 16t. 7; 满负荷烟尘初始排放浓度; 50mg-100mg. 8; 设计氮氧化物初始排放浓度; 300mg/m3. 9; 设计颗粒物初始排放浓度; 50mg/m3. 10; 设计二氧化硫初始排放浓度; 20mg/m3. 11; 烟气黑度; 0.101. 12; 设计燃料; 生物质气化气. 13; 燃料额定耗量; 7500m3/h. 气化技术参数 序号; 气化炉型号; LX1Q6250-BPF-35T. 1; 生物质燃料消耗量; 6250kg/h. 2; 气化强度; 510kg/（m2.h）. 3; 产气量输出功率; 1630X104kcal/h. 4; 额定产气量; 12500m3/h. 5; 气化效率; ≥72%. 6; 生物质燃料水分要求; ≤30. 7; 生物质燃料粒度要求; 30-150mm. 8; 设备占地面积; 200m2. 9; 设备耗电功率; 单套185KW/H实际为60%. 五、劳动定员及工作制度 工作制度：全年330天，实行三班制，每班8h工作制。 劳动定员：项目定员12人。 本项目不涉及食宿。 六、公用工程 （1）给水 市政水管网供水。 （2）排水 排水系统采用雨、污分流制。 （3）水平衡 本项目年新增用水情况如下表所示。 本项目年新增用水情况一览表 单位：m3/a 序号; 用水项目; 用水标准; 规模; 新鲜用水量; 回用水量; 排水系数; 产生量; 去向. 1; 生活用水; 50L/（人·d）; 12人，330d; 198; 0; 0.85; 168.3; 预处理池+园区污水处理厂. 2; 锅炉用水; 80万t/a蒸汽+0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水）; 80万t/a蒸汽+生物质燃料用量为260000t; 892560; 0; /; 92560; 沉淀池+园区污水处理厂. 3; 气化炉冷却用水; /; /; 776.47; /; /; 116.47; 沉淀池+园区污水处理厂. 4; 除尘设备用水; 3m3/h; 24h，330d; 0; 33; /; 0; 循环使用. 5; 绿化用水; 1.5L/m2·d; 3082.70m2; 0; 1524.6; 0; 0; 全部蒸发. 6; 合计; 893534.47; 1557.6; /; 92844.77; /. 注：锅炉和汽化炉产生废水中除尘器使用33m3/a，绿化使用1524.6m3/a，剩余的91118.87m3/a进入园区污水处理厂。. 本项目水平衡如下图所示。 - 注：供锅炉用水制备过程产生废水88888.8m3/a和冷却软水制备过程产生的废水116.47m3/a。 本项目水平衡单位m3/a （4）供电 由市政电网供电，采用双回路供电，不设置柴油发电机。 （5）消防 本项目建、构筑物总平面布置、防火间距、防火分区、疏散距离和安全疏散楼梯、出口均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014-建筑设计防火规范2018修订版）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等进行设计，满足规范要求。燃料堆存区域保持通风，电气室未设置在燃料区满足规范要求。在车间内一些重要的部位或易于着火的区域（如电气室）设置了火灾自动报警装置。室外消防设置环状管网，每120m设置室外消火栓1个。生产车间、办公楼等建筑根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求均配有相应数量的手提式磷酸铵盐干粉、手提式ABC干粉灭火器。本项目灭火器型号、规格及设置数目如下表所示。 灭火器型号、规格及设置数目一览表 序号; 所在位置; 灭火器规格、型号; 数量/具; 备注. 1; 锅炉房; MF/ABC2; 4; /. 2; 1#材料仓库; MF/ABC4; 20; /. 3; 2#材料仓库; MF/ABC4; 20; /. 4; 机修仓库; MF/ABC4; 4; /. 5; 门卫室; MF/ABC4; 2; /. 6; 一体化消防泵站; MF/ABC4; 2; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 根据项目特点，本项目对环境的影响因素可分为两个阶段，即工程建设施工期和营运期。 一、施工期工艺流程及产排污分析 本项目位于大英县经济开发区席家沟村盛马大道中段，施工期主要进行基础工程、主体工程、装饰工程及设备安装工程的建设。建设过程中会产生噪声、扬尘、废水、固废等污染物。本项目施工期的工艺流程及产污环节见下图所示。 施工期工艺流程图及产污节点图 施工期的工作流程如下： （1）基础工程 在基础开挖、地基处理等基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘和工人生活废水；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。 （2）主体工程 项目主体工程主要为新建生产车间，辅助工程道路、地面为混凝土结构。施工期将产生卷扬机、钢筋切割机、钢筋弯曲机、电焊机等施工机械的运行噪声；在建渣运输过程中将产生扬尘等环境问题。 （3）装饰工程 项目装修过程主要为办公生活设施装饰。 （4）设备安装 主要包括生物气质化炉、生物质燃气锅炉等设备安装以及配套环保设备安装。 根据对施工期主要产污节点来看，本项目施工期主要以施工扬尘、施工机械废气、装修废气、施工废水、生活污水、施工噪声、建筑废物、生活垃圾等为主要环境影响因素，但上述污染物随施工期的结束而结束，对环境影响较小。 二、运营期工艺流程及产排污分析 项目工艺流程及产污位置如下图所示： 生产工艺流程 工艺流程简述： （1）上料：外购的成品生物质原料（其尺寸约20mm~200mm），优先存储在2#材料库，1#材料库作为备用。生物质原料堆放在密闭的材料库房，生产时，生物质原料在材料库房内由装载机运输至密闭的自动板链上料输送机（进料口位于材料库，出料口位于气化炉顶部）从气化炉顶部送入炉本体内，自上而下完成预热。 （2）气化：生物质原料在气化炉本体中低温（80~900℃）裂解、气化，转变为可燃气体，同时生成碳化物（灰渣），灰渣依靠自重下落到旋转炉排和灰盘上继续燃烧释放热能，气化炉气化过程需要使用冷却水降温，冷却水暂存于冷却水箱内，循环使用不外排。当灰渣累计到预定高度后通过灰渣溢流口自动排除。 生物质气化原理： 生物质燃料中的碳元素质量分数为40%~50%，同时还含有氢、氧、氮及无机成分如钾、钠、钙、硅等，这些元素在缺氧条件下加热，使之发生复杂的热化学反应热能转化过程，此过程实质是生物质燃料中的碳、氢、氧等元素在反应条件下按照化学键的成键原理，变成一氧化碳、甲烷、氢气等可燃气体。 空气由气化炉的底部进入，与热灰渣进行换热，进入气化炉底部的氧化区与高温碳料燃烧产热，氧化层在1000℃以上。CO2、H2O等升到还原层遇到下行的高温碳发生还原反应形成燃气，温度降低至700-900℃。热解层物料被热气流加热热解，析出挥发分，固体碳下落。热气流到干燥层烘干物料后降温到150℃以下进入锅炉。 生物质燃料从炉顶进料口进入炉内，随着物料气块位置下降，气化炉内部温度不断上升，物料进行着复杂的热分解，析出不同馏分的挥发份，直到900℃以上基本结束。气化炉的氧化区和还原区为气化反应的主要场所，而热解区和干燥区为燃料的准备场所，气化形成的可燃气从下往上经过气化炉是将热量传递给待气化的生物质，用于生物质的热分解和干燥，同时降低燃气的自身温度副产物焦油在高温时呈气态，与生物质燃气一起进入燃气锅炉，因此项目无焦油产生，亦无挥发性有机物VOCs外排。 生物质气化过程示意图 生物质气化炉与生物质燃气锅炉的关系示意图 （3）燃烧：燃烧机将生物质气与锅炉鼓风机引来的空气充分混合后送入锅炉底部燃烧室。用高能电子点火器引燃生物质气燃烧释放出大量热能而被布置在燃烧室内壁的模式鳍片水冷壁内流动的炉水吸收，炉水经吸热而升温升压就生产为压力1.6MPa温度260℃的饱和蒸汽，通过分气缸供企业使用。此过程为自动燃烧，作业人员于控制室内控制参数，对设备仅进行巡视管理作业。 项目主要污染工序及污染因子如下表所示。 主要污染工序一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 营 运 期; 废气; 生物质燃料储存; 颗粒物; 无组织. 生物质燃料上料; 颗粒物; 无组织. 锅炉废气; SO2、NOx、颗粒物; 有组织. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 排入园区污水处理厂. 锅炉排污水; /; 用于厂区绿化、除尘设备用水等，无法利用的排入园区污水处理厂. 气化冷却用水; /. 除尘设备用水; /; 循环使用，不外排. 绿化用水; /; 全部挥发，不外排。. 固体废物; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 气化炉; 气化炉灰渣; 外售. 废气治理; 除尘渣. 设备维护; 废机油; 交由资质的单位处置. 废机油沾染物. 废催化剂. 软水制备; 废离子交换树脂; 由更换单位带走处理. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 本项目现场照片. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、大气环境现状 （1）空气环境质量区域达标判断 本项目位于遂宁市大英县，为了解区域大气环境质量现状，本次评价引用《2023年遂宁市环境质量公告》中相关内容。根据《2023年遂宁市环境质量公告》，项目所在区域空气现状评价结果如下： 本年度遂宁市城区环境空气质量119天优、199天良、43天轻度污染、3天中度污染、1天重度污染，空气质量达标率为87.1%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为7.7微克/立方米、24.6微克/立方米、51.7微克/立方米、30.0微克/立方米、1.0毫克/立方米和144.4微克/立方米。同比SO2、PM10和O3浓度分别下降了21.4%、4.3%和1.1%，NO2、PM2.5和CO浓度分别上升了22.4%、0.7%和11.1%。 2023年遂宁市城区环境空气质量现状 单位：mg/m3 污染物; 年平价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.1; 60; 13.5; 达标. NO2; 25.2; 40; 63. PM10; 50.2; 70; 71.7. PM2.5; 30.1; 35; 86. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1000; 4000; 25. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 148.2; 160; 92.6. 由上表可知：评价区域环境空气质量现状平均值占标率均小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，大英县属于达标区域。 （2）特征因子环境质量现状 为了解项目环境空气质量现状，本次引用“遂宁升宏年产2万吨耐高温尼龙建设项目”于2024年5月17日~5月23日的环境空气质量现状结果。 监测方案如下。 监测点位：设置1个监测点位（距离本项目1.7km）。 监测因子：TSP、NH3、非甲烷总烃、NOX。 监测频率：连续监测7天，TSP监测24h均值，NH3、非甲烷总烃、NOX监测1小时均值。 监测时间：2024年5月17日～5月23日，连续监测7天。 监测结果如下表所示。 环境空气监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 1#; NH3; 小时平均; 0.2; 0.01~0.03; 15; 0; 达标. NOX; 0.25; 0.017~0.028; 11.2; 0; 达标. 非甲烷总烃; 2; 0.54~0.75; 37.5; 0; 达标. TSP; 日平均; 0.3; 0.102~0.119; 39.7; 0; 达标. 根据上表的监测结果，本项目区域环境空气质量环境现状良好。 2、地表水环境质量 根据遂宁市生态环境局于2024年1月15日公布的《2023遂宁市环境质量公告》数据统计，本年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表。 2023年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上年度微博; 本年度类别. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 玉溪; 重庆潼南; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 跑马滩; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 大安; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 梓江大桥; 射洪县; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 本项目所在区域郪江口控制断面水质规定类别为Ⅲ类，由上表可知，郪江口断面水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，水环境质量较好。 3、声环境质量 本项目为新建项目，位于工业园区内，周边50m范围内无敏感点。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据本项目外环境关系图，本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、主要环境保护目标 本项目位于工业园区，周边主要工业企业和闲置空地。项目主要环境保护目标如下。 项目主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 坐标; 保护级别. 地表水; 郪江; 西侧; 820; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）相关要求。 四川省施工场地扬尘排放标准 名称; 施工阶段; 浓度限值（μg/m3）; 监测时间. 颗粒物; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方石; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 本项目燃烧生物质气，根据《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号），本项目营运期锅炉废气执行参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的大气污染物特别排放浓度限值。 锅炉大气污染物排放标准 名称; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 污染物监测位置. 锅炉烟气; 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 汞及其化合物; -. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 2、水污染物排放标准 本项目生活污水和锅炉排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1中B级标准。详见下表。 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; 排放标准; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）B级标准. 用于绿化的水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1城市绿化。详见下表。 城市杂用水水质基本控制项目及限值 序号; 项目; 城市绿化. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度，铂钴色度单位 ≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU ≤; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） ≤; 10. 6; 氨氮/（mg/L） ≤; 8. 7; 阴离子表面活性剂 ≤; 0.5. 8; 铁/（mg/L） ≤; /. 9; 锰/（mg/L） ≤; /. 10; 溶解性固体/（mg/L） ≤; 1000. 11; 溶解氧/（mg/L） ≥; 2.0. 12; 总氯/（mg/L） ≥; 2.5. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中的噪声标准排放；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；标准限值见表3-9表3-10。 建筑施工场界噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB(A) 声功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水污染物指标：COD、NH3-N； 废气污染物：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 根据工程分析，本环评建议的污染物排放总量控制指标如下： 1、废水总量控制指标 厂区进入大英经济开发区污水处理厂的量： COD：91257.17m3/a×500mg/L×10-6=45.63（t/a） NH3-N：91257.17m3/a×45mg/L×10-6=4.11（t/a） 大英经济开发区污水处理厂进入郪江的量： COD：91257.17m3/a×40mg/L×10-6=3.65（t/a） NH3-N：91257.17m3/a×5mg/L×10-6=0.46（t/a） 2、废气总量控制指标 废气总量控制指标一览表 类别; 排放量（t/a）. 氮氧化物; 35.87. 颗粒物; 7.54. 二氧化硫; 0.35. 3、总量控制指标 本项目总量控制指标一览表 项目; 污染物; 总量控制指标（t/a）. 废水; 进入污染处理厂前; COD; 45.63. NH3-N; 4.11. 进入污染处理厂后; COD; 3.65. NH3-N; 0.46. 废气; 氮氧化物; 35.87. 颗粒物; 7.54. 二氧化硫; 0.35. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 （1）施工扬尘防治措施 根据《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》的通知，川建发〔2018〕16号，《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号），本环评要求采取以下扬尘防治措施： A、施工现场围挡 ①施工现场应沿四周连续设置封闭围挡，围挡设置应安全可靠。 ②施工现场应优先选用装配式彩钢围挡，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料。 ③围档颜色应和周边建筑、道路等风格相统一。 ④围档底部应当密封，不得有泥浆外漏。 ⑤禁止倚靠围挡墙堆放物料、器具等。 ⑥围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 ⑦施工单位应同建设、监理单位对围挡进行验收，验收合格后方可使用，并定期巡查，恶劣天气条件下必须进行重点检查。 ⑧工程结束前，不得拆除施工现场围挡。做好围挡维护工作，出现破损及时更换。 B、车辆冲洗设施 ①施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、排水沟（沟宽×深≥300×300mm，排水坡度应大于3%）、三级沉淀池（池体容积≥4m³），冲洗设施宜采用冲洗平台（出水量应不低于50m³/小时）及设立循环用水装置。 ②因受场地等条件因素影响，施工期不具备设置自动冲洗设施的工地出入口，应配备高压水枪的人工冲洗设施，冲洗设备额定压力不小于15Mpa，出水量应不低于0.25L/S。 ③出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥出场。 ④车辆冲洗应注意安全，设专人负责对出场车辆清洗和登记，定期清理排水沟、沉淀池，确保场区无积水，防止污水外溢污染道路。 ⑤冲洗设施应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 C、湿法作业 ①施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施。 ②基坑土方开挖时，应在基坑四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于5m，设置于临时防护架上。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。 ③施工现场进行清理、钻孔、铣刨、拆除、切割、开挖、现场等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。 ④做到“六必须”（必须围挡作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保洁人员；必须及时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒载；不准高空抛洒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧废弃物），加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 D、车辆密闭运输 ①施工单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理； ②施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 ③建渣及渣土运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。 （2）施工机械及车辆废气防治措施 施工过程中车辆及施工机械产生的尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。 防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 ②加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 ③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理。 ④禁止使用废气排放超标的车辆。 采取上述措施后，可大大降低施工扬尘产生量，施工场地扬尘排放能够满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关限值要求，施工期对周围环境影响减至最低。 2、地表水环境保护措施 施工期产生废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。 本项目工程施工高峰期施工人员数可达20人左右，施工人员生活污水排放按0.05m3/d计算，日产生活污水约1m3/d。 治理措施：在工程的整个施工期，土方阶段降尘用水、混凝土养护用水全部蒸发损失，车辆冲洗水经沉淀后回用，不外排；生活污水依托园区已经污水处理设施。 3、声环境保护措施 建筑噪声是本项目施工主要的污染因素，主要为施工机械设备噪声和运输车辆噪声。结合项目施工内容，机械噪声主要为设备撞击噪声及装卸材料碰击噪声。噪声值在65dB（A）~104dB（A），其产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。为减轻施工期噪声的影响，环评要求项目在施工的过程中应当严格执行环评提出的措施，以减小对附近声环境的影响，主要包括以下方面： ①尽量采用低噪声机械设备，项目施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械设备禁止其入场施工，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于机械设备性能差而产生严重噪声污染的情况发生； ②加强施工期施工人员的环保宣传教育，从根本上培养施工人员环保理念，从而杜绝野蛮施工，粗放施工； ③在设备选型时尽量采用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施； ④合理设计施工总平面图。为了尽可能的减轻项目施工对周边产生噪声污染，项目施工过程中应尽可能将产生高噪声的作业点置于施工场地中部区域，以有效利用施工场地的距离衰减作用减少对项目周边影响。 采取上述措施后，施工期间的场界噪声可达标排放，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）要求，且施工期的噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土。 建筑垃圾：施工期间建筑垃圾产生量约0.2t。评价要求：施工单位应将建筑垃圾定期运至政府指定建筑垃圾堆放点。废钢材收集后定期交由废品收购商进行回收。由于项目在已征临时用地范围内，现状为空地，故挖方量较少。施工期废油定期交由有相应资质的危废处理单位处理。 生活垃圾：生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾为10kg/d。 拟采取的治理措施如下： ①加强管理，严禁废油、生活垃圾、土石方下河。 ②施工单位应将建筑垃圾定期运至政府指定建筑垃圾堆放点；废钢材收集后定期交由废品收购商进行回收。 ③运输车辆选择合理的运输路线，将外环境影响减小到最小程度。 ④生活垃圾统一收集后，交当地环卫部门清运。 ⑤施工期废油定期交由有相应资质的危废处理单位处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期环境影响和保护措施 1.1运营期大气污染源分析 本项目运营期产生的废气产生节点主要为原料存储粉尘、上料粉尘和锅炉废气。 - 源强核算 1）原料存储粉尘 本项目选用尺寸约20mm~200mm的成品生物质原料，原料运输过程车辆覆盖篷布密闭，卸料过程位于密闭的材料库内，粉尘产生量极小，故仅进行定性分析。 2）上料粉尘 本项目生物质原料由2#材料库装机运至过密闭的自动板链上料输送机从气化炉顶部送入炉本体内，上料过程为机器上料。该过程密闭，输送带密闭，粉尘产量极小，故仅进行定性分析。 3）锅炉废气 本项目生产过程中使用4台35t/h的生物质燃气锅炉，锅炉燃料为气化炉热解生物质原料产生的气体，气体燃烧将产生锅炉烟气，其主要污染物为SO2、NOx、颗粒物。 参考《生物质热解气化原理与技术》（孙立、张晓东编著），生物质气化炉的气体产率为2.0~2.5m3/kg本项目按2.0m3/kg计，本项目生物质燃料年消耗量为260000t，则项目生物质气化炉的燃气气体量为52000万m3/a。 锅炉烟气量： 根据同类型企业检测数据（见附件），本项目收到基低位发热量Qnet，ar=5700kJ/m3。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C气体理论空气量、湿烟气排放量中经验公式，计算如下： Qnet，ar<10467KJ/m3：V0=0.209Qnet，ar1000 Vs=0.173Qnet，ar1000+1.0+1.0161α−1V0 其中：V0——理论空气量（m3/kg或m3/m3），本项目V0=1.19m3/m3； Qnet，ar——收到基低位发热量（kJ/kg或kJ/m3）； Vs——湿烟气排气量（m3/kg或m3/m3）； α——过量空气系数，本项目取1.2。 经计算，Vs=2.23m3/m3。 本项目生物质气化炉的燃气气体量为52000万m3/a，则本项目湿烟排放量为115960万m3/a，14.64万m3/h。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C干烟气排放量中经验公式，计算如下： Vg=Vs×1−XH2O100 式中，Vg——每台锅炉干烟气排放量，m3/h； Vs——每台锅炉湿烟气排放量，m3/h（根据前文计算，锅炉湿烟气排放量为14.64万m3/h）； XH2O——烟气含湿量，%（根据同类型企业检测数据（见附件），生物质气化气的湿度为50.9%）。 经计算，生物质燃气锅炉的干烟气量为Vg=7.19万m3/h。 氮氧化物： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值按以下公式计算。 ENOx=ρNOx×Q×1−ηNOx100×10−9 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3（根据浙江杭锅炉有限公司的生物质气锅炉大气污染物初始排放监测报告（见附件），NOx初始排放浓度为300mg/m3）； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3（核算时段为1h，Q取7.19万m3）； ηNOx——脱硝效率，%（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）生物质燃料，低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR）NOx脱除效率为79%）。 核算时间段按全年（7920h）计，则本项目氮氧化物排放量为35.87t/a，排放速率为4.53kg/h，排放浓度为30.93mg/m3。 反推本项目氮氧化物产生量为347.85t/a。 二氧化硫： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），参考燃气锅炉二氧化硫排放量公式，如下。 ESO2=2R×St×1−ηS100×K×10−5 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3（本项目生物质气化炉的燃气气体量为52000万m3/a）； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；根据同类型企业检测数据（见附件），本项目H2S浓度为0.29mg/m3，则总硫的质量浓度0.27mg/m3。 ηs——脱硫效率，%，本项目取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目炉取1。 经计算，二氧化硫排放量为2×65000×0.27×1×1×10-5=0.35t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为0.24mg/m3。 脱硫效率按0计，则二氧化硫排放量和产生量一样。 颗粒物： 根据浙江杭锅炉有限公司的生物质气锅炉大气污染物初始排放监测报告（见附件），颗粒物的初始排放浓度为50mg/m3。又根据前文，本项目湿烟排放量为115960万m3/a，14.64万m3/h。则本项目颗粒物产生量为57.97t/a，产生速率为7.32kg/h，产生浓度为50mg/m3。 针对颗粒物，本项目采用喷淋式水膜除尘器，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应），水膜除尘器效率为87%。 则经喷淋式水膜除尘器处理后，本项目颗粒物排放量为7.54t/a，排放率为0.95kg/h，排放浓度为6.49mg/m3。 综上，本项目锅炉大气污染物排放情况如下表所示。 锅炉大气污染物排放情况一览表 序号; 污染物; 排放量; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 治理措施及效率. 1; 烟气量; 115960万m3/a; /; /; /. 2; NOx; 35.87t/a; 4.53; 30.93; 低氮燃烧+SCR （去除效率79%）. 3; SO2; 0.35t/a; 0.044; 0.24; /. 4; 颗粒物; 7.54; 0.95; 6.49; 喷淋式水膜除尘器（去除效率87%）. 4）脱硝过程逃逸氨 ①小呼吸排放 小呼吸排放是由于罐内气体空间温度的昼夜变化而引起的损耗。具体原理为：白天，储罐空间气体温度逐渐上升，罐内混合气体膨胀，与此同时，液面蒸发加快促使罐内气体压力增高，当压力增至呼吸阀的正压定值时，物料混合气体呼出；晚间罐内空间气体温度逐步下降，压力不断降低，当压力降到呼吸阀的允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的浓度降低，又为温度升高后蒸发创造条件，如此反复循环，形成了罐区的小呼吸排放。 小呼吸计算公式如下： 其中：LB-贮罐呼吸量，kg/a； M-储罐内蒸汽分子量； P-在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa； D-罐的直径； H-平均蒸汽空间高度，m； △T-一天之内平均温度差，℃； Fp-涂层因子（无量纲），取值1~1.5之间； C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径0~9m之间的罐体，C=1-0.0123×(D-9)2，罐径大于9m，C=1。 Kc-产品因子（石油原油取0.65，其他液体取1）； ②大呼吸排放 大呼吸损耗是由于进罐和出罐时造成的蒸汽损耗。具体原理为：当物料进罐时，液面不断升高，气体空间不断缩小，物料混合气体压力不断升高，当压力大于呼吸阀限压时，压力阀打开，混合气体逸出；当物料出罐时，液面下降，气体压力减小，当压力降到小于真空阀规定值时，氮气阀打开，氮气被吸入，罐内气体浓度大大降低，从而促使物料蒸发，当物料出罐停止时，随着蒸发的进行，罐内压力逐渐回升，不久又出现物料混合物顶开压力阀向外呼气的现象。 大呼吸具体计算式如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中： LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，周转次数=年投入量/罐容量：K<=36，KN=1；36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。 KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）； 项目氨水储罐大小呼吸计算参数见下表。 储罐大小呼吸计算参数表 品种; M; P; D; H; △T; Fp; C; KC; KN. 氨水; 17; 14127; 5; 2; 10; 1.2; 0.80; 1; 0.84. 经计算，本项目单个氨水贮罐小呼吸量为58.94kg/a（0.0074kg/h）；大呼吸量为0.084kg/m3投入量，单个氨水储罐为40m3，投入量按容积的90%计算，则单个氨水贮罐单次大呼吸量为3.04kg。 根据建设单位提供数据，年消耗氨水约3200t，氨水密度为0.91g/cm3。经计算，单罐年投料次数约50次，则全厂氨水储罐小呼吸量为117.88kg/a，大呼吸量为304.15kg/a，合计全厂逃逸氨量为422.03kg/a，0.42t/a。 （2）处理措施及达标情况 本项目设置4套脱硝设备（低氮燃烧+SCR脱硝装置）、4套喷淋式水膜除尘器以及2座烟囱。项目日常生产使用4套锅炉，其中每2套锅炉废气通过1根高26m的排气筒（DA001和DA002）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中锅炉烟气污染防治可行技术，无针对生物质气锅炉的污染防治可行技术，故参考燃气锅炉和生物质锅炉的污染防治可行技术。污染防治可行技术如下表所示。 燃气锅炉烟气污染防治可行技术一览表 - 类别; - 燃气锅炉可行技术; - 生物质锅炉可行技术; - 本项目; - 是否可行. - 二氧化硫; - /; - /; - /; - /. - 氮氧化物; - 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝; - 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氨燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; - 低氮燃烧+SCR脱硝; - 可行. - 颗粒物; - /; - 喷淋式水膜除尘器; - 因本项目采用生物质气为燃料，产生的颗粒物为细小颗粒，使用布袋除尘器除尘效率较低，且烟气温度高使用布袋除尘器易造成火灾事故，因此采用喷淋式水膜除尘。; - 可行. 1、氮氧化物治理 选择性催化还原法（Selective Catalytic Reduction，SCR）是指在催化剂的作用下，利用还原剂（如氨水、液氨、尿素）来“有选择性”地与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O。合理的布置及温度范围下，可达到80~90%的脱除率。 典型SCR主要工艺流程为：还原剂（如氨水、液氨、尿素）用罐装卡车运输，以液体状态储存于氨罐中。还原剂在注入SCR系统烟气之前经由蒸发器蒸发汽化；汽化的氨和稀释空气混合，通过喷氨格栅喷入SCR反应器上游的烟气中；充分混合后的还原剂和烟气在SCR反应器中催化剂的作用下发生反应，去除NOx。 在SCR脱硝过程中，通过加氨可以把NOx转化为空气中天然含有的氮气（N2）和水（H2O），其主要的化学反应如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 图4-1 烟气脱硝工艺流程示意图 2、二氧化硫治理 根据前文，二氧化硫产生浓度为3.41mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中的排放浓度限值，无需使用除硫措施即可达标排放。 3、颗粒物治理 喷雾除尘主要是利用喷雾产生的微小水滴与粉尘颗粒相互作用，使粉尘颗粒被捕获并沉降，从而达到除尘的目的。含尘气流在运动过程中遇到喷雾形成的水滴，粉尘颗粒由于具有一定的质量和惯性，会继续保持原来的运动方向，当粉尘颗粒的运动轨迹与水滴相交时，就会与水滴发生碰撞。粒径较大、质量较重的粉尘颗粒惯性较大，更容易与水滴发生碰撞，碰撞后粉尘颗粒就会被水滴捕获，随水滴一起沉降。 在水膜除尘过程中，含尘气体由除尘器下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被简体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在除尘器内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。 因本项目采用生物质气为燃料，产生的颗粒物为细小颗粒，使用布袋除尘器除尘效率较低，且本项目烟气温度高使用布袋除尘器易造成火灾事故，采用喷淋式水膜除尘亦可起到降温作用，故使用喷淋式水膜除尘器。 将本项目四套锅炉废气均分到两根排气筒计，则本项目废气污染物源强核算结果见表4-4。 |

|  | 废气污染物排放信息表 - 污染源; - 排气筒编号; - 污染物; - 污染物产生; - 治理措施; - 有组织排放量; - 排放时间h; - 排放口类型; - 排放标准. - 核算方法; - 产生量t/a; - 收集效率%; - 治理工艺; - 去除效率%; - mg/m3; - kg/h; - t/a; - mg/m3. 锅炉; DA001; - 烟气量; - 7.32万m3/h; - /; - /; - /; - /; - /; - /; 7920; 主要排放口; /. - 二氧化硫; - 物料衡算; - 0.175; - 100; - SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器; - 0; 0.24; 0.022; 0.175; 50. - 氮氧化物; - 类比; - 173.9; - 100; - 79; 30.93; 2.25; 17.935; 150. - 颗粒物; - 类比; - 28.99; - 100; - 87; 6.49; 0.48; 3.77; 20. DA002; - 烟气量; - 7.32万m3/h; - /; - /; - /; /; /; /; 主要排放口; /. - 二氧化硫; - 物料衡算; - 0.175; - 100; - SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器; - 0; 0.24; 0.022; 0.175; 50. - 氮氧化物; - 类比; - 173.9; - 100; - 79; 30.93; 2.25; 17.935; 150. - 颗粒物; - 类比; - 28.99; - 100; - 87; 6.49; 0.48; 3.77; - 20. - 氨水罐; - /; - 氨气; - 物料衡算; - 0.42; - /; - /; - /; /; /; 0.309; - 7920; - /; - /. 废气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放温度（℃）; 排放口类别. 经度; 纬度. DA001; 废气排放口; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 105.29824438; 30.58076772; 26; 1.2; 60; 主要排放口. DA002; 废气排放口; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 105.29835465; 30.58075864; 26; 1.2; 60; 主要排放口. |
| --- | --- |

|  | （3）非正常工况污染物排放情况 非正常排放情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放，非正常排放工况下废气排放对环境空气影响大于正常情况。废气非正常排放情况按SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器的处理效率均为0计算。项目非正常工况废气污染物排放情况详见表4-6。 项目非正常工况废气污染物排放核算表 序号; 污染源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）. 1; DA001; 开停、检修、工艺设备运转异常，处理效率为0; 氮氧化物; 150; 21.96; 1. 颗粒物; 25; 3.66; 1. 二氧化硫; 0.24; 0.022; 1. 1; DA002; 开停、检修、工艺设备运转异常，处理效率为0; 氮氧化物; 150; 21.96; 1. 颗粒物; 25; 3.66; 1. 二氧化硫; 0.24; 0.022; 1. 对应措施： 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在有机废气突然排放的情况。 （4）大气污染物排放量核算 本项目废气主要为锅炉废气，核算污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，根据《排污许可证核发与申请技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟肉排放口为主要排放口”，本项目为4台35t/h锅炉，故本项目排放口为主要排放口。其排放量核算见下表。 项目有组织大气污染物排放量 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 二氧化硫; 0.175. 氮氧化物; 17.935. 颗粒物; 3.77. 2; DA002; 二氧化硫; 0.175. 氮氧化物; 17.935. 颗粒物; 3.77. 主要排放口合计; 二氧化硫; 0.35. 氮氧化物; 35.87. 颗粒物; 7.54. （5）监测要求 根据《排污许可证核发与申请技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目废气监测要求见表4-8。 废气监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 自行监测频次. 废气排放口（DA001）; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 自动监测. 氨、林格曼黑度; 季度. 废气排放口（DA002）; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 自动监测. 氨、林格曼黑度; 季度. 厂界; 颗粒物、氨; 1次/季度. （6）废气环境影响结论 项目所在地属于环境空气二类区，现状监测点处特征污染物满足相关空气标准要求，项目所在地具有一定的环境容量可接纳本项目特征污染物的排放。项目运营期间产生的污染物经治理后均能达标排放，项目周边不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的区域，项目污染物经治理后能达标排放，对环境影响较小。因此，本项目在落实具体措施后，大气污染物经处理排放对评价范围内的大气环境影响较小。 1.2运营期废水环境影响和保护措施 （1）源强核算 1）生活用水 项目劳动定员为12人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30~50L/人·天，本项目用水量按50L/人·天计算，生活用水量为0.6m3/d，年工作330天，则生活用水量198m3/a。生活污水产生系数按照85%计，则生活污水产生量0.51m3/d，168.3m3/a。 2）生产用水 ①锅炉用水 a.锅炉产生蒸汽用水量 本项目年产80万t蒸汽，则蒸汽用水量为800000m3/a，2424.24m3/d。本项目蒸汽输入用户后，全部损耗，无蒸汽冷凝回用。 b.锅炉排污水 参考《排污源统计调查排污核算方法和系数手册》（2021年版），本项目为锅炉外水处理，参考“生物质燃料”中工业废水产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水）。根据前文，本项目生物质燃料用量为260000t。则项目锅炉排污水+软化处理废水为280.49m3/d，92560m3/a。 根据建设单位提供资料，软水处理效率约90%，产生2424.24m3/d，800000m3/a软水，会产生浓水269.36m3/d，88888.8m3/a。则锅炉排污水11.12m3/d，3671.2m3/a。 综上，锅炉用水量为2704.73m3/d，892560m3/a，排水量为280.48m3/d，92560m3/a。 ②气化冷却用水 气化炉冷却水主要用于给气化炉炉体降温。气化炉炉体循环冷却水池共两个，每个容积为5m3（共10m3），冷却用水循环使用，不外排，定期补充，冷却水每日补充量按照循环水量的20%计，则项目气化炉冷却水补充量为2m3/d，660m3/a。 本项目气化炉冷却用水使用纯水，企业设有软水处理设施，制备系统软水制备率约为85%，则供气化冷却用水补充水需要原水2m3/d，660m3/a，产生废水2.35m3/d，776.47m3/a。 综上，本项目气化炉用水量为2.35m3/d，776.47m3/a，排水量为0.35m3/d，116.47m3/a。 ③除尘设备用水 本项目采用喷淋式水膜除尘器治理锅炉废气中的颗粒物，建设单位拟建沉淀池（240m3），除尘设备用水情况为3m3/h，72m3/d。除尘设备用水循环使用，不外排。除尘设备补充用水量约0.1m3/d，33m3/a，循环用水量为71.9m3/d。降尘用水由沉淀池提供（沉淀池的水来源于锅炉排污水和软水制备浓水）。 ④绿化用水 本项目总占地面积16014m2，绿地率为19.25%，则绿化面积为3082.70m2。根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018），绿化用水按1.5L/m2·d计算，灌溉天数按110d计，则绿化用水为4.62m3/d，1524.6m3/a。绿化用水全部蒸发损耗，不外排。绿化用水为锅炉废水和气化炉制备软水废水，不使用新水。 3）初期雨水 本项目对厂区前15分钟初期雨水设初期雨水收集池收集。本项目初期雨水收集汇水面积=16014（总面积）-3082.70（绿化面积）=12931.3m2，约1.29ha。 雨水量采用如下推理公式： Q=q×ψ×F 式中：Q—雨水设计流量（L/s）； ψ—径流系数，硬化地面的产流系数取值0.65； F—汇水面积（ha）； q—暴雨强度，L/（s·ha），遂宁市暴雨强度q取值如下： q=1802.6871+0.763lgPt+17.3310.658 式中：q—设计暴雨强度，L/s·hm2； P—降雨重现期，取3； t—雨水径流时间，min，本项目取15min。 根据上式计算得出暴雨强度q=270.40L/s·hm2，雨水设计流量Q=270.40×0.65×1.29=226.73L/s。收集前15min的初期雨水，经计算露天污染区初期雨水一次性最大量为204.06m3/次，主要污染物为SS。 4）治理措施 ①生活污水经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 ②建设单位拟建一个沉淀池（240m3）用于收集锅炉排污水和气化炉排水。收集的水优先用于厂区绿化和降尘用水，剩余的进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 ③除尘设备用水循环使用，不外排。 ④绿化用水全部蒸发损耗，不外排。 ⑤建设单位拟建一个雨水收集池（780m3），用于收集厂区初期雨水。 根据水平衡，本项目外排的废水量为91257.17m3/a，（未利用的锅炉气化炉废水91118.87m3/a+168.3m3/a生活污水）。 项目废水排放情况一览表 废水类别; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 排入市政污水管网; 排放量（t/a）; 91257.17; 45.63; 27.37; 36.50; 4.11. 排放浓度（mg/L）; /; 500; 300; 400; 45. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 500; 300; 400; 45. 污水处理厂处理后; 排放量（t/a）; 91257.17; 3.65; 0.91; 0.91; 0.46. 排放浓度（mg/L）; /; 40; 10; 10; 5. 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51-2311-2016）》工业园区污水处理厂排放标准; /; 40; 10; 10; 5. （2）与大英经济开发区污水处理厂依托可行性分析 大英工业集中区内现设有完善的排水管网，园区污水处理厂于2019年6月建设完成并投入运行。园区污水处理厂建设项目总处理规模3万m3/d，废水处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀池、精密过滤）+垂直潜流人工湿地”组合工艺，处理后达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准（总氮按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“工业园区集中式污水处理厂排放”标准控制），尾水经排口排入郪江。 本项目营运期的废水量为276.54m3/d，远小于其处理规模，且该处理工艺能满足本项目废水处理要求。因此，本项目的废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入大英经济开发区污水处理厂进行处理可行。 （4）废水自行监测要求 根据《排污许可证核发与申请技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），无生物质锅炉废水监测指标，本项目使用生物质燃气锅炉，故本项目参考燃气锅炉废水监测指标，项目废水监测要求见表4-10。 废水监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 企业废水总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、溶解性总固体（全盐量）、流量; 季度/次. 雨水排放口; 化学需氧量; 日a/次. a排放口有流动水排放时开展监测，排放按日监测。. 综上，本项目不会导致郪江评价河段水域功能类别发生改变，项目营运期废水的排放对郪江水环境质量影响小。 1.3噪声影响分析及防治措施 1、噪声源强 本项目营运期噪声为生产设备运行噪声，各产噪设备噪声级见下表。 |
| --- | --- |

|  | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级（1m）dB(A); 数量/台; 叠加后生功率级dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 生物气质化炉; 75; 4; 81.0; 底座安装减震垫；合理布局；厂房隔音；加强维护保养。; 210; 100; 3; 25; 53.0; 昼夜; 20; 61.0; 1m. 生物质燃气锅炉; 80; 4; 86.0; 220; 120; 5; 35; 55.1; 20; 66.0. 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. 声功压级（1m）dB(A); 数量/台; 叠加后生功率级dB(A); X; Y; Z. 1; SCR脱硝装置; 70; 4; 76.02; 210; 140; 2; 底座安装减震垫；合理布局；加强维护保养。; 昼夜. 2; 喷淋式水膜除尘器; 75; 4; 81.02; 215; 135; 2; 昼夜. 3; 板框压滤机; 80; 1; 80; 205; 135; 0.5; 昼. 备注：①以厂界西北角为坐标原点（0,0,0）。 |
| --- | --- |

|  | 2、预测范围与预测模型 根据总平面布置，噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中预测模型对本项目噪声排放情况进行预测。 （1）室内声源计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 LP1iT=10lgi=1N100.1LP1ij 式中： LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近维护结构处的声压级 LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构i倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 LW=LP2T+10lgS 式中：S——透声面积，m2。 （2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 LAr=LAr0−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： LeqT=20lg1/Ti=1Nti100.1LAi 式中： T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 3、预测结果 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，结合现状监测结果，按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声对厂界进行预测。预测结果见下表。 项目厂界噪声预测表单位：dB（A） 序号; 点位; 评价时段; 贡献值; 评价标准; 评价结果. 1#; 厂界外东侧距厂界1m处; 昼间; 43.79; 65; 达标. 夜间; 43.79; 55; 达标. 2#; 厂界外南侧距厂界1m处; 昼间; 34.02; 65; 达标. 夜间; 34.02; 55; 达标. 3#; 厂界外西侧距厂界1m处; 昼间; 38.05; 65; 达标. 夜间; 38.05; 55; 达标. 4#; 厂界外北侧距厂界1m处; 昼间; 45.58; 65; 达标. 夜间; 45.58; 55; 达标. 经预测，本项目运营期昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4、防治措施 根据项目生产线布置情况、项目生产工艺以及对比同类型企业的生产现状等情况分析，为使本项目噪声达标排放，降低噪声对工人以及区综合办公楼的噪声影响，本项目通过以下措施降低噪声值。 ①控制设备噪声：选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②建筑物隔声措施：项目生产设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声。 ③强化生产管理：加强设备的维修保养管理，避免设备因不正常运行产生更大噪声，防止突发噪声。 ④合理布局：尽可能将设备布局在车间靠中间区域，尽量将高噪声源远离厂界。 5、噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划详见表4-14。 噪声环境监测计划表 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 厂界侧; 等效连续A声级; 1次/季度. 1.4固废影响分析及防治措施 （1）固废产生情况 1）一般固废 ①生活垃圾 本项目职工人数12人，则生活垃圾产生量按照0.5kg/d人计，则本项目生活垃圾产生量为6kg/d（1.98t/a）。生活垃圾经收集后由环卫部门统一收集处理。 ②气化炉灰渣 生物质经气化炉气化后生成碳化物，属于一般固废。根据气化炉工程单位介绍，生物质气化过程中的产碳率约为3~5%，本取最大值5%计，则碳化物产量为13000t/a，碳化物收集后作为下游企业的原料（可作为活性炭、有机废、蚊香的原料），外售处理。 ③除尘器收尘 项目粉尘渣主要来源于水膜除尘器收集的粉尘，建设单位拟设置沉淀池（240m3），定期使用板框压滤机清理，根据前文，收集的除尘渣约113.1t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 ④废离子交换树脂 项目软水处理时会产生废离子交换树脂，离子交换树脂每三年更换一次，更换后由更换单位带走处理。根据业主提供资料，废离子交换树脂的产生量约为0.1t/a。 2）危险废物 ①废机油 主要包括设备保养维护、设备检修过程产生的废机油。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油属于危险固废（HW08，900-249-08）。根据建设单位提供信息，废油年产生量为0.05t/a。收集后采用原始桶盛装暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 ②废机油沾染物 机械维修过程中会产生少量的含油手套和抹布以及废机油桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险固废（HW08，900-041-49）。废机油沾染物年产生量为0.05t/a。收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 ③废催化剂 SCR脱硝工艺常用的催化剂为钒钛系催化剂（V₂O₅-WO₃/TiO₂），根据《国家危险废物名录》（2025年版），烟气脱销过程中产生的钒钛系催化剂属于危险固废（HW50，772-007-50）。催化剂使用产生量为130t，催化剂使用寿命按5年计，单次更换三分一的量，废催化剂产生量为43.3t/5年，则废催化剂产生量为8.67t/a。更换的废催化剂收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处置。 综上，本项目运营期固体废物产生、处置情况见表4-15。 运营期固体废弃物产生、排放一览表 类别; 固态污染物名称; 产生量（t/a）; 危废类型; 治理措施. 一般固废; 生活垃圾; 1.98; /; 袋装收集交由环卫部门处置. 气化炉灰渣; 13000; /; 外售，作为活性炭、有机肥、蚊香原料. 除尘渣; 113.1; /; 收集后交由环卫部门处理. 废离子交换树脂; 0.1; /; 由更换单位带走处理. 危险固废; 废机油; 0.05; HW08，900-249-08; 暂存于危废暂存间后交由资质单位处置. 废机油沾染物; 0.05; HW49，900-041-49. 废催化剂; 8.67; HW50，772-007-50. 危险废物产生及处置汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备保养和维修; 液态; 石油类; 矿物油; 一季度; T，I; 暂存于危废暂存间后交由资质单位处置. 2; 废机油沾染物; HW49; 900-041-49; 0.05; 固态; 石油类; 矿物油; 一季度; T/In. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 8.67; 固态; 钒钛; 重金属; 5年; T. 项目危险废物暂存间基本情况表 名称; 危废名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油、废机油沾染物、废催化剂; 锅炉房东南侧; 5m2; 分类储存; 5t; 12个月. （2）管理要求 1）一般固废管理要求 建设单位需要在明显位置设置相应的固废分类暂存设施，并设置标识标牌，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区，不得在厂区内乱扔、乱堆。 2）危险废物管理要求 建设单位拟建一个危险废物暂存间（5m2）对项目产生的危险废物进行暂存，另外本环评要求，建立健全危废管理制度、管理台账，规范收集危险废物，设专人管理，贴明显标识，危险废物使用符合标准的专用容器盛装，并在项目场区设置危险废物暂存间，将危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托有处理资质的单位进行处置。 危险废物暂存间建设要求： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，地面应做好硬化及“六防”措施； ②危险废物贮存间门口需张贴标准规定的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③液态危废需将承装容器放至防渗漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ④建立台账并悬挂于危险废物贮存间内，转入和转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人姓名； ⑤危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具的其他物品； ⑥危废暂存间日常管理严格按《危险废物管理制度》进行。危险废物识别标识规范化设置要求执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），具体见表4-18。 危险废物识别标识规范化设置要求一览表 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 2; 贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 3; 危险废物贮存设施警示标识牌; 标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 危险废物识别标志设置单位在日常管理过程中，应定期组织检查危险废物识别标志是否填写完整、有无脱落、破损和脏污等影响信息识别的情形。 1.5地下水和土壤 （1）可能的污染途径分析 本项目为热力生产和供应项目，结合上文原辅材料，无可能对地下水和土壤造成污染的物质，本项目可能对地下水和土壤造成污染的单位为危废暂存间，污染物为废机油，污染物进入地下水和土壤的途径主要是废机油跑冒滴漏或泄漏事故导致地下水和土壤污染。 （2）防渗分区及防渗要求 为降低地下水污染风险，环评建议项目加强分区防渗管理，分区防渗表如下表。 本项目防渗措施一览表 序号; 项目; 分区类别; 防渗要求; 防渗措施. 1; 危废暂存间、氨水储罐区; 重点防渗区; 采取20mmHDPE膜+P8防渗混凝土硬化，设置托盘托底，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6m; 环氧树脂防渗膜+防渗混凝土. 2; 沉淀池、冷却循环水池、预处理池、雨水收集池、消防水池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或者参照执行GB16889; 防渗混凝土. 3; 除上述以外的其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化; 水泥地面. 综上，在采取上述防渗措施后，本项目的建设不会对项目所在地地下水和土壤造成明显影响。 1.6环境风险 （1）环境风险评价等级 根据项目营运过程中使用的各种原辅材料情况，并参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关规定可知，项目使用的各种原辅材料均未构成重大危险源。 本项目生物质气化得到的生物质气化燃气为混合物，主要成分为氮气、氧化碳、氢气、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、硫化氢、氨水等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，生物质气化燃气成分中氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、硫化氢、氨水属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中环境风险物质。同时，本项目涉及的风险物质还有废机油。 根据同类型企业检测数据（见附件），本项目厂内设备管道中存在可燃气体密度约为1.05kg/m3，单套设备管道气体体积约2m3，本项目共4套设备，则管道内气体体积为8m3，管道里气体质量为0.0084t。根据生物质气化燃气成分（见表2-3），本项目风险物质存储情况及危险特性见下表。 风险物质贮存情况 序号; 物质类别; 危险特性; 最大存在总量qn/t; 风险源分布. 1; 废机油; 易燃; 0.05; 危废暂存间. 2; 一氧化碳; 易燃; 1.90×10-3; 生物质汽化炉到锅炉段管道内. 3; 甲烷; 易燃; 2.48×10-4. 4; 乙烷; 易燃; 1.68×10-5. 5; 乙烯; 易燃; 8.40×10-6. 6; 丙烷; 易燃; 3.36×10-6. 7; 丙烯; 易燃; 5.04×10-6. 8; 硫化氢; 易燃; 2.44×10-5. 9; 氨水（浓度20%）; 逃逸的氨气具有燃烧和爆炸危险; 65.53; 脱硝设备+氨水储罐. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质临界存储量见表4-21。 本项目Q值确定表 序号; 危险物质; CAS号; 临界量Qn（t）; 最大储量qn/t; qi/Qi. 1; 废机油; 900-214-08; 2500; 0.05; 4.00×10-6. 2; 一氧化碳; 630-08-0; 7.5; 1.90×10-3; 2.54×10-4. 3; 甲烷; 74-82-8; 10; 2.48×10-4; 2.48×10-5. 4; 乙烷; 74-84-0; 10; 1.68×10-5; 1.68×10-6. 5; 乙烯; 74-85-1; 10; 8.40×10-6; 8.40×10-7. 6; 丙烷; 74-98-6; 10; 3.36×10-6; 3.36×10-7. 7; 丙烯; 115-07-1; 10; 5.04×10-6; 5.04×10-7. 8; 硫化氢; 7783-06-4; 2.5; 2.44×10-5; 9.74×10-6. 9; 氨水（浓度≥20%）; 1336-21-6; 10; 65.53; 6.53. 10; 合计; 6.53. 本项目氨水储存量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》需进行环境风险专项评价。具体内容见环境风险专项篇章。 根据环境风险专章结论，本项目风险评价评价等级为二级评价，环境风险主要为风险废物泄漏污染大气，或遇明火、高热可能发生火灾、爆炸等潜在风险。企业在采取有针对性的环境风险防范措施后，环境风险可防控。 1.7环保措施汇总及投资估算 本项目建设总投资15000万元，根据环保治理措施估算，其中用于环保设施建设投资约989万元，占项目总投资6.59%，基本上能满足本项目环保治理需求。环保投资估算详见表4-22。 环境保护措施及投资一览表 项目; 环保措施; 投资金额（万元）; 备注. 废气治理; 每台锅炉配套1套尾气处理装置（低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器），全厂共4套尾气处理装置，每2套尾气处理装置共用1根26m高排气筒，全厂共2根排气筒（DA001和DA002）; 920; /. 废水治理; ①生活污水经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 ②建设单位拟建一个沉淀池（240m3）用于收集锅炉排污水和气化炉排水。收集的水优先用于厂区绿化和降尘用水，剩余的进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 ③除尘设备用水循环使用，不外排。 ④绿化用水全部蒸发损耗，不外排。 ⑤建设单位拟建一个雨水收集池（780m3），用于收集厂区初期雨水。; 35; /. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，厂房隔声。; 10; /. 固体废物处置; 生活垃圾由环卫部门统一收集处理；气化炉灰渣外售；废机油、废机油沾染物和废催化剂交由资质单位处置；废离子交换树脂由更换单位带走处置。除尘器收尘交由环卫部门处理。; 5; /. 设置危废暂存间1间5m2，用于暂存收集的废机油、废机油沾染物和废催化剂。; 2; /. 地下水防治; 实施分区防渗： 重点防渗区为危废暂存间和氨水储罐区，防渗措施为环氧树脂防渗膜+防渗混凝土； 一般防渗区为沉淀池、冷却循环水池、预处理池、雨水收集池、消防水池，防渗措施为防渗混凝土； 简单防渗区位除上述以外的其他区域，防渗措施为水泥地面。; 15. 风险防范措施; 立环保机构，安全设施、环保设施、消防器材等进行定期检查，制定环境风险应急预案； 加强机油、柴油等原辅材料的运输、使用、暂存管理；氨水储罐区和危废暂存间将作为重点防渗区，达到相应防渗要求，同时设置围堰，设立标志标识等。; 2; /. 合计; /; 989; /. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 每台锅炉配套1套尾气处理装置（低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器），全厂共4套尾气处理装置，每2套尾气处理装置共用1根26m高排气筒，全厂共2根排气筒（DA001和DA002） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | DA002 |  |  |  |
|  | 厂界 |  | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经预处理池（6m3）处理后进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1中B级标准。 用于绿化的水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1城市绿化。 |
|  | 锅炉排污水 | / | 建设单位拟建一个沉淀池（240m3）用于收集锅炉排污水和气化炉排水。收集的水优先用于厂区绿化和降尘用水，剩余的进入市政污水管网，再进入大英经济开发区污水处理厂，最终排入郪江。 |  |
|  | 气化冷却水 | / |  |  |
|  | 除尘设备用水 | / | 循环使用，不外排。 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础安装减震垫，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一收集处理；气化炉灰渣和除尘渣外售；废机油、废机油沾染物和废催化剂交由资质单位处置；废离子交换树脂由更换单位带走处置。设置危废暂存间1间5m2，用于暂存收集的废机油、废机油沾染物和废催化剂。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 实施分区防渗：重点防渗区为危废暂存间和氨水储罐区，防渗措施为环氧树脂防渗膜+防渗混凝土；一般防渗区为沉淀池、冷却循环水池、预处理池、雨水收集池、消防水池，防渗措施为防渗混凝土；简单防渗区位除上述以外的其他区域，防渗措施为水泥地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 立环保机构，安全设施、环保设施、消防器材等进行定期检查，制定环境风险应急预案；加强机油、柴油等原辅材料的运输、使用、暂存管理；氨水储罐区和危废暂存间将作为重点防渗区，达到相应防渗要求；同时设置围堰，设立标志标识等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污口规范化建设；②设置标识标牌；③定期对厂区废气、废水、噪声进行污染源监测；④建立危险废物转运台账、环保设施运行台账。 |  |  |  |

六、结论

80万吨/年生物质集中供热项目符合国家产业政策，选址符合区域规划的要求，项目在严格落实本报告表提出的污染治理措施及环境风险防范措施，保证污染治理工程与主体工程“三同时”建设，加强对污染治理设施的运行管理，确保运行正常的情况下，本项目的建成对周围环境影响较小，环境风险可防可控。 从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 35.87t/a | / | 35.87t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 7.54t/a | / | 7.54t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 91257.17m3/a | / | 91257.17m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.46t/a | / | 0.46t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.98t/a | / | 1.98t/a | / |
|  | 气化炉灰渣 | / | / | / | 13000t/a | / | 13000t/a | / |
|  | 除尘渣 | / | / | / | 113.1t/a | / | 113.1t/a | / |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废机油沾染物 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 8.67t/a | / | 8.67t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目外环境关系图

附图3：项目平面布置及分区防渗图

附图4：锅炉房平面布置图

附图5：大英经开区土地利用规划图

附图6：监测点位示意图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：备案表

附件4：国土证

附件5：规划环评审查意见

附件6：锅炉大气污染物初始排放测试报告

附件7：类比企业生物质气成分检测报告

附件8：高污染燃料目录

附件9：环境质量检测报告