遂大环函〔2025〕37号

遂宁市大英生态环境局

关于80万吨/年生物质集中供热项目

环境影响报告表的批复

四川亿昂洋新能源科技有限公司：

你公司报送的《80万吨/年生物质集中供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目位于四川大英经济开发区盛马大道中段，新建35 t/h生物质燃气专用蒸汽锅炉4台，生物质气反应器（即汽化炉）5台（4用1备），并配套相关公辅及环保设施，建成后形成年产蒸汽80万吨的总产能。项目总投资15000万元，其中环保投资989万元。

项目经大英县发展和改革局登记备案（川投资备【2410-510923-04-01-305250】FGQB-0322号），属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。项目用地已取得不动产权证〔川（2025）大英县不动产权第0006055号〕、〔川（2025）大英县不动产权第0006068号〕，用地性质为工业用地。项目建设选址的四川大英经济开发区，已开展规划环评并取得审

查意见（川环建函〔2019〕48号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划和规划环评相关要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作

（一）落实污染防治和环境管理措施。加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格规范操作，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

（二）落实废水处理措施。施工期：生活污水依托园区已建污水处理设施；车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排。运营期：锅炉排污水和软水制备废水经沉淀池处理后，优先用于除尘设备用水，剩余部分与经过预处理的生活污水一并通过市政管网进入大英县工业污水处理厂处理达标后排放；除尘设备用水循环使用，不外排。

（三）落实废气治理措施。施工期：严格落实“六必须六不准”和“六个百分百”要求，通过在工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施降低施工扬尘产生量。运营期：每台锅炉配置一套“低氮燃烧+SCR脱硝+喷淋式水膜除尘器”尾气处理装置，全厂共4套尾气处理装置，每2套尾气处理装置共用1根26m高排气筒，全厂共2根排气筒（DA001和DA002），每根排气筒配套1套废气在线监测设备，共计2套废气在线监测设备，锅炉废气经尾气处理装置处理达标后通过排气筒排放。

（四）落实固废处置措施。施工期：土石方挖填平衡，可回收建筑垃圾交废物收购站回收处理，不可回收建筑垃圾清运至指定垃圾场处理。运营期：生物质气反应器灰渣和除尘器收尘外售；废离子交换树脂由更换单位带走处置；生活垃圾交由环卫部门处置；废机油、废机油沾染物和废催化剂等危险废物定期交由有资质单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》。

（五）落实噪声防治措施。施工期：通过选用低噪声设备，采取隔声减振措施，合理布局并安排作业时间，文明施工，设置围挡等实现降噪，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期：噪声源应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值的要求。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。落实分区防渗措施，危废储存间和氨水储罐区进行重点防渗；沉淀池、冷却循环水池、预处理池、雨水收集池、消防水池等区域进行一般防渗；其他区域进行简单防渗。

三、污染物排放总量

根据《报告表》预测，项目建成后主要大气污染物有组织排放总量为：颗粒物7.54 t/a、SO2 0.35 t/a、NOX 35.87 t/a，其中NOX总量来源于四川盛马化工有限公司锅炉低氮改造减排量。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、排污许可和环保验收

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可管理有关规定要求，依法申领排污许可证或者填报排污登记表，不得无证排污或不按证排污。

你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当在项目竣工后，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法公开验收报告和相关信息，接受社会监督。项目验收合格后方可投入生产或使用。

六、其他规定

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2025年5月20日