
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：    四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目      

建设单位（盖章）：   四川天亚盛邦新能源科技有限公司        

编制日期：                 2025年10月                  

中华人民共和国生态环境部制

目录
1

一、建设项目基本情况

30

二、建设项目工程分析

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
75
四、主要环境影响和保护措施
87
五、环境保护措施监督检查清单
107
六、结论
108
附表
109
建设项目污染物排放量汇总表
109





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目

	项目代码
	川投资备【2407-510923-04-01-668813】FGQB-0199 号

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	四川大英县红旗化工园区

	地理坐标
	（ 105 度 18 分 20.250 秒， 30 度 35 分 15.990 秒）

	国民经济

行业类别
	天然气生产和供应业D4511；

油气仓储G5941
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59 “危险品仓储594”

	建设性质
	 (新建（迁建）

 (改建

 (扩建

 (技术改造
	建设项目

申报情形
	 (首次申报项目

 (不予批准后再次申报项目

 (超五年重新审核项目

 (重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	大英县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2407-510923-04-01-668813】FGQB-0199 号

	总投资（万元）
	64335
	环保投资（万元）
	827

	环保投资占比（%）
	1.29
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	100000

	专项评价设置情况
	1、专项设置情况
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目专项评价设置情况如下表：

表1-1  本项目专项评价设置情况表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气的排放。本项目500m范围内无环境保护目标分布。

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水和生活污水（预处理池）经厂区内污水处理设施处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/ 3202-2024）及大英县工业污水处理厂协议标准后进入大英县工业污水处理厂，本项目废水为间接排放。

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质数量与临界值比值Q=906.91，超过临界量

设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及自设取水口

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

不设置

注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。
综上，本项目需要设置环境风险专项评价。

	规划情况
	规划名称：《关于遂宁市射洪市等3个县(市)国土空间总体规划(2021—2035年)》

审批机关：四川省人民政府
审批文件名称及文号：川府函〔2024〕141号

	规划环境影响评价情况
	已开展园区规划环评。

规划环评审批机关：四川省生态环境厅；

规划环评名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》；

批复号：川环建函〔2019〕48号；

批复时间：2019年1月

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	大英县工业集中发展区于2001年经大英县人民政府批准成立（中共大英县委〔2001〕31号），规划面积13.1km2，主导发展化工、纺织、食品和机械制造业，2008年取得规划环评审查意见（川环建函〔2008〕293号）。为满足《大英县城市总体规划》（2013—2030年）修编要求，大英县工业集中发展区于2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，并以四川大英经济开发区名义委托编制规划及规划环评。2019年1月，四川大英经济开发区经四川省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函〔2019〕20号），主导产业为石化、纺织、机电，核准面积370.67公顷，均位于本规划范围内。

经开区位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划面积16.0km2，包括石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（聂家坝片区）及配套居住组团，经开区主导发展石化、纺织、机电产业。产业发展目标为近期2025年总产值达800亿元，远期2030年达1200亿元。

本项目与《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性见下表：

表1-2  本项目与相关规划的符合性分析

项目

规划内容

本项目情况

符合性

空间管控清单
红花坝、梁家坝、聂家坝片区，郪江北岸：北至沪蓉高速，南至规划区南侧边界，西至石油沟-红旗路，东至规划区东侧边界，新引入项目对周围受体的环境风险潜势不大于Ⅳ级且项目危险物质及生产工艺系统危险性分级应小于P1。

本项目危险物质数量与临界值比值Q为906.91，项目属于石油天然气行业，M值为10，危险物质及生产工艺系统危险性分级应为P2,风险潜势Ⅵ级。

符合

环境准入条件及负面清单

鼓励类

①鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。

②与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。

环境准入负面清单

1、总体原则

（1）不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。

（2）不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。

（3）清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目。

（4）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目。

（5）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。

（6）禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。

（7）其他与规划环评要求不符的项目。

2、负面清单

规划区项目建设首先应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。

允许类

原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求：

对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。

本项目属于D4511天然气生产和供应业—液化天然气（LNG）供应服务”、G5941油气仓储建设项目，不属于园区禁止建设项目，属于允许类建设项目；清洁生产水平达全国同类企业先进水平；选址于红旗化工园区，项目周边900m范围内无居民，与周边企业无冲突。

符合

表1-3  项目与四川大英经济开发区规划环评审查意见的符合性

项目

规划环评审查意见要求

项目对应情况介绍
符合性

规划方案优化调整建议
主导产业由石化、纺织、机电调整为新材料(化工方向)、机械制造(石化、纺织产业在满足相关要求的前提下，可适度发展)。
本项目不属于园区主导产业，属于允许类建设项目。
符合
生态环境准入要求

（一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。

（二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。

（三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆(含废纸制浆)、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》，报告书中明确“食品制造业”为禁止类。

（四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。
本项目不属于园区禁止引入建设项目，属于允许类建设项目。

符合

对比分析可知，本项目符合《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见相关要求。四川大英经济开发区出具证文件，明确项目符合园区入驻标准（见附件）。



	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目属于D4511天然气生产和供应业—液化天然气（LNG）供应服务、G5941油气仓储建设项目。项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类：七、石油天然气“2．油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用”中的液体天然气储存设施，为鼓励类建设项目。根据调查，本项目生产设备中没有《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类中明令淘汰的机械设备。同时，大英县发展和改革局对该项目进行了备案（备案号：川投资备【2407-510923-04-01-668813】FGQB-0199号）。

因此，项目建设符合国家现行产业政策要求。

二、与区域相关土地利用规划的符合性分析

根据大英县自然资源和规划局核发项目中华人民共和国不动产权证书（川（2025）大英县不动产权第0017838号），本项目选址位于大英经济开发区席家沟村，明确了该用地为工业用地，总用地面积为100000.04m2。

因此，本项目符合当地用地规划，用地合法。

三、与国家及地方有关大气污染防治的规范性文件符合性分析

本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）、《四川省空气环境质量持续改善方案行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）、《四川省“十四五”节能减排综合工作方案》等相关要求符合性分析见下表：

表1-4  本项目与大气污染防治等相关规范文件符合性

文件名称
具体要求

本项目

符合性

《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

项目属于液化天然气（LNG）供应服务、危险品仓储建设项目，不属于“两高一低”类项目；项目符合国家相关产业发展规划、现行产业政策、生态环境分区管控、园区规划环评要求，按要求采用清洁运输方式；项目不属于产能过剩行业，不涉及产能置换。

符合

（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目。
符合

（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产和使用。

符合

（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。

项目新建1台6000KW导热油炉，以项目自产BOG燃料气作为燃料，不涉及燃煤锅炉建设。

符合

（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
生产装置做好密闭，冷剂储罐采用压力储罐；LNG装卸产生的BOG气体返回生产工艺利用。项目火炬作为非正常工况应急处置设施，不作为日常大气污染物处理设施。
符合

（二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。

项目导热油炉以BOG燃料气为燃料，不涉及燃煤锅炉建设；导热油炉采用低氮燃烧技术，主要污染物排放满足相应排放标准。

符合

《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）

二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制
2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭
本项目厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值的要求；冷剂储罐区储罐采用压力储罐，控制冷剂无组织排放；重烃储罐闪蒸汽作为燃料气进入导热油炉燃烧；项目天然气、LNG、冷剂、重烃采用密闭管道输送，装卸过程中产生的BOG返回BOG压缩系统，进入生产工序循环液化，生产LNG产品或作为燃料气使用。

符合

《四川省空气环境质量持续改善方案行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）

(一)严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。从严控制高耗能项目节能审查，对年综合能耗5万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目属于鼓励类建设项目，符合遂宁市生态分区管控要求，符合大英经济开发区规划，项目不涉及产能置换，重点污染物排放总量实行倍量削减，碳排放满足碳达峰要求。本项目综合能源消费量为25686.15吨标准煤，不需要开展能耗替代。

符合

（八）积极推进锅炉淘汰。重点区域原则上不再新建燃煤锅炉，其余县级及以上城市建成区原则上不再新增35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。

本项目新建1台6000KW导热油炉，并安装有低氮燃烧装置

符合

《四川省“十四五”节能减排综合工作方案》

（一）重点行业绿色升级工程。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理，引导企业实施原料、燃料清洁替代，提高可再生能源资源应用比例······

（十七）强化VOCs全过程管控
储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染物处理设施。

本项目主要以天然气和电为能源，属于清洁能源；本项目冷剂储罐采用压力罐；LNG等运输车辆装卸使用密闭式接头；厂区建设火炬仅作为非正常工况应急处置设施，不作为日常大气污染物处理设施

符合

（七）重点区域污染物减排工程。持续推进大气污染防治重点区域秋冬季攻坚行动，加大重点行业结构调整和工业源、移动源、扬尘源污染整治力度。

本项目施工期和运行期严格按照相关规范进行，采用洒水降尘措施，减小移动源、扬尘源对周边大气环境影响

符合

分析可知，本项目建设符合上述文件的相关要求。
四、与国家及地方有关水污染防治的规范性文件符合性分析
本项目与《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）、《四川省打赢碧水保卫战实施方案》、《关于印发四川省长江流域总磷污染控制方案的通知》（川办发〔2023〕19号）的符合性分析如下：

表1-5  本项目与水污染防治等相关规范文件的符合性分析

文件名称

具体要求

本项目

符合性

《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》
按照“双随机”原则，检查纳管企业预处理设施运行维护、自行监测等情况，监督检查重点排污单位安装使用自动监测设备，及与生态环境部门联网的情况，推动监测结果与运营单位实时共享。指导纳管企业通过在醒目位置设立标识牌、显示屏等方式，公开污染治理和排放情况。指导监督纳管企业编制完善突发环境事件应急预案，做好突发环境事件处理处置，有效防范环境风险
本项目厂内建设有含油废水处理站对废污水进行预处理，厂区总排口将按规范安装流量在线监控，并定期委托第三方检测机构对出厂废水进行例行监测；项目在投运前将按照规范，编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案

符合

《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）
工业企业应加强节水技术改造，开展水效对标达标，提升废水循环利用水平。工业企业排水水质要符合国家或地方相关排放标准规定。工业集聚区要按规定配套建成工业污水集中处理设施并稳定运行，达到相应排放标准后方可排放

本项目生产废水经污水处理站处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/ 3202—2024）间接排放标准及与园区污水处理厂协议标准后排入园区污水管网理进入园区工业污水处理厂处理达标后排入郪江
符合

新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。

项目含油废水处理后回用于冷却循环水补水，不涉及含重金属或难以生化降解废水、高盐废水排放。
符合

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》
在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；处理设施建成后，加强运行维护，确保设施稳定运行。

项目厂址已建成园区污水管网，可处理达标后经管网排入园区工业污水处理厂处理达标后排入郪江

符合

减少重点行业工业企业废水排放量。指导钢铁、印染、造纸、石油化工、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。

本项目为LNG供应服务业，不属于高耗水项目

符合

提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动老工业城市产业升级。

本项目不属于高耗水、高污染项目，项目的实施不会改变区域水资源、水环境现状

符合

对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换。

本项目工业循环用水采用无磷水质稳定剂作水处理剂；项目不属于涉磷行业，也不属于涉磷重点工业企业

符合

《关于印发四川省长江流域总磷污染控制方案的通知》（川办发〔2023〕19号）
6.深化工业园区水污染防治。加快完善工业园区废水集中处理设施及配套管网，排查整治污水管网老旧破损、混接错接等问题，实现园区内生产废水应收尽收。强化污染物排放监测监管，严格环境风险防控措施，实现稳定达标排放。推动磷化工企业整合入园，有条件的工业园区内磷化工企业实施工业生活污水分类收集、分质处理，推进一企一管、明管输送、实时监测。研究制定化工园区水污染物排放标准，强化总磷排放管控。
本项目生产废水经污水处理设施处理达后标排入园区污水管网，经园区工业污水处理厂处理达标后排入郪江
符合

分析可知，本项目建设符合《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）、《四川省打赢碧水保卫战实施方案》、《关于印发四川省长江流域总磷污染控制方案的通知》（川办发〔2023〕19号）等文件的要求。

五、与长江保护有关规定的符合性分析

本项目位于长江流域范围内，为此本评价结合《中华人民共和国长江保护法》、《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》等相关文件，对项目建设符合性进行分析：

（1）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展，国家制定了《中华人民共和国长江保护法》，该法于2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，于2021年3月1日实施。

为此，对本项目建设符合性进行分析，具体分析见下表：

表1-6  本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

序号

相关要求

本项目情况

符合性

第二十二条

禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

本项目为液化天然气供应服务和危险品仓储建设项目，项目不属于重污染项目

符合

第二十六条

国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工建设项目，项目涉及易燃易爆天然气、LNG，且储量巨大，环境风险高。项目选址于大英红旗化工园区

符合

对比分析可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。

（2）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发了《《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》（长江办〔2022〕7号）。

本项目位于遂宁市大英县，项目所在区域属于长江流域，为此本评价将结合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求，对本项目建设的符合性进行分析，具体分析见下表：

表1-7  本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

序号

文件要求

本项目

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目为液化天然气供应服务和危险品仓储建设项目，不属于过长江通道项目

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区范围，不涉及自然保护区、风景名胜区核心区、缓冲区的岸线和河段范围

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目位于四川大英经济开发区，不涉及饮用水源保护区；亦不涉及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围；不涉及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目；不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿等活动

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、河道整治、国家重要基础设施建设以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目未违法利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。不属于以上文件禁止之列

符合

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目废水间接排放，不涉及新设、改设或扩大排污口等内容

符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目为液化天然气供应服务和危险品仓储建设项目，不涉及鱼类捕捞

符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目为液化天然气供应服务和危险品仓储建设项目，不属于化工项目

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

符合

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目为液化天然气供应服务和危险品仓储建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策的限制类和淘汰类。项目不属于严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目

符合

从上表可知，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

（3）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院关于推动长江经济带发展发展战略部署，抓好长江保护法贯彻落实，加强成渝地区双城经济带生态环境联防联控 根据国家《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022 年版）》等相关文件规定和一张负面清单管川渝两地的要求，结合四川省、重庆市实际特制定《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》。

本评价将分析本项目与该实施细则的符合性，具体分析见下表：

表1-8 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

序号

文件具体要求

本项目

符合性

1

第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

本项目用地范围内不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围

符合

2

第八条 违反风景名胜区规划， 在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及占用风景名胜区的岸线和河段范围

符合

3

禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内除遵守准保护区规定外， 禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源准保护区、二级保护区、一级保护区的岸线和河段范围

符合

4

第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段范围

符合

5

第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围

符合

6

第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线

符合

7

第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及占用《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

符合

8

第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口。经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

项目运行期废水排入园区污水处理厂集中处理后排入郪江，项目不设置废水排口

符合

9

第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目液化天然气供应服务和危险品仓储建设项目，不属于化工项目

符合

10

第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

符合

11

第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

项目选址范围不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域

符合

12

第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

经核实，本项目不属于高污染项目

符合

13

第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

不涉及

符合

14

第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，属于《产业结构调整指导目录》中“鼓励类”项目

符合

15

第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目。

经对照，本项目不属于严重过剩产能行业

符合

16

第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

经对照，本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目

符合

对比分析可知，本项目不属于化工项目，故项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。

六、与国家及地方有关土壤污染防治的规范文件符合性分析

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，生态环境部、发展改革委、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部组织编制了《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，并于2021年12月31日正式发布。

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，扎实有序做好四川省“十四五”期间土壤污染防治工作，生态环境厅会同省发展改革委、经济和信息化厅、教育厅、科技厅、司法厅、财政厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业农村厅、省卫生健康委、应急厅、省市场监管局、省林草局编制了《四川省“十四五”土壤污染防治规划》，并于2022年6月发布。

为此，本评价将结合以上文件对项目建设的符合性进行分析，具体分析如下：

表1-9  项目与土壤污染防治规范文件的符合性分析

土壤污染防治规划文件

规划要求

本项目情况

符合性

《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》

加强耕地污染源头控制。严格控制涉重金属行业企业污染物排放。

本项目天然气脱汞单元采用浸硫活性炭脱汞剂，脱汞剂更换后作为危废妥善处置，项目无汞及其他重金属污染物排放。

符合

防范工矿企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

本环评报告提出了防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施，脱汞装置区等工艺单元实施分区防渗。

符合

深入实施耕地分类管理，切实加大保护力度。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

本项目占地不涉及永久基本农田集中区域。

符合

落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”“两场两区”（即化学品生产企业、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场、化工产业为主导的工业集聚区、矿山开采区）采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。地方生态环境部门开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
本项目设置地下水监控井，开展相关地下水监测。

符合

实施地下水污染风险管控。针对存在地下水污染的化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。 

试点开展废弃矿井地下水污染防治、原地浸矿地下水污染风险管控，探索油气采出水回注地下水污染防治措施。
符合

《四川省“十四五”土壤污染防治规划》

加强重点行业企业监管。严格重点行业企业准入，强化建设项目土壤环境影响评价刚性约束，鼓励工业企业集聚发展。强化涉及有毒有害物质或可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施。
本评价对项目提出了严格的防渗措施要求，有效杜绝对区域土壤环境的污染

符合

加强重金属污染防治。优化重点行业产业布局，积极推动涉重金属产业集中优化发展。严格涉重金属企业环境准入，新建、扩建有色金属冶炼、电镀、制革企业应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区，加快推进电镀企业入园。
本项目选址在工业园区内，天然气脱汞单元产生废脱汞剂作为危废处置，项目无涉重废气、废水排放。

符合

加强土地空间管控。落实“三线一单”分区管控要求，加强规划区和建设项目布局论证，根据土壤环境承载能力和区域特点，合理确定区域功能定位、空间布局。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。
本项目选址符合遂宁市生态分区管控要求。

符合

对比分析可知，本项目选址位于四川大英经济开发区内，生产过程不涉及重金属排放。因此，本项目的建设符合《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《四川省“十四五”土壤污染防治规划》（川环发〔2022〕5号）的相关要求。

七、与四川省及遂宁市生态环境分区管控的符合性

（1）与《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的符合性

为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》，加快推动体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立，切实发挥生态环境分区管控在源头预防体系中的基础性作用，根据《生态环境部办公厅关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81号）和《四川省生态环境保护委员会办公室关于印发〈四川省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（川环委办〔2023〕11号）要求，遂宁市对原生态环境分区管控成果进行了动态更新，并于2024年6月发布了《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》。

本评价根据《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》相关要求，对本项目生态环境准入的符合性进行了分析，具体如下：

表1-10  项目与遂宁市、大英县生态环境准入要求的符合性分析

层级

总体管控要求

本项目

符合性

遂宁市

（1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；

（2）锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求；

（3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；

（4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；

（5）优化中心城区园区布局；

（6）深化成都平原、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。

1、本项目属于液化天然气（LNG）供应服务、危险品仓储项目，不属于重金属污染物排放的建设项目

2、本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、执行大气污染物特别排放限值。

3、项目建设有冷、热放空火炬，建设一座9100m3的事故应急池、500m3初期雨水池和2000m3的雨水监控池，可确保事故废水不下河。

符合

大英县

（1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术；

（2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；

（3）加强污染地块环境风险防控管理。

符合

[image: image1.png]BETHESKESREEEE TR

TG W 0670 :
L W ol 2 L N

/ 02264 88 w2 e
/ I ——

1:440,000

&

e #ff

el

X8

R

X8R
— EEREY
- B
ki
HRERIP BT
HRAERERRT
T AEEET

BREABIRET
—mERST

BB
BTHESHER

20244018

13

105" 00" A 7 105° 300"



[image: image64.png]=IE





图1-1  项目与遂宁市生态环境管控单元分布图的位置关系图

[image: image59][image: image2.png]BETHESHESREEES

ETHASRPLLE

T
YL

105" 00"

A >

057 T

T 70"

N

A

02244 ss w2 e
I ——

1:440,000

B bl

aR
#HR
RER

-

—— BEREE

Ak

[ QETTN

BB
BTHESTRER

20244018 03





图1-2  项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图

（2）项目所在管控单元

本次评价在四川生态环境厅2025年于四川政务服务网发布的“生态环境分区管控公众服务”辅助研判应用中查询项目厂址生态分区管控要求，查询结果如下：

[image: image3.png]MIIEESHRT | ESRASRER

(§ FRBTUERARNEETE |
YIS KT SETAE BT |
ST B mn amt 202570 2

g TIEREReT




图1-3  本项目所在地所属管控单元
根据查询结果，本项目位于遂宁市大英县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：大英县工业集中发展区(含经开区)，管控单元编号：ZH51092320002）。项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中①表示项目位置）

[image: image4.jpg]



图1-4  项目与管控单元相对位置图

根据查询结果，本项目涉及的环境管控单元情况如下所示。

表1-11  本项目涉及环境管控单元一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

所属市（州）

所属区（县）
准入清单类型

管控类型

YS5109232210002

郪江-大英县-郪江口-控制单元

遂宁市

大英县

水环境管控分区

水环境工业污染重点管控区

YS5109232310001

大英县工业集中发展区(含经开区)

遂宁市

大英县

大气环境管控分区

大气环境高排放重点管控区

YS5109232530001

大英县城镇开发边界

遂宁市

大英县

资源管控分区

土地资源重点管控区

YS5109232540002

四川大英经济开发区

遂宁市

大英县

资源管控分区

高污染燃料禁燃区

YS5109232550001

大英县自然资源重点管控区

遂宁市

大英县

资源管控分区

自然资源重点管控区

YS5109233110001

大英县其他区域

遂宁市

大英县

生态环境管控分区

一般管控区

ZH51092320002

大英县工业集中发展区(含经开区)

遂宁市

大英县

环境综合管控单元

环境综合管控单

元工业重点管控单元

（3）生态环境准入清单符合性分析

本评价根据四川省生态环境厅“生态环境分区管控”应用平台导出的《四川省生态环境分 区管控查询报告书》，并结合四川省生态环境厅发布的《项目环评“三线一单”符合符合性分析技术要点（试行）》，对本项目建设的符合性进行对比分析，具体分析见下表：

综上分析可知，本项目不在已划定的遂宁市生态保护红线范围内，项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面均符合遂宁市“生态环境分区”管控的管控要求。


	其他符合性分析
	表1-12  项目与四川省生态环境分区管控符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
遂宁市普适性清单
管控

类别
单元特性管控要求
本项目符合性分析
ZH51092320002

大英县工业集中发展区(含经开区)

空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求

 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。

限制开发建设活动的要求

 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

其他空间布局约束要求

污染物排放管控：

允许排放量要求

/

现有源提标升级改造

 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。

其他污染物排放管控要求

1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。

环境风险防控：

联防联控要求

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

其他环境风险防控要求

 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

地下水开采要求

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用总量及效率要求

 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。

禁燃区要求

 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用效率要求

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

 1.禁止新建纯碱、PVC项目。 2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目。 3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目 4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。 5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）。 6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区 8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动。 9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

限制开发建设活动的要求

 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目。 2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； 3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物。 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

允许开发建设活动的要求

/

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目。（2） 现存化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

其他空间布局约束要求

/

①本项目为液化天然气服务和危险品仓储建设项目，选址于经开区大英红旗化工园区内，属于园区允许类建设项目；

②本项目不属于化工建设项目满足禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目要求；

③项目不属于园区禁止建设项目，位于内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域外；

④项目不属于“两高”项目，不属于石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目等限制建设项目，不属于油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；

⑤本项目不属于高耗水、高污染项目；

符合。

污染物排放管控

现有源提标升级改造

1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 3.加强中水回用，逐步将工业污水处理厂中水回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源等量或倍量替代

1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总

体准入要求-工业重点管控单元。

其他污染物排放管控要求

/

①项目废水最终排入园区污水处理厂处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）一级排入郪江，现有大英县工业污水处理厂排水主要指标（COD、NH3-N、BOD5、TP）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准排入釜溪河；

②项目受纳水体郪江为达标水体，项目水污染物排放量实施等量替代；大英县2024年环境空气为达标区，项目排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物污染物实行倍量削减；大气污染物排放执行特别排放限值要求。

③本项目不涉及重金属污染物排放； 

④项目不使用高VOCs原料，生产装置强化密闭性，削减无组织排放，冷剂储罐采用压力储罐；

 ⑤项目新建6000KW导热油炉采用低氮燃烧技术，导热油炉氮氧化物浓度控制在50mg/m3以下；

⑥项目生产用水采用中水，全厂中水使用率达98.0%。

符合。

环境风险防控

严格管控类农用地管控要求

照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

园区环境风险防控要求

安全利用类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

污染地块管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

园区环境风险防控要求

1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

企业环境风险防控要求

企业编制突发环境事件风险应急预案。

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他环境风险防控要求

/

①本项目涉及LNG生产及储存，LNG为易燃易爆物质，进入化工园区，园区已构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。园区具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。

②本项目排放水污染物实施倍量削减，厂区内建设500m3初期雨水池，收集初期雨水，作为废水处理达标排放；

 ③项目风险潜势为Ⅵ类，距离大英城区最近距离约3km。

符合。

资源开发效率要求

水资源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

地下水开采要求

1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

①项目水耗满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；

②新建6000KW导热油炉以天然气、BOG气体为燃料，不使用高污染物燃料。

符合。




	其他符合性分析
	九、项目选址合理性分析

1、规划符合性

项目选址于大英县经济开发区席家沟村，项目用地位于大英县经济开发区内红旗化工园区，用地为工业用地，已取得不动产权证（川（2025）大英不动产权第0017838号）。

四川大英经济开发区2019年1月经四川省人民政府批复设立为省级经济开发区（川府函〔2019〕20号），核准面积3.70平方公里，分六个区块，全部包含在大英县工业集中发展区规划范围内，主导产业为石化、纺织、机电产业。并于2019年8月取得四川省生态环境厅印发的《关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号）。本项目不属于园区主导产业、禁止建设产业，属于允许类建设项目。

2021年10月大英经开区大英红旗化工园区获得四川省经济和信息化厅等6部门认定，确认为化工园区。2024年经四川省经济和信息化厅等6部门同意扩区。本项目生产液化天然气，工艺中所涉及的危险物质主要为易燃、易爆的天然气，且装置存在量巨大，因此从环境风险防控角度考虑，选址于安全风险低的化工园区更为合理。

    由上，本项目符合园区规划，选择安全风险低的化工园区合理。

2、外环境关系符合性

项目用地位于盛马大道东侧，原中腾能源一期厂区用地。厂址周边为工业用地和自然山体。项目毗邻工业用地已建成工业企业。项目北侧工业企业由南向北依次为四川飞洁洗涤设备制造有限公司、四川华盛江远精细化工有限责任公司、遂宁市岩吉化工有限公司、四川佳士特橡胶有限公司、四川安旭涂料科技有限公司、大英县鸿建商砼建筑材料有限公司、四川英邦化工有限公司。项目东北侧、东侧、南侧为自然山体。项目西侧由北向南依次为四川南乔树脂化工有限公司、四川天恒防水材料有限公司、大英双陆钢结构工程有限公司、四川福美来新型建筑材料有限公司、大英永欣石化有限公司。

项目周边企业分布情况见下表。

表1-13  本项目外环境关系一览表

序号

名称

方位

距离（m）

类 型

1

岩吉化工

北侧

1.0

化工

2

四川华盛江远精细化工有限责任公司

北侧

1.0

化工

3

四川佳世特橡胶有限公司

北侧

3.0

建材

4

四川飞洁洗涤设备制造有限公司

北侧

92

机 械

5

四川安旭涂料科技有限公司

北侧

140

化工（涂料生产）

6

大英县鸿建商砼建筑材料有限公司

北侧

206

商品混凝土生产

7

四川英邦化工有限公司

北侧

270

化工

8

四川南乔树脂化工有限公司

西侧

20

化工

9

四川天恒防水材料有限公司

西侧

12

建材

10

大英双陆钢结构工程有限公司

西侧

12

机械

11

四川福美来新型建筑材料有限公司

南侧

105

建 材

12

大英永欣石化有限公司

南侧

435

化工

项目周边企业主要为化工、橡胶、建筑材料、设备制造企业，本项目建设与现有周边企业行业无明显冲突，本项目的建设也不会制约周边企业的发展。

根据《四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目安全评价报告》，本项目危险单元与厂区外设施或建筑距离符合《天然气液化工厂设计标准》、《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》等相关间距要求。

项目厂界周边900m范围内无住户、居住区、学校、医院等敏感点，距离项目最近住户为宝石岩村散居农户，约920m，周边环境敏感性低。本项目不在生态保护红线范围内，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等区域范围内。项目产生的废水、废气、噪声等污染物，在采取有效措施防治后，污染物均可实现回用或达标排放，对环境影响较小。因此，项目选址可行。

综上，本项目选址与周边环境敏感点相容。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

LNG作为灵活高效的清洁能源，是替代煤炭、工业燃料油的关键选择。在全球能源地缘格局深刻变革与“双碳”目标双重驱动下，液化天然气（LNG）已成为我国保障能源安全、优化能源结构的核心抓手。LNG是目前全球增长最快的一种能源，在我国大力发展LNG，将对优化我国的能源结构，有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。

我国能源禀赋呈现“富煤、贫油、少气”特征，2023年天然气对外依存度达42%，石油依存度超70%。中国明确提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标，天然气作为过渡能源的核心地位被强化。LNG作为灵活性最强的天然气形态，成为打破能源供应“卡脖子”的关键突破口。面对我国天然气资源禀赋和经济发展对天然气的迫切需求，国家加快了输气管网的建设速度。目前国内天然气输气管网包括已建的西气东输一线、西气东输二线、陕京一线（靖边至北京）、陕京二线、陕京三线等和川气东送、俄气南送、缅气进滇、珠江口气田登陆等工程。但是我国的管道建设速度滞后，管道里程不足，不能满足天然气输送需求。而 LNG则可以通过公路及轮船运输，供气灵活，辐射范围广。

市场需求与商业机会的驱动企业大力发展LNG产业。企业发展LNG是政策合规与战略转型的必然要求。大英县紧邻四川重要的天然气气源地，周边天然气潜在储量超万亿立方米，综合开发利用潜力大，有条件利用就近油气田所开采的天然气进行深加工转换为液化天然气，而由于国家缅气管道长期无法满足云南贵州和广西部分地区的用气需求，特别是部分偏远的中小城市和乡镇以及该地区的高速公路LNG 加液需求，因此在大英县生产液化天然气供应周边高速公路 LNG 加液需求和向不具备国家天然气管网供气条件的云南、贵州、甘孜州、阿坝州、凉山州等中小城市和乡镇提供LNG，将形成较好的经济收益和社会效益。

由此四川天亚盛邦新能源科技有限公司拟利用大英地区丰富的天然气资源，利用中石油四川北干线主管网大英输配气站输入的天然气源生产LNG，解决西南三省和重庆地区LNG重卡燃料以及周边地区小城镇化所致的居民用气缺乏问题，创造收益。企业拟在四川大英县红旗化工园区建设120 万方/天天然气液化装置，实现年产LNG27.56万吨。主要建设内容为：新建1 座2 万立方米LNG 双金属全容罐，配套建设1 套120 万标方/天天然气液化装置（LNG 年产量27.56万吨）以及配套的公用工程和辅助生产设施等。

本项目已通过大英县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2407-510923-04-01-668813】FGQB-0199 号。
二、项目概况

项目名称：四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目

建设单位：四川天亚盛邦新能源科技有限公司

建设地点：四川大英县红旗化工园区

建设性质：新 建 

项目投资：总投资64335万元

劳动定员和工作制度：本项目新增劳动定员约70人，实行3班制，每班工作8小时，年工作天数333天，操作8000小时。

三、项目建设内容和规模

1、建设内容及规模

本项目占地150亩，建构筑物占地面积约30000m2。项目主要内容为新建1座2 万立方米LNG 双金属全容罐，配套建设1 套120 万标方/天天然气液化装置（LNG 年产量27.56万吨）以及配套的公用工程和辅助生产设施等。

2、产品方案

本项目产品方案如下表

表2.1-1 项目产品方案表

产品类型

产能

LNG

27.56万吨/年(826.704吨/天)

重烃（副产品）

630.96吨/年（1.893吨/天）

LNG产品执行《液化天然气》（GB/T 38753-2020）标准中贫液类标准，具体产品指标见下表。

表2.1-2  本项目LNG产品质量标准

项   目

贫液类

常规类

富液类

甲烷摩尔分数/%

>97.5

86.0~97.5

75~<86.0

C4+烷烃摩尔分数/%

≤2

二氧化碳摩尔分数/%

≤0.01

氮气摩尔分数/%

≤1.0

氧气摩尔分数/%

≤0.1

总硫含量/(mg/m3)

≤20

硫化氢含量/(mg/m3)

≤3.5

高温体积发热量/（MJ/m3）

≥37.0且<38.0

≥38.0且<42.4

>42.4

项目副产重烃，建设单位内蒙古鄂尔多斯液化天然气生产基地已取得重烃安全生产许可证（编号：（蒙）WH安许证字[2020]001120号），重烃危险化学品登记号为15271020320600002。本项目建成投运后，副产重烃需办理安全生产许可证。

3、项目组成

本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，总占地面积为30000m2，总建筑面积为52074.65m2。具体项目工程组成见表2.1-3。

表2.1-3  建设项目组成及主要环境问题

名称

建设内容及规模

主要环境问题

备注

施工期

运营期

主体工程

调压

系统
占地面积4322.25m2，建筑面积为8784.1m2，建筑最高高度19.0m，门式钢架。设置有25000Nm3/h三台，两用1备。

生态影

响、水

土流

失、扬尘、机械尾气、施工废水、废弃土方、

建筑垃

圾等

噪声、天然气分离水

净化

系统

占地面积为1212.9m2，钢框架，钢筋砼基础。设置1套处理规模为50000m3/h的净化设施，包括脱酸系统、脱水系统、脱汞、脱重烃系统。

酸性废气、天然气分离水、废脱硫剂、废分子筛、废脱汞剂、噪声等

LNG液化系统

占地面积为249.6m2，甲类，采用混合冷剂三级节流制冷工艺。设置1套处理规模为50000m3/h的LNG液化设施，主要设备有主冷箱、冷剂压缩机组、冷却器、分离器等

噪声、挥发性有机废气

LNG储罐

1 座容积为2×104m3 的三壁金属全容LNG 储罐

BOG气体

汽车装卸区

LNG 采用潜液泵装车，配备相应的储罐安全控制系统、6 套装卸车系统

BOG气体

公用工程

供电
项目供电由园区变配电站供给，采用两路35kV电缆进线，厂区内设35kV变配电所。

/

供水
目的各生产装置生产用水、生活用水水源依托园区给水管网提供，其中生产用水使用园区中水。

/

排水
厂区实施雨污分流，雨水经雨水排口排入园区雨水管网。生产污水、生活污水经预处理后达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求或污水处理厂进水水质协议标准排入园区污水管网， 经大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江。

废水、污泥、废油、反渗透浓水、废反渗透膜

供热工程

本项目建设导热油炉间，设置一台6000KW导热油炉，为生产装置供热。

烟气

空氮

系统
项目建设空压制氮站1座，占地面积为252m2，高7.4，轻型门式钢架，内设置2台空压机，单台供气量为11.6m3/min，设置PSA制氮系统，制氮能力为250Nm3/h。

含油废水、分子筛

脱盐水

项目设置1套2.0t/h脱盐水装置，为净化系统提供脱盐水，采用“多介质过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器+二级RO装置”处理工艺

反渗透浓水

循环水系统

项目建设一套供水能力4400t/h的冷却循环水系统，包括冷却循环水池、凉水塔和循环水泵。

噪声、冷却循环水排水

消防

工程
项目采用高压消防水系统，系统由消防泵、稳压泵和消防给水管网等组成。消防泵站内设置2座独立的消防水池，每座有效容积为4200 m3。

/

项目建设泡沫站控制罐区LNG流淌火灾，泡沫混合液供给强度按7.2L/min·m2。

辅助工程

现场机柜间

建设现场机柜间一座，占地面积302.4m2，建筑面积302.4m2，高6.9m，防爆结构，布置自动控制系统现场机柜。

/

控制室
建设控制室一座，占地面积504m2，建筑面积504m2，高7.2m，防爆结构，布置项目生产自动控制系统。

/

分析化验室

占地面积252.72m2，建筑面积252.72m2，高5.7m钢筋砼框架结构，布置项目生产自动控制系统。

化验废液、化验废水

维修间
占地面积216m2，建筑面积216m2，高8.6m, 轻型门式钢架，厂区设备维修场所。

废矿物油、含油劳保、废机械

仓储工程

冷剂储罐区

设置液氮储罐（30m3）、乙烯储罐（30m3）、异戊烷储罐（30m3）、丙烷储罐（30m3）、

重烃储罐（20m3）各1个，并配套建设液氮、乙烯汽化器。

泄漏环境风险

备品备件间

占地面积360m2，建筑面积360m2，高8.8m, 轻型门式钢架，备用设备、品件储存设施。

/

办公生活设施

综合楼
新建综合楼一座，占地面积643.8m2，建筑面积1935.35m2，高14.4m,3层，钢筋砼框架结构，内设办公室、会议室、值班室等。

生活废水、办公生活垃圾

环保工程

废水治理

生产

废水

项目建设处理能力0.5t/h含油废水处理站，采用“隔油气浮+氧化反应池+活性炭过滤+RO膜”处理工艺处理，出水达《城市污水再生利用 工业用水水质》GBT19923-2024的冷却循环水标准

废水、污泥、废油、反渗透浓水、废反渗透膜

生活

污水

生活污水经污水处理池处理后，经厂区总排口排入园区污水管网。

污泥、异味

废气

治理

导热油炉实施低氮燃烧（NOx浓度不高于50mg/m3），经21m高排气筒排放。

废气

脱酸装置产生的酸性废气经脱硫塔脱硫后，由15m高排气筒排放。

废脱硫剂

固废

治理

项目建设一座建筑面积40m2的危废暂存间,暂存项目产生的危险废物。

/

环境

风险

建设常温、低温火炬各一套。常温火炬高90m，内径DN500；低温火炬高90m，内径   DN300。本项目火炬仅为非正常工况下应急放空设施。

放空烟气

厂内建设容积500m3初期雨水池一座。

/

厂内建设容积2000m3雨水监控池一座。

/

厂内建设容积9100m3事故应急池一座。

/

五、设备清单

本项目主要生产设备见下表：

表2.1-4  本项目主要设备一览表

涉及企业商业机密删除……
六、项目主要原辅材料及动力消耗

（1）原料气

本项目气源由四川北干线主管网大英输配气站经输气管线（输送管道评价不在本次评价范围内）送至本厂。本项目天然气气源气质组分见下表。

表2.1-5  原料气组分表

涉及企业商业机密删除……
（2）主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料表见表2.1-6。

表2.1-6  项目化学品、催化剂和辅助材料表

序号

名称

规格

年使用量

供应来源

1

天然气

/

40000万Nm3
2

分子筛干燥剂

4A-LNG

24t

市场供应

3

脱重烃活性炭

16t

市场供应

4

冷剂干燥剂

1.5t

市场供应

5

脱汞浸硫活性炭

2.5t

市场供应

6

瓷球

工业级

3m3

市场供应

7

固体脱硫吸附剂

6t

市场供应

8

MDEA溶液

工业级

35m3

市场供应

9

导热油

工业级

50m3
市场供应

10

氮气

≥99.9

100t

市场供应

11

甲烷

压缩后BOG气体

1529.104

装置自产

12

乙烯

≥99.95

15t

市场供应

13

丙烷

≥99.8

10t

市场供应

14

异戊烷

≥98，C6及以上组分（mol）≤0.1%，苯≤5ppm

10t

市场供应

（3）主要动力消耗

项目动力消耗见表2.1-7
表2.1-7  本项目动力消耗一览表
序号
名称
分类
单位
年耗量

1

燃料气

动力

万Nm3
691.76
2

水

万m3
71.731
3

电

万kW.h

15500.74
4

氮气

万m3
102.4

5

仪表空气

万m3
264.10

七、主要工程内容建设情况

项目主要由调压系统、净化系统（含脱酸、脱水、脱汞、脱重烃）、液化系统、LNG储存系统、BOG回收系统、火炬系统等组成。

1、原料气增压装置

从大英输配气站来的原料气经天然气管道进入LNG工厂，经过滤分离、增压、计量后送下游。本项目设置3台25000Nm3/h空气压缩机，2用1备，出口压力为5.2MPa.g。原料气增压装置处理规模为120×104m3/d，年运行时间共8000h。

2、脱酸装置

经过计量调压后的天然气送至脱酸装置进行深度脱酸后，湿净化气送至下游脱水装置。天然气液化前，必须将原料气中的H2S、CO2、H2O、汞及重烃等脱除，以免CO2、H2O、BETX（苯、甲苯、乙苯、二甲苯和环状烃）在低温下冻结而堵塞设备和管线，H2S、有机硫、汞产生腐蚀。

本项目原料气要满足LNG原料气质量要求，须对原料天然气进行深度预处理。本项目设置1套天然气脱酸装置，对原料天然气中CO2进行深度脱除，使其达到液化单元对天然气CO2含量（≤50ppm）的要求。单套设计处理规模为5×104m3/h，年运行时间8000h。本项目采用活化MDEA工艺脱除CO2。

（1）进装置的湿净化气条件

流量：5×104m3/h；压力：5.3MPa.g；温度40℃

（2）湿净化气出装置条件

流量：4.86×104m3/h；压力：5.24MPa.g；温度：40℃

（3）放空酸气（CO2）条件

流量：1307.2m3/h；压力：0.16MPa.g；温度：40℃；CO2含量：95.5mol%

（4）脱酸闪蒸气出装置条件（作为燃料气）

流量：30.52m3/h；压力：0.50MPa.g；温度：62.1℃

3、脱水及脱汞装置 

本工程设置1套脱水及脱汞装置，脱除原料天然 气中的H2O 和Hg，使其达到液化装置对天然气H2O 含量（≤1ppm）和Hg 含量（≤0.01μg/m3） 的要求。年运行时间8000h。天然气脱水部分采用分子筛吸附法， 脱汞采用脱汞剂吸附法。

（1）进装置的湿净化气条件 

流量：4.86×104m3/h；压力：5.24MPa.g；温度：40℃ 

（2）干净化气出装置条件 

流量：4.86×104m3/h；压力：5.010MPa.g；温度：40℃；水含量：≤1ppm；汞含量： ≤0.01μg/m3 
4、吸附脱重烃装置 

为提高本工程对原料气气质条件的适应性，本工程设置1套 吸附脱重烃装置，与低温分离相结合，脱除原料天然气中的重烃。年运行时间8000h。本工程采用降温分离法和吸附法除去原料气中的重烃。

（1）进装置的湿净化气条件 流量：4.86×104m3/h；压力：5.01MPa.g；温度：40℃ 

（2）干净化气出装置条件 流量：4.855×104m3/h；压力：4.82MPa.g；温度：40℃ 

5、液化装置 

本项目设置1套液化系统和冷剂循环系统，设计能力为5×104m3/h，年运行时间8000h。 

（1）进装置的天然气条件 

流量：4.855×104m3/h；压力：4.80MPa.g；温度：40℃ 

（2）进装置的BOG条件 

流量：1086.5m3/h；压力：1.43MPa.g；温度：-160℃

（3）LNG 出装置条件

流量：4.73t/h（输送至LNG 储罐流量）；压力：0.015MPa.g；温度：-162℃

6、制冷剂系统及冷剂储存装置 

本项目设置1套冷剂储存装置，为冷剂卸车、液化装置提供开车和运行所补充的冷剂，停 车时回收冷剂。本装置设的储罐有液氮储罐（30m3）、乙烯储罐（30m3）、异戊烷储罐（30m3）、丙烷储罐（30m3）、重烃储罐（20m3）。同时配套设置乙烯、液氮汽化器用于将液态乙烯、液氮加热成气态后 进入冷剂循环系统，设置丙烷分子筛干燥床和异戊烷分子筛干燥床除去冷剂中微量的水分，以 满足本工程冷剂补充和冷剂存储。 

7、LNG罐区

（1）LNG储罐建设规模

项目建设1座20000m3LNG储罐。

（2）储罐型式

根据国家规范《石油化工钢制低温储罐技术规范》（GB/T50938-2013），LNG常压储罐主要有单容罐、双容罐及全容罐等三种形式。单容罐内容器内壁一般为含镍9%合金钢（或304不锈钢），外壁为碳钢，而辅助容器只是由较低防护堤围成的拦蓄堤，用于防止在内容器发生事故时LNG外溢扩散。与单容罐相比双容罐的辅助容器则是在内容器外围设置的一层高度与罐壁相近，并与内容器分开的圆柱形混凝土防护墙（或不锈钢挡墙）。全容罐内壁为9%镍钢（或304不锈钢），外壁为预应力混凝土或不锈钢。因此全容罐外壁不仅可防止罐内LNG泄漏时外溢，也起到了辅助容器的作用。

目前，单容罐成本低廉，技术成熟，施工周期短，但其安全防护间距大，占地面积大；全容罐投资成本最高，施工周期最长，但其防火间距小，安全可靠，内罐泄漏之后仍能维持2~3周LNG的存储，直到周转完储存的物料；双容储罐造价介于单容罐与全容罐之间，较接近全容罐，安全间距大于全容罐，国内几乎没有业绩，因此本项目不予考虑采用；双金属全容罐具有占地面积大，建成后防火间距大，征地面积无法满足要求。项目储罐工艺参数如下表所示。

表2.1-8  项目LNG储罐设计参数

项目

参数

有效容积

20000m3
介质密度

428kg/m3
产品温度

-162℃

设计压力

25/-0.5Kpa

设计温度

-196/50℃

储罐类型

三壁金属全包容罐

主容器：主容器筒体用于盛装 LNG 液体，主容器底板由弓形环板及中幅板组成，主容器吊顶位于罐壁上沿下方 200mm，用于盛装吊顶保冷材料。吊顶与主容器筒体间不完全密闭，吊顶甲板设置通气孔与次容器相通，用于平衡主次容器气相压力，主容器不承受气相压力载荷。

次容器：正常工况下次容器筒体用于盛装 LNG 蒸发气体及保冷材料，泄漏工况下次容器应能承装全部液体和蒸发气。次容器底板由弓形环板及中幅板组成，次容器顶为球形拱顶，整个储罐的气相压力载荷由外罐承受，外罐同时承受地震载荷和风载荷。罐外梯子平台：次容器设有折梯塔楼和罐顶操作平台，满足操作人员进行操作和完成必要的维护检修。次容器设有应急逃生梯。

热角保护：为避免泄漏工况下低温液体对次容器壁板及底板的冲击，在主容器底板、壁板与次容器的底板、壁板之间设置热角保护层。

保冷：储罐底部中心保冷材料选用玻璃砖，玻璃砖平铺于次容器底板找平层上，采用沥青粘接，主容器底弓形环板下方设置主容器基础混凝土承压圈。主容器吊顶采用玻璃棉做为保冷材料，最上层玻璃棉表面带有铝箔。主次容器之间环形空间保冷采用弹性毯加膨胀珍珠岩的复合保冷结构。

接管：设置顶部进液管线和底部进液管线。顶部进液管线和底部进液管线均设置可远程控制的低温自动切断阀，与储罐内的液位、压力及ESD系统连锁。顶部进液管线在内罐部分设置环形喷淋装置，以保证内罐均匀冷却，避免局部温差应力过大。通过调整顶部和底部进液的方式可使 LNG液体温度分层现象得到缓解。

防腐：由于储罐的次容器筒体和底板采用了不锈钢材料，因此对筒体和底板不做表面防腐处理，施工时应对焊缝进行酸洗。施工完成后筒体和底板表面清洁无油污、灰尘等污物。储罐的主容器全部为不锈钢材料，不做表面防腐处理。

[image: image60]
图2.1-1 典型LNG金属全容罐设备简图

8、LNG装车方案 

储罐暂存的LEN产品通过专用LNG罐车外运。项目建设汽车装卸站，采用橇装1岛双臂布置模式，共建设6台装车臂。

液化天然气（LNG）经贮罐外设置的内置LNG潜液泵送至装车站进行装车。项目采用低温液体装车臂进行装车，并配备质量流量计进行计量，计量结果通信到中控室，由中控室进行定量控制。

整体结构：LNG潜液泵是专用于输送LNG介质。其特点是将泵和电机整体安装在一个密封的金属容器内（泵井）并浸入LNG中，因为没有氧气所以不需要传统的防爆设计，电机与泵同轴，为解决LNG极易汽化所以常带有诱导轮。泵井的进、出口用法兰结构与输送管路相连。对于安装在容器内的电动泵，所有的接线密封装置不是采用普通焊接而是由特殊的 焊接技术。 

氮气保护系统：通常在外接电缆和接线盒之间设置两道氮气密封系统，作用是阻止LNG进 入机电接线盒的通道。即使泄漏的LNG进入第一道氮气密封系统，第二道氮气密封系统仍可继续阻断其进入机电接线盒。当第一道氮气保护系统失效时其压力会显著变化，从而可以通过压力自动报警系统来进行安全检测。

震动检测系统：LNG潜液泵一般会配置加速度计，来进行震动检测。如果震动超过规定标准就会自动报警。

空转保护系统：一般针对LNG潜液体泵至少需要2～3个保护装置：电流保护（超过10%时可能发生空转，电流过低也可能发生气蚀）；延迟起停（可防止电流过高，或过低）；低液位保护（通过液位检测，直接停泵保护）。

配置说明：设置2台Q=240m³/h的潜液泵，H=120m。LNG装车时启动1台lNG潜液泵可满足要求。因此潜液泵设置能够满足LNG装车与气化外输两条工艺路线在单独或同时运行需求。

9、BOG处理系统  

本项目在运行过程中会产生BOG闪蒸气，需考虑对其进行回收。 

（1）BOG回收方案 

项目生产过程中产生的BOG气体主要来自于冷箱、LNG储罐（含装车系统）。冷箱、LNG储罐是BOG气体的主要来源，项目设置BOG压缩回收系统，将BOG气体压缩后，大部分气体返回冷箱冷凝进入LNG产品，部分作为燃料气进入燃料气系统。

脱酸胺液闪蒸气和重烃闪蒸气直接进入燃料气系统，不进入BOG压缩回收系统。

（2）闪蒸压缩机

本项目配置2台2500Nm³/h的活塞式压缩机作为BOG中压压缩机，出口压力为1.4MPa.g。

10、燃料气系统
主要是为导热油炉、火炬及放空系统等系统提供生产用气。正常运行期间，储备基地所用燃料气主要由闪蒸气增压装置来的闪蒸气、胺液闪蒸气、重烃闪蒸气提供。首次开工或停工检修后再开工时，燃料气由原料气供给。燃料气系统全厂总供气能力为864.7m3/h，其中供导热油炉燃料气为854.7m3/h，供放空火炬长明灯燃气为10m3/h。

11、火炬及放空系统  

火炬放空系统是保障工艺装置安全生产的辅助生产设施，用于处理各生产装置事故状态时 紧急排放的气体，确保各工况时的放空气体能够及时、安全、可靠地放空燃烧。火炬放空系统，主要由放空分离器、地面火炬（含燃烧器组、焚烧塔、防风墙、点火 系统等）组成。主要包含常温放空系统、低温放空系统。每个系统内都设置一根放空总管及一个放空分离器，低温高压分离器内设置电加热器，防止放空气中含有游离水冻堵管道和设备。各系统的放空气分别进入地面火炬中各系统进行放空燃烧，分离下的凝液汇总至一根管线，用氮气压入污油闪蒸罐。

项目设置常温放空火炬、低温放空火炬各一套，火炬高度为90m，其中常温放空火炬总管为DN500、低温放空总管为DN300。

火炬放空气参数如下： 

常温放空气排气参数： 工作压力：0.05~0.1MPa(g) ；工作温度：常温；排放能力：73800kg/h；排放形式： 间歇性排放；排气成分：湿天然气等。

低温放空气排气参数： 工作压力：15~25Kpa；工作温度：-164~60℃；排放能力：6000kg/h；排放形式：间歇性排放 ； 排气成分：液化天然气闪蒸气。

 12、空氮站

本项目设空氮站一座，为全厂各生产装置提供仪表阀门用的净化空气、压缩机正压通风用净化空气、开停工吹扫置换用氮气、压缩机密封气等。

正常生产时，所需净化空气量约为630Nm3/h，氮气约为128Nm3/h。空氮站内设置3台活塞式空气压缩机（2用1备），每台空气压缩机的排气量为11.6Nm3/min，最高排气压力为0.85MPa（g），设置250Nm3/h PSA制氮机一台，液氮汽化器一台500Nm3/h，设置 1 个20m3氮气缓冲罐。仪表气系统设置30m3的缓冲罐，可满足工程紧急停电时 15min的仪表风需求量。

八、公辅设施及配套情况

1、供水 

项目位于大英经济开发区，项目用水由园区供水管网提供。项目主要用水为员工日常生活用水、生产用水、绿化用水。 

（1）生活用水 

项目本项目劳动定员为70人，根据《四川省用水定额》（2021版），项目员工生活用水按照小型城市城镇居民用水定额确定，即160L/(人.d)，因此每日生活用水量为11.2m3/d。厂区综合办公楼设置食堂，食堂用水按50L/人.d计算，餐饮用水量为3.5 m3/d。因此本项目生活总用水量为14.7m3/d。项目生活用水由园区城镇自来水管网供水。

（2）生产用水 

本项目生产用水包括冷却循环水、脱盐水和化验用水。

1）冷却循环水

项目冷剂压缩机、原料压缩机、BOG压缩机、净化气冷却器、酸水冷凝器、

贫液冷却器、脱水再生气冷却器、脱重烃再生气冷却器等设施使用冷却循环水，总用水量为3571t/h。本项目建设一套供水能力为4400m3/h的冷却循环水系统。

循环水系统包括：循环水的供水/回水管网、循环水泵、循环水冷却塔、循环水池、无阀滤池、水质稳定加药系统。循环水冷却塔选用喷雾节能型冷却水塔。

工艺参数如下：

供水压力： P1=0.4MPaG

回水压力： P2=0.25MPaG

供水温度： t1=32℃

回水温度： t1=40℃

温差： Δt=8℃

根据项目设计参数，冷却水蒸发损失量为1.2%，冷却循环水排污量为0.8%。冷却循环水总用水量为88m3/h，全天用水量为2112m3/d。冷却循环水水源为园区再生水厂产生的污水处理中水和处理达标含油废水。

2）脱盐水 

脱盐水主要用于MDEA溶液配置、化验用水，本项目设除盐设施， 除盐水装置工艺采用机械过滤+反渗透，自来水经多介质过滤器预处理后，送至反渗透除盐水装置撬，由高压泵加压送入反渗透除盐，除盐水进入除盐水罐，最后经除盐水泵加压送至工艺装置处使用。 

本项目脱盐水用量为0.121t/h。项目建设1套2.0t/h的脱盐水装置。单级反渗透透过率为65%。因此本项目脱盐水原水用量为0.29m3/h，日原水消耗量为6.96m3/d。

3）化验用水

本项目设计分析化验室，分析化验室用量为2.0m3/d，由自来水供应。分析化验废水产污系数取90%，则分析化验废水产量为1.8m3/d。

本项目却循环水、脱盐水水源来自园区中水，其水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1间冷开式循环冷却水补水标准。

表2.1-9   本项目使用园区中水水质指标

序号

控制因子

间冷开式冷却水补水标准限值

1

pH(无量纲)

6~9

2

色度/度

≤20

3

浊度/NTU

≤5

4

五日生化需氧量(BOD:)/(mg/L)

≤10

5

化学需氧量(COD)/(mg/1)

≤50

6

氨氮(以N计)/(mg/l.)

≤5

7

总氮(以N计)/(mg/L)

≤15

8

总磷(以P计)/(mg/L)

≤0.5

9

阴离子表面活性剂/(mg/L)

≤0.5

10

石油类/(mg/L)

≤1.0

11

总碱度(以CaCO:计)/(mg/L)

≤350

12

总硬度(以 CaCO:计)/(mg/l.)

≤450

13

溶解性总固体/(mg/L)

≤100

14

氯化物/(mg/l)

≤250

15

硫酸盐(以 SO,”计)/(mg/L)

≤250

16

粪大肠菌群/(MPN/L)

≤1000

（3）绿化用水

本项目绿化率为15%，总绿化面积为15000m2。绿化用水参照[image: image61.png]T T B




[image: image62.emf]脱盐水制备

6.96

脱盐水制备浓水 ：

4.06

脱酸装置

2.9

天然气

带入

天然气分离水 ：

3.36

1

.

1

8

酸性废气

冷却循环水系统

2107.62

冷却循环水

排污水 ：

844.8

105600

1

2

6

7

.

2

蒸发损耗

办公生活

生活废水

10.08

1

.

1

2

损耗

厂区排水池

园区

中水

2114.58

含油废水

处理站

生活污水

预处理池

4.38

13.23

867.98

厂区初

期雨水

4.09

市政

自来

水

11.2

大英县工业

集中区污水

处理厂

867.98

排入郪江

867.98

分离器 天然气分离水 ：

1.03

食堂

餐厨废水

3.15

0

.

3

5

隔油池

3.5

损耗

3.15

4.39

2.67

绿化用水

2

4

.

8

损耗

24.8

41.5

反渗透浓水 （ 作为危

废排放处置 ）

0.01

1.64

分析化验室 化验废水

1.8

0

.

2

损耗

2.0

《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中城市绿化管理用水量，本次评价取先进值0.55m3/（m2·a）。项目绿化总用水量为8250m3/a，日均用水量为24.8 m3/d。绿化用水全部蒸发损失。

2、排水

厂区执行雨污分流。清洁雨水经雨水排口排入园区雨水管网，后排入郪江。厂区污水经预处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求或污水处理厂进水水质协议标准要求排入市政污水管网。项目排放的天然气分离水、废水冷却循环水排污水、脱盐水制备浓水、初期雨水和生活废水。

1）天然气分离水

天然气分离废水包括天然气气源带入水和胺液带入水。天然气进气含水量为0.295%。每小时补充脱盐水120.9kg。进入系统水分除酸性废气带出外，其余经进气分离器、脱水吸附塔、分离器脱除分离燃气中的水分。根据设计提供数据酸性废气中水质量分数为1.97%，带出水量为49.1kg/h。因此本项目天然气分离水总量为183.1kg/h，日均产量为4.39m3/d。天然气分离水为含油废水，经厂区内自建含油废水处理站达《城市污水再生利用 工业用水水质》GBT19923-2024的冷却循环水标准后回用于冷却循环水补水，不外排。反渗透浓液返回调节池，每月排放一次浓液，产量约为0.3m3/次，作为危废处置。

2）冷却循环水系统排污水

本项目冷却循环水系统设计能力为4400m3/h，循环水系统排污量为0.8%，排水量为35.2m3/h，日排水量为844.8m3/d，冷却循环水水污染浓度低，可经厂区总排口排放。

3）脱盐水制备浓水

脱盐水制备浓水产生于脱盐水二级反渗透环节，脱盐水原水用量为6.96m3/d，反渗透产水率为65%，其中35%以浓水形式排放，经计算脱盐水浓水4.06m3/d。

4）初期雨水

初期雨水径流量一般采用下面公式来估算：

[image: image5.png]_ Ax10xyxixH
2z YxDx60




式中：Qr——硬底化区域的初期雨水径流量，m³

A——硬底化区域面积，公顷。根据项目设计，本项目污染区为LNG罐区（2700m2）、冷剂罐区（600m2）、生产装置区（4000m2）、汽车装卸站（3250m2）和导热油系统（450m2）等，总面积为1.1公顷；

ψ——硬底化区域径流系数，取1.0；

t——初期降雨历时，min，取15min；

H——所在地区常年降雨量，mm，取989.4mm；

Y——平均年降雨日，遂宁市累年平均降水日为131天；

D——平均每次降雨历时，小时，取2小时。

 经计算，项目初期雨水平均水量为10.4m3/次，全年降雨时间约为131天，则本项目初期雨水量为1362.4m3/a（一年按333天计，则为4.09m3/d）。

5）生活废水

生活用水量为14.7m3/d，生活废水产污系数取0.9，则每日生活废水产量为13.23m3/d。生活废水经厂区内生活废水预处理池收集处理后达标排放。其中食堂废水经隔油池隔油后排放。

本项目日均总用水量为2156.08m3/d，其中园区中水用水量为2114.58m3/d，市政自来水管网供水41.5m3/d。项目废水排放总量为867.98m3/d，经厂内处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求或污水处理厂进水水质协议标准要求后排入园区污水管网，进入大英县工业集中发展区污水处理厂处理，尾水主要指标（COD、NH3-N、BOD5、TP）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，其余指标从严执行《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）污染物相应标准限值后排入郪江。
项目水平衡图如下图所示：

[image: image63.emf]原料增压机

原料气

脱酸系统

酸气

（ CO2）

BOG压缩机

胺液闪蒸气

脱水系统

天然气分离水

脱汞系统

吸附脱烃

系统

汞 重烃储罐

重烃

液化系统

重 烃

LNG储罐

储罐 BOG

液化

BOG

燃料气系统 燃料 BOG

循环

BOG

导热油炉

火 炬

冷剂压

缩系统

冷剂

液氮

乙烯

丙烷

异戊烷

装车 LNG

装车 BOG

LNG产品

天然气

分离水

重烃闪蒸气

图2.1-2  本项目全厂水平衡图   单位：m3/d

3、供电 

本项目电力供应由化工园区变配电站供应。本项目采用两路35kV电缆进线，根据全厂负荷大小及建设方条件，拟在厂区新建一座变配电所，负责向全厂供电。

在厂区内设35kV变配电所，所内设35kV变配电系统，包含8台35kV金属铠装抽出式开关柜和2台双绕组变压器，负责为全厂提供电源。两路35kV电源引自园区变电站35kV不同母线段，采用电缆进线方式。35kV母线分列运行，母联设置备自投，正常情况下2路电源同时运行，当1路电源（或变压器）故障或检修时，一路电源（或变压器）能满足全部一、二级负荷供电要求。

3、供热工程

项目脱水再生、脱重烃再生、脱酸再生用热、解冻气加热器需用热加热，热负荷总需求量为5713KW。本项目设置一套6000KW双温导热油炉机组，供应装置全厂用热。高温导热油泵2台(1用1备)，中温导热油泵2台(1用1备)，同时输出295℃和180℃双温导热油。

表2.1-10  本项目热负荷需求一览表

序号

设备名称

导热油参数（℃）

热负荷（kw）

备注

1

再生塔胺液再沸器

180/150

4140

2

脱水再生气加热器

295/265

681.4

3

脱重烃再生气加热器

295/265

892

4

总热负荷

/

5713

额定热负荷

6000

考虑5%热损失

导热油加热系统主要由导热油加热炉、燃烧器、空气预热器、烟囱、冷凝器、高温循环泵、中温循环泵、差压调节阀组、膨胀罐、储油罐、导热油装卸系统、取样冷却器、氮气覆盖及氮气灭火系统、PLC控制柜及配套仪表、阀门等组成。

导热油炉燃料气由系统BOG及少量胺液闪蒸气、重烃闪蒸气，总用气消耗量为854.7Nm3/h。

 4、消防 

根据《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014和《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004规定，并参考《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015），本厂消防系统由消防给水系统、高倍数泡沫灭火系统、干粉灭火系统及移动式干粉灭火器等组成。

消防泵站由消防水池、消防水泵、全自动消防稳压装置、消防管路和控制系统组成，泵站内设置电动消防水泵（Q=200L/s，H=1.0MPa）2台；柴油消防水泵（Q=200L/s，H=1.0MPa）2台，柴油消防泵为备用泵，全自动消防稳压装置（包括成套控制系统）一套。消防泵站内设置2座独立的消防水池，每座有效容积为4200 m3。

水消防系统采用高压消防给水系统，消防给水由消防供水泵房双线管道供出，并与消防管道连接，装置区内高压消防管网主干管管径不小于DN450。沿厂区道路设环状消防管网，并沿线设置室外消火栓，生产装置区域消火栓间距不大于60m，其它区域消火栓间距不大于120m。

在罐区周围设置减压稳压型消火栓，在罐壁顶部及上部设置喷淋环管，环管上设置水雾喷头。在甲乙类生产装置区高大框架和设备群周围布置一定数量的消防水炮进行控制性保护。喷嘴为直流-水雾两用型，并设有阀门予以分隔，以保证供水安全、可靠。

为控制罐区LNG流淌火灾，需在罐区集液池及罐区周围设置高倍数泡沫发生器。泡沫灭火系统由压力式泡沫比例混合装置、泡沫管线、空气泡沫产生器、泡沫消防栓、阀门等组成，系统为手动操作。储罐泡沫混合液供给强度按7.2L/min·m2计，连续供给时间按40min计，泡沫液混合比为3%，泡沫液采用环保型水成膜泡沫原液。

九、平面布置合理性分析

项目建设于四川大英县红旗化工园区，盛马大道南侧。厂区内建设生产装置区、储运区、辅助生产及公用工程区、行政办公及服务设施区。

生产装置区：LNG装置，包括压缩厂房、脱酸系统、脱水/汞/重烃系统、冷箱和冷剂存储。布置于厂区中部，与厂区外分布厂外企业较多的北、西厂界距离分别在180m、130m的距离，最大限度保持项目生产装置单元与厂外企业、建筑距离。

储运区：LNG储罐，汽车装卸站。项目20000m3LNG储罐布置于厂区最东侧，储罐北侧、东侧、南侧均为自然山体，是天然的事故防护体，罐体周围150m范围内无厂外建筑物，可有利减缓事故危害。储罐与厂区生产装置距离在79m以上，可与生产装置产生连锁事故效应。汽车装卸站和物流门卫位于厂区西侧，靠近物流出入口，便于运输。

项目液化系统设置有冷剂储罐区，内设有液氮储罐（30m3）、乙烯储罐（30m3）、异戊烷储罐（30m3）、丙烷储罐（30m3）、重烃储罐（20m3），冷剂储罐区布置于液化系统南侧，毗邻建设，削减冷剂输送环境风险。

辅助生产及公用工程区：

变配电所、循环水站、空压制氮站、泡沫站、消防水站、雨淋阀室、雨水监控池、初期雨水及事故水池布置于厂区北侧，如此布置使得生产装置区与北侧（180m）、西侧厂界(120m)留足较大的防护距离，减小厂区事故对厂区装置的事故影响。同时泡沫站、消防水站近距离布置生产装置区、LNG储罐，便于事故状态下及时应急处置。

维修车间、备品备件间、危废暂存间布置于厂区东侧，起到生产装置区与西侧厂界缓冲区的作用。火炬设施布置在厂区东南角，位于生产装置区的全年最小风频上风侧。导热油炉布置于厂区南侧、邻近生产装置区，便于热源利用。

行政办公及服务设施区：综合楼，控制室，分析化验室、人流门卫布置于厂区西北侧，位于行政办公及服务设施区的全年最小风频上风侧。中间间隔循环水站、消防水站、变电所，有利减缓生产区域对办公区的环境影响和风险影响程度。

根据《四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目安全评价报告》：该项目平面分区布置，厂区出入口和道路布置合理，各建、构筑物之间的防火间距符合《液化天然气工程设计标准》GB51261-2019、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）等相关规范的要求。项目与厂区外企业、建构物距离满足相关安全距离要求。

综上，本项目最大限度通过平面布置减缓生产装置区、储罐区办公生活区的环境影响，各生产单元间距满足相关技术规范安全距离，各装置间功能高效协调，与厂区外构建物距离满足相关法律、技术规范要求。因此本项目平面布置合理。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

1、施工期工艺流程及产污环节

项目施工期主要为本项目生产车间建设过程中产生扬尘、运输车辆的噪声和废气、施工废水、建筑垃圾，以及施工人员的生活污水和生活垃圾，基本工艺流程如下图所示。


[image: image6.emf]基础工程 主体工程 装修工程 设备安装

工程验收

噪声 、 施工废水 、

扬尘 、 废气

建筑垃圾 、

噪声 、 废气

噪声 、

废包装材料


图2.2-1  施工期工艺流程及产污位置示意图

2、主要环境影响因素

施工期主要以扬尘、施工机械废气、装修废气、施工废水、生活污水、施工噪声、建筑废物、生活垃圾等为主要环境影响因素，但上述污染物随施工期的结束而结束。

二、运营期

本项目年液化处理天然气120万m3，项目的工艺装置主要包括天然气压缩净化装置、天然气液化装置。采用的混合冷剂工艺技术，用于对天然气进行深冷液化分离。原料气源来自于中石油四川北干线主管网大英输配气站，通过管道运输，可以满足本项目规划工程的需求。

项目年运行333天，年运行8000h。

本项目总生产工艺流程如下图：




	工艺流程和产排污环节
	图2.2-2  本项目生产工艺流程图


	工艺流程和产排污环节
	
	（2）产污情况说明

根据工艺流程及产污分析，本项目LNG生产过程中的污染环节如下：

表2.2-1 项目运营期产污情况一览表

类别

主要环节

名称

主要污染物

产生及收集方式

废气

脱酸装置

酸性废气

水、CO2、微量硫化氢

经脱硫后经15m高排气筒放空

导热油炉间

导热油炉烟气

颗粒物、SO2、NOx

采用低氮燃烧，经21m高排气筒排放

废水

进气调压

天然气分离水

pH、COD、氨氮、SS、石油类、全盐量等

送含油废水处理站处理后回用于冷却循环水补水

脱水装置

天然气分离水

送含油废水处理站处理后回用于冷却循环水补水

脱盐水制备

反渗透浓水

pH、COD、全盐量等

经总排口排入园区污水管网

冷却循环水系统

冷却循环排污水

pH、COD、SS、全盐量等

分析化验

化验废水

pH、COD、氨氮等

经厂区总排口排放

办公生活区

生活废水

pH、COD、SS、石油类等

经预处理后排入园区污水管网

固废

胺液过滤、脱烃吸附、含油废水处理

废活性炭

活性炭、胺液、重烃、石油类等

送危废单位处置

酸气脱硫

废脱硫剂

脱硫剂、硫

天然气脱水

废分子筛

分子筛

返回厂家

天然气脱汞

废脱汞剂

脱汞剂、汞

送危废单位处置

天然气过滤
废滤芯

聚丙烯纤维膜、烃类
导热油炉

废导热油

废导热油

脱盐水制备

纯水废过滤介质

活性炭

送一般固废处置单位处置

纯水反渗透膜

反渗透膜

分析化验

化验废液

化验试剂

送危废单位处置

废包装材料

废试剂瓶

检 修

废矿物油

润滑油、机油等

含油手套、抹布

手套、抹布、废矿物油

含油废水处理

污水处理浮油

废矿物油

污水处理反渗透膜

反渗透膜、矿物油、烃类

含油废水处理浓水

水、盐、矿物油、烃类

办公生活区

生活垃圾

生活垃圾

交由环卫部门处理

餐厨垃圾

动植物油等

交由餐厨垃圾处置单位处置

生活污水处理污泥

污泥

交由环卫部门处理

（3）项目物料平衡

     项目以四川北干线主管网大英输配气站天然气作为主要原料，生产系统产出有LNG产品、重烃副产品、胺液闪蒸汽、重烃闪蒸气、储罐闪蒸汽、酸性废气、天然气分离水等。本项目物料平衡表见表2.2-2。

表2.2-2  本项目物料平衡表

涉及企业商业机密删除……
图2.2-8  项目物料平衡图   单位（t/h）




	项目有关的原有环境污染问题
	六、与项目有关的原有环境污染问题

项目选址于大英县经济开发区席家沟村，项目用地位于大英县经济开发区内红旗化工园区，用地为工业用地。项目用地原为四川中腾能源科技有限公司一期建设用地。中腾能源一期工程建设30万吨/年碳四改质装置和配套的脱丙烷装置以及罐区等附属设施，主要产品为轻烃（含甲苯、二甲苯）、重烃、丙烷、优质液化气等，于2013年9月通过四川省环境保护厅组织的环保验收。2014年3月，中腾能源在一期工程“30万吨/年碳四改质项目”现有装置基础上进行技改（脱丙烷塔和公辅设施利旧，其他装置停用待拆除），实施了“节能降耗项目”，主要产品为工业异辛烷，同时副产丙烷和正丁烷，于2014年9月建成投运。

2017年，中腾能源陷入停产半停产状态，2019年2月，因资不抵债，向县人民法院申请破产重整。2020年11月，县人民法院裁定批准中腾能源《重整计划草案》；2021年6月，确定重整投资人为浙江舟山新起点石油化工有限公司；2022年3月，重整投资人变更为巴志超。 

根据现场调查，现有用地范围原有设施设备、构（建）筑物已基本完成拆除。项目建设场地现状情况如下图：

[image: image7.png]



[image: image8.png]



图2.3-1 项目用地现场照片

1、园区地下水详查
四川大英经济开发区管理委员会于2024年7月委托四川省生态环境科学研究院开展四川大英经济开发区地下水详细调查工作，并编制了《四川大英经济开发区（大英红旗化工园区）地下水环境状况详细调查报告》，调查结果表明项目区域地下水存在总硬度、硫酸盐、溶解性固体、钠、总氮超标情况。

根据四川省生态环境科学研究院编制的《四川大英经济开发区（大英红旗化工园区）地下水环境状况详细调查报告》，为有效的控制污染进一步的扩散，改善园区地下水质量以及严控新增地下水污染，将控制新增地下水污染为目的区域划为一般管控区（各指标未超标区域）；将有效控制污染进一步的扩散，改善地下水环境质量为目的区域划为重点管控区。其中：一般管控区采取污染源整治（地下水污染隐患排查与整改）+制度控制措施（配备管控人员+地下水自行监测+地下水不得饮用）。重点管控区采取污染源整治（地下水污染隐患排查与整改）+制度控制措施（配备管控人员+地下水自行监测+地下水不得饮用）+工程控制措施（监控式自然衰减技术+防渗改造）。

项目处于待建状态，为改善场地地下水质量和严控新增地下水污染，要求场地在建设和运营阶段坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，做好分区防渗要求、地下水污染监控；按照园区地下水详查报告有关要求，落实上述地下水管控措施。因此，在落实项目和区域地下水管控措施前提下，区域地下水环境质量能有所改善。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、环境空气质量现状

1、环境质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“7.3.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。

根据遂宁市生态环境局发布的《2024年遂宁市环境质量公告》可知：“本年度遂宁市城区环境空气质量155天优、188天良、20天轻度污染、1天中度污染、2天重度污染，空气质量达标率为93.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为9.6微克/立方米、20.5微克/立方米、46.0微克/立方米、26.5微克/立方米、0.8毫克/立方米和143.5微克/立方米。”

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

本项目位于遂宁市大英县，因此，本项目所在地属于达标区。

2、项目特征污染物补充监测

本次空气环境质量现状特征因子，引用《50万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目》现状监测。点位详见下表：

表3.1-1  本项目引用环境空气监测点位

编号

监测点坐标

监测点

名称

监测因子

相对距离m

备注

经度

纬度

1#

105.29982

30.57873

四川金英新能源有限公司

小时值：氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃

厂界南侧1.0km

引用监测

① 监测项目及监测频率

采样7天，氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃测小时值。

② 监测采样及分析方法

本次环境空气质量现状监测采样过程样品的保存和分析方法均按《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单规定的方法进行。

③ 监测结果及评价

表3.1-2  环境质量现状监测结果一览表    单位：µg/m3
涉及企业商业机密删除……
由上表统计和评价结果可知，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的相应要求。同时，监测了臭气浓度环境空气背景值。

二、地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“7.7.3 水环境质量现状调查：7.7.4.2  应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”；本项目引用遂宁市生态环境局发布的《2024年遂宁市环境质量公告》可知：“本年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表”。
表3.1-3  2024年遂宁市河流水质评价结果表

流域

所在地

断面类别

规定类别

上年度类别

本年度类别

郪江口

大英县

国控

III

III

III

注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

根据遂宁市生态环境局公布的《2024年遂宁市环境质量公告》，大英县郪江口监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，项目周边地表水环境质量较好。
三、声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，委托四川省川环源创检测科技有限公司于2025年7月对项目厂界噪声进行了现场监测。

（1）监测点布设

在项目东、南、西、北厂界各布设1个噪声监测点，共计4个。

（2）监测时间、监测频率

监测时间为2025年7月28日，各点昼间、夜间各1次。

（3）评价标准

本项目声学环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

评价结果分析

表3.1-4  评价区域声学环境现状监测结果    dB(A)

涉及企业商业机密删除……
（5）评价结果分析

由上表可见，评价区域声学环境质量现状良好，各监测点的昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

四、地下水环境质量现状

为了解项目建设区域地下水环境现状，本次评价委托四川省川环源创检测科技有限公司于2025年7月对项目厂区地下水进行现场取样监测。

（1）监测点位

本次评价在项目建设厂址地下水流场内共设置3个地下水监测点，分别为厂址上游、厂区内及厂区下游监测点。

（2）监测因子

pH、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3,计）、好氧量（CODMn）、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚类、氰化物、铁（Fe）、锰（Mn）、铅、砷、镉、汞、六价铬、氟化物、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类，共计32项。

（3）采样时间、频率

采样1天，每天一次监测。

（4）监测结果及分析

表3.1-5  地下水监测结果表

涉及企业商业机密删除……
项目建设区域除总大肠菌群、细菌总数、锰3个因子超出《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准外，其余监测因子水污染物浓度均满足Ⅲ类水质标准。超标指标中锰等主要受原生地质环境影响，总大肠菌群和菌落总数受场地历史人为活动影响。

五、土壤环境质量现状

为了解项目建设区域土壤环境现状，本次评价委托四川省川环源创检测科技有限公司于2025年7月对项目厂区及周边土壤进行现场取样监测，具体情况如下：

（1）监测点位

表3.1-6  土壤监测布点方案

点位编号

检测

点位
点位位置
采样

深度

样品

状态
检测项目

25H0960104
1#
厂区北侧林地（E105.30273°，N30.59242°）
0~0.2m
红棕色、轻壤土
pH、苯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、钒、汞、石油烃（C10-C40）
25H0960105
2#
厂区中部（E105.30320°，N30.59036°）
0~0.5m
红棕色、轻壤土
0.5~1.5m
红棕色、轻壤土
1.5~3.0m
红棕色、轻壤土
25H0960106
3#
维修车间（E105.30211°，N30.58911°）
0~0.2m
红棕色、轻壤土
pH、钒、石油烃（C10-C40）、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
（2）监测因子

本次土壤监测因子包括pH、石油烃（C10-C40）、汞、砷、镉、镍、铬（六价）、铜、铅、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘。

（3）采样时间、频率

采样1天，每天一次监测。

（4）监测结果及分析

表3.1-7  土壤监测结果表

涉及企业商业机密删除……
监测结果表明，本项目厂区及周边项目建设区域建设用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中第二类用地土壤污染风险筛选值。

六、包气带现状监测

本次评价在用地内及上风向设置2个土壤包气带监测点，监测点位设置如下：

表3.1-8  项目建设区域土壤包气带监测结果表

检测

点位

点位位置

采样深度

样品状态

1#

厂区外北侧（E105.30241°，N30.59193°）
0~0.2m
红棕色、轻壤土
0.2~0.8m
红棕色、轻壤土
2#

厂区中部装置区（E105.30263°，N30.58990°）
0~0.2m
红棕色、轻壤土
0.2~0.8m
红棕色、轻壤土
（2）监测因子

本次土壤包气带监测因子包括pH、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫酸盐、苯、甲苯、二甲苯总量（间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯）、石油类。

（3）采样时间、频率

采样1天，每天一次监测。

（4）监测结果
表3.1-9  包气带检测结果表

涉及企业商业机密删除……

	环境保护目标
	1、大气环境

本项目厂界500m范围内无大气环境质量保护目标。

2、声环境

本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境

本项目附近地表水体主要为郪江，水库主要功能为灌溉和泄洪，评价范围内不涉及饮用水源保护区。具体见下表。

表3.2-1  地表水环境保护目标一览表

名称

与项目位置关系

水库功能

功能执行标准

郪江

北侧约290m

灌溉、泄洪

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

因此，本项目的建设对周边地表水影响较小。

5、生态环境

本项目周边未发现国家和地方重点保护的动植物、珍稀物种、野生动物和珍稀野生动物等。




	污染物排放控制标准
	一、废气

导热油炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3排放限值。厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的管控要求；厂界外VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5排放限值。

二、废水

本项目废水经厂区内污水处理站处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求及污水处理厂进水水质协议标准要求后进入大英县工业污水处理厂集中处理，大英县工业污水处理厂一期工程出水主要指标COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮控制限值分别为20mg/L、4mg/L、1.0mg/L、0.2mg/L、15mg/L。经大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江。

三、噪声

本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、固废

本项目危废厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

表3.3-1  污染物排放标准限值

标准名称及代号

执行级别

标准限值

《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)

表3

颗粒物≤20mg/m3，SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

表5中排放限值

VOCs≤2.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

附录A中表A.1

厂房外非甲烷总烃（NMHC）排放限值：1h平均浓度≤6mg/m3；任意一次浓度值≤20mg/m3
《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）及污水处理厂协议标准

表2间接排放标准

pH

6～9

CODcr

≤500mg/L

BOD5
≤300mg/L

SS

≤150mg/L

氨氮

≤35mg/L

总氮

≤40mg/L

总磷

≤4.0mg/L

大英县工业污水处理厂

出水指标

CODcr

≤20mg/L

BOD5
≤4mg/L

SS

≤10mg/L

氨氮

≤1mg/L

总氮

≤15mg/L

总磷

≤0.2mg/L

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

昼间：65分贝；夜间：55分贝

《建筑施工场界环境噪声限值》

（GB12523-2011）

场界排放限值

昼间：70分贝；夜间：55分贝



	总量控制指标
	根据《关于贯彻落实建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（川环办发〔2015〕333号）相关要求及本项目特点，本项目CODcr、NH3-N、氮氧化物等污染物为重点控制污染物，须核定其排放总量。

1、废水污染物总量控制指标

本项目出厂废水中CODcr、氨氮排放量按《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求及污水处理厂进水水质协议标准（CODcr 500mg/L、氨氮35mg/L）进行核定，经园区污水处理厂处理后的CODcr、氨氮核放量现阶段按出水排放限值（CODcr 20mg/L、氨氮1mg/L）进行核定。具体计算过程如下：

废水污染物总量控制污染物的核定排放量计算过程如下：

① 企业污水排口

CODcr核定总量指标=867.98m3/d×333d×500mg/L×10-6=144.519 t/a；

NH3-N核定总量指标=867.98m3/d×333d×35mg/L×10-6=10.116t/a。

② 污水处理厂排口

CODcr核定总量指标=867.98m3/d×333d×20mg/L×10-6=5.781 t/a；

NH3-N核定总量指标=867.98m3/d×333d×1mg/L×10-6=0.289t/a。

2、废气污染物总量控制指标

（1）氮氧化物总量控制指标
本项目导热油炉脱酸闪蒸气、LNG储罐及装车闪蒸气、重烃储罐及装车闪蒸气消耗量为854.7m3/h。《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）推荐方法核算确定。

导热油炉基准烟气量采用经验公式估算法计算。

[image: image9.png]285Quet+0.343




Vgy—基准烟气量，Nm3/m3；

Qnet—气体燃料低位发热量，MJ/m3，本次评价取值为33.82MJ/m3。

根据上述公式计算，本项目导热油炉基准烟气排放量为9.98Nm3/m3燃气。项目燃气用量为854.7m3/h，导热油炉总烟气量为8529.9m3/h。

本项目导热油炉采用低氮燃烧技术，根据设计要求，导热油炉烟气氮氧化物不高于50mg/m3。

氮氧化物排放量=8529.9m3/h×8000h×50mg/m3×10-9=3.412t/a；

（2）挥发性有机污染物（VOCs）

本项目挥发性有机污染物排放为无组织排放，无有组织排放。无组织排放来自于生产装置动静密封点泄漏。根据下文“4设备动静密封点泄漏废气”计算，本项目生产装置挥发性有机污染物无组织排放量为1.583t/a。

3、污染物排放总量核定控制指标建议

本环评按《暂行方法》核定的污染物排放总量控制指标见下表：

表3.3-2    本项目主要污染物核定排放量    t/a 

总量控制污染物

污染物核定排放量

备  注

废气

氮氧化物

（NOx）

3.412

挥发性有机污染物

（VOCs）

1.583

废水

/

出厂

进入环境

化学需氧量

144.519

5.781

氨氮

10.116

0.289




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、废气污染物防治措施

为减少施工扬尘的影响，施工时应加强生产和环境管理，实施文明施工制度，采用以下防治对策，使得施工中排放的环境空气污染物满足国家有关的排放标准，最大限度控制受影响的范围。

（1）严格施工现场规章制度：应采取封闭式施工方式，施工期在现场设置3m高围挡，用塑料编织布在建筑物外四周设围屏，生产线建设主体用密目安全网围护，并设置喷雾除尘装置定期洒水防止浮尘产生。

（2）项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。

（3）控制容易产生扬尘的搬运过程：对施工场地车辆进、出口路面进行硬化处理，运输车辆、施工场地运输通道应及时清扫、冲洗，道路保持一定湿度；运输进入施工场地应低速行驶，减少产尘量；运输建筑垃圾的施工车辆驶出施工现场时，装载高度不得超过槽帮上沿，并应当将车辆帮和车轮冲洗干净。

（4）材料的使用和储存中减少扬尘：临时堆放的材料表面应采取篷布覆盖或定期洒水等措施；建筑垃圾应尽早清运。施工扬尘量主要随管理手段的提高而降低，如措施得当、监管到位，扬尘量将降低50~70%，大大减轻对周围环境的影响。

（5）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

本次评价要求：施工单位应严格落实各项扬尘管控措施，遵守《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中对扬尘排放的控制要求。

二、废水污染物防治措施

对施工期的主要污水排放要进行控制和处理；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放。

施工期间，施工单位要大力提倡节约用水，并做到废水集中排放。项目施工期废水主要为施工人员生活污水及少量混凝土搅拌废水和施工机械的冲洗废水，废水中主要污染为SS、COD、BOD5、NH3-N及石油类。项目设备、车辆清洗要在固定地点进行，施工废水经隔油、沉淀后，可回用；施工人员生活污水经生活废水预处理池收集预处理后排入园区污水管网。

建设单位应严格进行施工期废水的管理，防止泥浆、废水外流，禁止乱排乱放，保证处理后回用；尽量避开暴雨期间工作施工，最大程度减少雨水对施工场地的冲刷；对场区内露天的物料进行遮盖，降低施工期废水对周边水环境的影响。

综上，建设单位在落实环评提出的废水防治措施后，施工期废水对地表水环境的影响较小。

三、噪声污染物防治措施

严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求，制订科学的施工计划，合理安排高噪声施工作业的时间，高噪设备如打桩机等应安排在昼间（每天6时至22时）运行，尽可能减少夜间施工作业时间，同时避免高噪音声设备同时施工。合理布置施工现场，相对集中固定声源。

严格按照许可时限和许可范围进行夜间施工，并在建设工程周边公示夜间施工许可情况，明确施工现场噪声污染防治责任人，畅通反映问题渠道，接受社会、市民的监督。

施工机械选型时，应选用低噪音设备；重点设备均应采用减振防振措施，施工现场应严格监督管理，提高设备安装质量，从声源上控制施工噪音水平，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时声压级。

应最大限度地降低人为噪音，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；对运输车辆应做好妥善安排，行驶路线尽量避开居民点、学校等噪音敏感点，并对行驶时间、速度进行限制，降低对周围环境的影响。

四、固体污染物防治措施

项目施工期的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的少量生活垃圾等。

（1）在施工初期，须对基地进行开挖，挖方部分土方用于场地回填或厂区绿化用土，弃方交由有专门运输资质公司运至指定地点堆放。

（2）施工过程中产生的建筑垃圾优先回收综合利用，如铺路基等，不能利用的应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿街洒落，特别是不能倒入附近的排洪冲沟及河道内，造成水土流失，应及时运到市政部门批准的指定点（如专门的建筑垃圾堆场或者处置场）处置。

（3）施工人员产生的生活垃圾量较少，不得随意丢弃，应由环卫部门统一收集处理。

（4）施工装修过程中产生的废油漆桶、废漆料等危险废物应及时交有危险废物处理资质的单位收运处置。




	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期大气环境影响

本项目产生的废气有导热油炉烟气、酸性废气、装置挥发性有机废气（无组织排放）、火炬烟气（事故工况）、食堂油烟。

1、导热油炉烟气

（1）产生情况

项目设置1台6000KW的双温导热油炉，以胺液闪蒸气、LNG储罐及装车BOG、重烃闪蒸气作为燃料，闪蒸气主要成分为甲烷，成分与天然气基本一致。导热油炉运行将产生导热油炉烟气排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、和氮氧氧化物。

1）导热油炉烟气污染物核算

本项目导热油炉脱酸闪蒸气、LNG储罐及装车闪蒸气、重烃储罐及装车闪蒸气消耗量为854.7m3/h。本项目导热油炉烟气污染物排放根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）推荐方法核算确定。

①导热油炉烟气量

由于无BOG完整气质组分数据，无法采用理论空气量计算公式技术，因此本项导热油炉基准烟气量采用经验公式估算法计算，计算公式如下：

[image: image10.png]Vyy = 0.285Qy; + 0.343




Vgy—基准烟气量，Nm3/m3；

Qnet—气体燃料低位发热量，MJ/m3，本次评价取值为33.82MJ/m3。

根据上述公式计算，本项目导热油炉基准烟气排放量为9.98Nm3/m3燃气。项目燃气用量为854.7m3/h，导热油炉总烟气量为8529.9m3/h。

②二氧化硫排放量

二氧化硫排放量采用物料衡算法，计算公式如下：

[image: image11.png]Eso, =2RxS, X[I—LJXKXIO’S
: 100




ESO2—二氧化硫排放量，t；

    R—锅炉燃料耗量，万m3；

St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；

ηs—脱硫效率，%，燃气锅炉直排；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，燃气炉中硫的转换率为1；

本项目天然气中天然气其中含硫量不超过20mg/m3，本次评价取20mg/m3。项目燃气消耗量为854.7m3/h，年总消耗量为683.76万m3/a。

经上式计算，本项目导热油炉二氧化硫排放量为0.274t/a。

③氮氧化物、烟尘：采用类比法，项目导热油锅炉采用低氮燃烧器，氮氧化物产生浓度按照50mg/m3计、产生量为0.426kg/h；颗粒物产生浓度按照10mg/m3计、产生量为0.049kg/h。

本项目导热油炉烟气污染产排情况见下表：

表4.2-1  导热油烟气排放情况

排 放 参 数

污染物名称

排放浓度

(mg/m3)
排放速

率（kg/h）
年排放量

(t/a)
最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒

数量

排气总量

（Nm³/h ）

DA001

8529.9

烟尘

10.0

0.085

0.682

20

SO2
4.0

0.034

0.274

50

NOx
50

0.426 

3.412

150

项目导热油炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值标准要求，能够达标排放。

（2）污染防治措施

本项目锅炉采用低氮燃烧锅炉。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉排气筒周围200m范围内最高建筑物西为北侧约70m处的压缩系统，建筑高度为19m，因此本次环评要求锅炉排气筒高度不低于21m。

本项目导热油炉为燃气锅炉，均采用低氮燃烧工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”，低氮燃烧属于其中的燃气锅炉-重点地区的可行技术，因此本项目导热油炉采用低氮燃烧技术可行。

2、闪蒸气

本项目产生闪蒸气有胺液闪蒸气、重烃闪蒸气、液化闪蒸汽、LNG储罐和LNG装车过程产生的闪蒸气。闪蒸气的主要成分为甲烷。液化闪蒸汽、储罐闪蒸汽（含装车闪蒸汽）送入BOG压缩系统，压缩后大部分返回冷箱再液化，部分送入燃气系统作为导热油炉燃料。净化过程中产生的胺液闪蒸气、重烃闪蒸气直接作为燃料气使用。

根据燃料气系统供需平衡可知，本项目BOG产生量约为1911.4Nm3/h、胺液闪蒸气产生量为30.5Nm3/h、重烃闪蒸气产生量为6.2Nm3/h，返回BOG压缩系统再液化BOG为1086.5 Nm3/h，进入燃料气系统BOG及闪蒸汽为864.7 Nm3/h。

废气处理措施可行性：

本项目胺液闪蒸气、重烃闪蒸气及液化、储罐BOG等均进入燃料气系统进行燃烧净化，参考《排污许可证申请与核发技术规范石化行业》（HJ853-2017）中“表5石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表”，燃料气燃烧系统属于其中的燃烧净化技术，属于可行技术，因此本项目挥发性有机物采用燃料气燃烧净化技术可行。

3、放空酸气

项目脱酸装置释放出的酸性为CO2、水和微量的硫化氢，酸性废气经15m高排气筒排入环境。扩散后对周边环境影响较小，本次仅定性分析。

4、设备动静密封点泄漏废气

由于项目工艺装置设有法兰等阀门管件设备，运营过程无可避免地有天然气泄漏，泄漏废气以非甲烷总烃计。本项目设备、物料流转工艺与石化行业相近，非甲烷总烃计源强参考《关于印发<石化行业VOCs污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办〔2015〕104号）中“设备动静密封点泄漏VOCs 污染源排查-设备动静密封点泄漏工作流程”来计算。

由于项目尚未建设，无法开展检测，因此本次采用平均排放系数法计算设备泄漏非甲烷总烃排放。本项目泄漏介质为气体，参照“石油化工排放系数”进行计算，本项目设备动静密封点泄漏废气排放情况见下表所示。

表4.2-2 石油化工组件平均排放系数

设备类型

介质

石油化工排放系数（kg/h/排放源）*

阀门

气体

0.00597

轻液体

0.00403

重液体

0.00023

压缩机

气体

0.228

泄压设备（泄放口敞开对大气）

气体

0.104

法兰、连接件

气体

0.00183

开口阀或开口管线

气体

0.0017

取样连接系统

气体

0.0150

本项目动、静密封点组间排放系数如下：

表4.2-3 生产装置总有机碳泄漏量计算表

设备类型

天然气系统

重烃系统

排放系数（kg/h/排放源）

密封点数量（个）

TOC排放量（kg/h）

排放系数（kg/h/排放源）

密封点数量（个）

TOC排放量（kg/h）

阀门

0.00597

465

2.776 

0.00023

24

0.006 

压缩机

0.228

478

0.684

/

0

0.000 

泄压设备（泄放口敞开对大气）

0.104

0

0.000 

0.104

0

0.000 

法兰、连接件

0.00183

1324

2.423 

0.00183

87

0.159 

开口阀或开口管线

0.0017

72

0.122 

0.0017

3

0.005 

取样连接系统

0.0150

4

0.060 

0.0150

0

0.000 

合计

/

/

6.065 

/

/

0.170

泄漏物料中挥发性有机物参考以下公式计算排放速率：

eVOCs=eTOC×WFVOCs/WFTOC
式中：eVOCs——物料流中VOCs排放速率，kg/h；

eTOC ——物料流中TOC排放速率，kg/h；

WFVOCs——物料流中VOCs的平均质量分数；

WFTOC——物料流中TOC的平均质量分数。
天然气系统泄漏物料为天然气，根据天然气气质组分，将甲烷之外的全部有机化合物作为非甲烷总烃。根据天然气成分报告，非甲烷总烃在天然气中的质量分数为0.462%。涉重烃系统泄漏物料考虑100%未挥发性有机污染物。本项目装置天然气系统泄漏挥发性有机物速率为0.028kg/h，重烃系统泄漏量为0.170kg/h。
项目日运行24h，年运行333天，则本项目设备动静密封点非甲烷总烃泄漏情况见下表所示。

表4.2-4 设备动静密封点非甲烷总烃泄漏量

排放源

污染物种类

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

天然气单元

重烃系统

天然气单元

重烃系统

工艺装置区

无组织面源

非甲烷总烃

0.028

0.170

0.224

1.359

合 计

1.583

由上表，本项目生产装置动静密封点挥发性有机污染物泄漏量为1.583t/a，泄漏速率为0.252kg/h。

评价要求建设单位应采用符合标准规范的设备、法兰的组件，以控制运营过程中的动静密封泄漏；同时设置独立的火灾及烟气报警系统，在可能产生天然气泄漏的点安装烟气及火灾报警装置，当可燃气体浓度达到一定限值后，即刻发起报警，以实现全厂火灾、气体的泄漏检测、报警（一级和二级报警）及安全保护。报警系统与综合设备间控制计算机连接，实现实时监控。落实以上措施后，本项目设备动静密封点泄漏非甲烷总烃能够做到达标排放，对环境影响较小。

5、食堂油烟

项目办公生活区设置有员工食堂，供应厂区员工餐食。本项目劳动定员70人，食堂在烹饪过程中会产生油烟，根据类比调查资料，人均食用油日用量约30g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。因此项目日油烟产生量为0.059kg/d，年产生油烟为0.019t/a。食堂每日工作时间为6h，产生速率为0.01kg/h。

拟采取治理措施：

项目员工食堂设置集气罩+油烟净化器处理食堂油烟，油烟净化器净化效率应不低于75%，风量约为5000m3/h。经处理后全厂油烟排放量为14.8g/d（4.9kg/a）、排放浓度为0.5mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（油烟排放浓度不得超过2.0mg/m3）。餐厨油烟处理后油烟经专用烟道引至食堂屋顶排放（排放高度15.0m）。

6、非正常工况下废气

本项目拟新建一套不带液高架火炬系统，主要承担生产装置在正常、事故、开停车及检修等各种生产工况下的可燃气体放空任务，低压排放气与高压排放气通过各自的管道、分液罐、水封罐分别单独排放至高架火炬燃烧处理。低温段放空的易燃气体经EAG加热器加热至常温后，与常温放空系统收集的常温放空气混合，进入火炬系统。

本项目火炬系统高90m，常温火炬、低温火炬各一套。常温放空火炬总管为DN500、工作压力：0.05~0.1MPa(g)，排放能力：73800kg/h。低温放空总管为DN300，工作压力：15~25Kpa，排放能力：6000kg/h。

根据设计资料，放空气主要来自进站过滤分离计量装置、原料气增压装置、原料气脱酸装置、冷剂循环装置、LNG装车、LNG储罐等，最大放空量具体见下表所示。

表4.2-5各放空点工况表

放空系统

单元名称

工况

最大放空量（×104m3/h）

常温高压放空系统

过滤分离计量装置

紧急放空

5

原料气增压装置

紧急放空

5

脱酸脱水装置

紧急放空

3

脱重烃

紧急放空

0.7

深冷液化压缩机

紧急放空

1.15

冷剂循环装置

紧急放空

0.756

低温高压放空系统

LNG装车

紧急放空

0.06

低温低压放空系统

LNG储罐

紧急放空

0.3

7、本项目大气污染物排放情况

本项目运营期废气污染物排放情况如下表：

表4.2-6 本项目废气污染物排放统计表 

排放形式

污染源

污染物

排放量

执行标准

mg/m3
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

年排放量t/a

有组织排放

导热油炉烟气

颗粒物

10.0
0.085
0.682
20
SO2
4.0
0.034
0.274
50
NOx
50
0.426
3.412
150
酸性废气

CO2
19619.6

/

餐厨油烟

油烟

0.5

/

/

2.0

无组织排放

生产装置区

非甲烷总烃

/

0.252

1.583

/

本项目新增3根有组织废气排气筒，有组织废气排放口基本情况见下表：

表4.2-7  有组织废气排放口基本情况

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

其他

信息

经度

纬度

DA001

导热油炉烟气

颗粒物

103.90983939

30.58069896

21

0.5

43

一般排放口

SO2

NOx

DA002

酸性废气

CO2
105.27332425

30.5807359

15

0.2

40

一般排放口

DA003

餐厨油烟

油烟

105.30486172

30.58776545

15

0.5

50

一般排放口

8、环境监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南—火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测计划见下表。

表4.2-8  本项目建议环境监测计划一览表

类  别

监测点位

监测项目

监测频率

导热油炉烟气

DA001

颗粒物

1次/年

SO2
1次/年

NOx

1次/月

厂界

/

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃

1次/季度

二、废水环境影响和保护措施

1、废水产生情况及治理措施

本项目排放废水有天然气分离水、冷却循环水系统排污水、脱盐水制备浓水、化验废水、初期雨水。

（1）项目废水的产生情况

1）天然气分离水

天然气经进气分离器、脱水吸附塔、分离器脱除分离天然气中的水分，根据物料平衡本项目产生的天然气分离水产量为183.1kg/h，日均产量为4.39m3/d。天然气分离水为含油废水，经厂区内自建含油废水处理站处理后回用于冷却循环水补水，不外排。

2）脱盐水制备浓水

脱盐水质制备浓水产生于脱盐水二级反渗透环节，脱盐水原水用量为6.96m3/d，反渗透产水率为65%，其中35%以浓水形式排放，经计算脱盐水浓水4.06m3/d。脱盐水主要污染物为全盐量，其余污染物浓度低。脱盐水经厂区总排口排放。

3）冷却循环水系统排污水

本项目冷却循环水系统设计能力为4400m3/h，循环水系统排污量为0.8%，排水量为35.2m3/h，日排水量为844.8m3/d，冷却循环水主要污染物SS、全盐量，其余水污染浓度低，可经厂区总排口排放。

4）化验废水

化验废水产生于分析化验室，产量为1.8m3/d，主要污染物为pH、COD、氨氮等。

5）初期雨水

项目初期雨水平均水量为10.4m3/次，全年降雨时间约为131天，则本项目初期雨水量为1362.4m3/a（一年按333天计，则为4.09m3/d）。污染物为SS、悬浮物、石油类。

6）生活废水

办公生活产生的废水包括生活废水和餐饮废水。生活用水量为14.7m3/d，生活废水产污系数取0.9，则每日生活废水产量为13.23m3/d。生活废水污染物为DOD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等。

综上，本项目废水总产量为872.37m3/d。本项目污水源强见表

表4.2-9  本项目废水源强一览表

废水

产量

m3/d

污染物浓度(mg/L)

pH

（无量纲）

COD

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷

石油类

动植物油

全盐量

天然气分离水

4.39

6~9

1000

200

/

30

50

/

100

/

2000

化验废水

1.8

6~9

300

150

100

20

45

/

/

/

1000

脱盐水制备浓水

4.06

6~9

60

15

23

3.0

10

1.5

/

/

1500

冷却循环水排水

844.8

6~9

65

16

25

3.2

11.0

1.6

/

/

1600

初期雨水

4.09

6~9

200

100

300

3.0

5

1.0

100

/

500

生活废水

13.23

6~9

400

225

150

35

50

5.0

/

40

/

合计

872.37

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

（2）项目废水处理措施及可行性

本项目对废水分质处理。工艺中产生的污染物浓度较高的天然气分离废水送入含油废水处理站处理。污染物浓度较低的化验废水、冷却循环水排污水、脱盐水制备浓、初期雨水汇合后经厂区总排口排放。生活污水经生活污水预处理池处理后达标排放。

1）天然气分离水

本项目天气分离废水年产量为4.39m3/d，其主要污染物为COD、石油类、全盐量等。本项目建设处理能力0.5m3/h含油废水处理站，采用“隔油气浮+氧化反应池+活性炭过滤+RO膜”处理工艺处理，设计出水达《城市污水再生利用 工业用水水质》GBT19923-2024的冷却循环水标准，回用于冷却循环水补水。

含油废水处理工艺流程图如下：[image: image12.png]tEfhEkE
+

wilige

wan "“‘l‘?‘“
- |
[ i | %0
A 1
mistn RSERA

tatis

e
Wk




图4.2-1 含油废水处理工艺流程图

    设计进出水水质指标如下：
表4.2-10  本项目含油废水处理站进出水水质指标

废水

产量

m3/d

污染物浓度(mg/L)

pH

（无量纲）

COD

BOD5
氨氮

总氮

石油类

全盐量

进水

4.39

6~9

1000

200

30

50

100

2000

出水

4.38

6~9

50

10

5

15

1.0

200

隔油气浮是含油废水的普遍采用的有效处理方式，可去除废水中的石油类。再通过后端氧化池和反渗透处理。氧化池中投加氧化剂，可降解废水中的化学需氧量。氧化后废水经活性炭过滤，进入RO深度处理系统。RO反渗透膜处理技术是高效的污水处理工艺，通过超低孔径过滤可将废水中的污染物、盐分截流分离，确保出水中污染物浓度满足GBT19923-2024的冷却循环水标准。处理过程中产生的废油渣、废活性炭和反渗透浓水等作为危废处置。处理措施可行。

2）化验废水、冷却循环水排污水、脱盐水制备浓、初期雨水

本项目排放的生产废水包括化验废水、冷却循环水排污水、脱盐水制备浓水、初期雨水，属于低浓度废水，废水水质如下：

表4.2-11  本项目排放生产废水水质一览表

废水

产量

m3/d

污染物浓度(mg/L)

pH

（无量纲）

COD

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷

石油类

全盐量

化验废水

1.8

6~9

300

150

100

20

45

/

/

1000

脱盐水制备浓水

4.06

6~9

60

15

23

3.0

10

1.5

/

1500

冷却循环水排水

844.8

6~9

65

16

25

3.2

11.0

1.6

/

1600

初期雨水

4.09

6~9

200

100

300

3.0

5

1.0

100

500

合计

854.75

6~9

66.1 

16.7 

26.5 

3.2 

11.0 

1.6 

0.5 

1593.0

由上表，需排放生产废水综合浓度较低，满足《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求及污水处理厂进水水质协议标准要求。因此排放生产废水经厂区总排口排放，可实现达标排放。

3）生活废水

厂区生活废水包括办公区生活废水和食堂餐厨废水。食堂餐厨废水经隔油池隔油去除动植物油脂，后与办公生活废水一同进入生活废水预处理池预处理。生活废水属于易处理废水，经厂区预处理池收集处理后，水质污染物浓度满足《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求或污水处理厂进水水质协议标准要求，与生产废水一同排入园区污水管网。

表4.2-12  生活废水产生、排放源强一览表

废水

产量

m3/d

污染物浓度(mg/L)

pH

（无量纲）

COD

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷

动植物油

处理前

13.23

6~9

400

225

150

35

50

5.0

40

处理后

13.23

/

300

168.8

90

33

47.5

4.5

10

2、项目废水排放

项目产生的废水中天然气分离废水处理后不排放，排放废水为化验废水、冷却循环水排污水、脱盐水制备浓水、初期雨水和生活废水。经厂内处理达《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求或污水处理厂进水水质协议标准要求后排入园区污水管网，进入大英县工业集中发展区污水处理厂处理，尾水主要指标（COD、NH3-N、BOD5、TP）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，其余指标从严执行《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）污染物相应标准限值后排入郪江。

本项目废水排放情况见下表：

表4.2-13  本项目废水源强一览表

废水

废水量

m3/d

类别

污染物浓度(mg/L)

COD

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷

石油类

动植物油

全盐量

废水

产量

872.37

浓度

mg/m3
75.9

20.8

28.2

3.8

11.8

1.6

1.0

0.6

1570.9

排放量t/a

22.043

6.031

8.193

1.118

3.435

0.476

0.282

0.176

456.342

厂区排口

排放量

867.98

浓度

mg/m3
69.7

19.0

27.4

3.7

11.6

1.6

0.5

0.2

1568.7

排放量t/a

20.141

5.491

7.929

1.066

3.351

0.473

0.136

0.044

453.418

DB51/32

02-2024及协议标准排放量

867.98

浓度

mg/m3
500

300

150

35

40

4

30

/

7000

排放量t/a

144.519

86.711

43.356

10.116

11.561

1.156

8.671

/

2023.261

经园区污水处理厂排放量

867.98

浓度

mg/m3
20

4

10

1

10

0.2

1

/

7000

排放量t/a

5.781

1.156

2.890

0.289

2.890

0.058

0.289

/

2023.261

3、废水排放口基本情况表

本项目废水间接排放口基本情况见下表：

表4.2-14  废水间接排放口基本情况

排放口

编号

排放口

名称

污染物种类

排放口地理坐标

排放去向

受纳污水处理厂信息

其他

信息

经度

纬度

DW001*

企业污水排口

pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、全盐量等

105.30357059

30.58882123

污水处理厂

大英县工业污水处理厂

一般排放口

4、项目废水治理措施依托可行性

大英县工业污水处理厂建设项目位于遂宁市大英县工业集中发展区长沟附近，总占地约100亩。大英县工业污水处理厂总规模3万m3/d，分三期建设（其中一期1万m3/d、二期1万m3/d、三期1万m3/d）。

大英县工业污水处理厂建设项目一期工程设计规模为1万m3/d，总投资10010.19万元，主要接纳大英县工业集中发展区内现有企业以及近期（2020年）入驻项目排水，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀、精密过滤）+垂直流人工湿地”组合工艺，大英县工业污水处理厂一期工程出水主要指标COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮控制限值分别为20mg/L、4mg/L、1.0mg/L、0.2mg/L、15mg/L。大英县工业污水处理厂建设项目一期工程环境影响报告书于2018年7月经遂宁市环境保护局批复（遂环评函〔2018〕85号），目前已建成投运。

大英县工业集中区污水处理厂有足够富余量处理本项目产生废水。因此，项目污水处理可行。

5、环境监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  水处理通用工序》（HJ1120-2020），《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划见下表。

表4.2-15  本项目建议环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

备注

废水

DW001

流量

自动监测

/

化学需氧量、氨氮

1次/月

pH、SS、BOD5、石油类、总有机碳、 硫化物、总磷

1次/季度

雨水排口（YS001）

化学需氧量、石油类

1次/季度

三、运营期声环境保护措施

1、噪声产生情况及治理措施

项目的主要噪声源是压缩机、物料泵、导热油炉、风机、火炬、冷却塔各类泵等设备的运行噪声，其噪声源强约70~110dB（A），项目从设备选型上优先考虑采用低噪声设备，再针对不同的噪声设备采用基础减震、厂房隔声等措施。

表4.2-16   运营期噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

（dB(A)）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

胺液循环泵

/

529370.4

3384000.7

0.5

75

减震、隔声罩

全天

2

胺液补充泵

/

529359.9

3384014

0.5

70

全天

3

装车泵

/

529433.4

3384089.8

0.5

75

全天

4

冷却塔1

/

529240.6

3384006.8

3.0

90

减震、填料降噪

全天

5

冷却塔2

/

529247.2

3383995.7

3.0

90

全天

6

风 机

/

529442.6

3383904.2

1.0

95

减震、消声、隔声降噪措施

全天

7

放空火炬

/

529440.5

3383800

90

75

消声降噪

偶发




	运营期环境影响和保护措施
	表4.2-17   运营期噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物

名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/

dB(A)

建筑物外距离/m

1
压缩系统

原料气空压机1
/

110

布置于生产车间内，采用减震、消声、隔声降噪措施

529348.1

3383931.1

2.0

4.7

97

全天

10

87

0.5

2

原料气空压机2
/

110

529360.4

3383937.8

2.0

4.7

87

10

77

0.5

3

冷剂压缩机
/

100

529363.5

3383929

2.0

8.5

81

10

71

0.5

4

BOG压缩机组

/

100

529339.1

3383967

2.0

9.0

81

10

71

0.5

5

氮气压缩机

/

90

529326.5

3383980.3

1.5

1.6

86

10

76

0.5

6

导热油炉房

导热油炉

/

70

529431.9

3383914.5

3.0

2.0

64

10

54

0.5

7

空压制氮站

制氮空压机1

/

95

529290.6

3384031

2.0

2.0

89

10

79

0.5

8

制氮空压机2

/

95

529285.1

3384028.2

2.0

2.0

89

10

79

0.5

9

循环水站

循环水泵1

/

90

529262.3

3384019

0.5

4.5

77

10

67

0.5

10

循环水泵2

/

90

529266.9

3384012.7

0.5

4.5

77

10

67

0.5




	运营期环境影响和保护措施
	评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。

1、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

（1）首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级


[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

p

+

=

R

4

r

4

Q

lg

10

2

w

p1

L

L


式中：

LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级


[image: image14.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

p1i

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

10

lg

10

)

(


式中：

LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级


[image: image15.wmf]）

（

6

)

(

)

(

+

-

=

i

p1i

p2i

TL

T

L

T

L


式中：

LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——维护结构i倍频带的隔声量，dB；

（4）将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级


[image: image16.wmf]S

T

L

L

p2

w

lg

10

)

(

-

=


式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

LP2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

2、单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算


[image: image17.wmf])

(

)

(

misc

bar

gr

atm

div

c

w

p

A

A

A

A

A

D

L

r

L

+

+

+

+

-

+

=


式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

3、声源在预测点处噪声贡献值的计算

设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image18.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

.

j

L

.

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

lg

L

1

1

1

0

1

0

10

10

1

10


式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——计算等效声级的时间；

N——为声级的个数；

M——等效室外声源个数。

表4.2-18  运营期设备噪声影响预测结果    单位：dB(A)

噪声类别

预测方位

时段

本项目噪声源贡献值

标准限值

达标情况

厂界噪声

东侧

昼间

48.6

65

达标

东侧

夜间

48.6

55

达标

南侧

昼间

55.1

65

达标

南侧

夜间

55.1

55

达标

西侧

昼间

53.4
65

达标

西侧

夜间

53.4
55

达标

北侧

昼间

39.7

65

达标

北侧

夜间

39.7

55

达标

由上表可知，项目投入运行后，在采取噪声治理措施并通过距离衰减后，项目厂界昼间、夜间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

4、环境监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对建设项目实施环境监测建议。本项目建议环境监测计划见下表。

表4.2-19  本项目建议环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

标准

噪声

厂界四周外1m

等效连续A声级

1次/季度

（昼间、夜间）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、固体废物

项目运营期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物。其中一般固体废物有天然气脱水、空压站产生的分子筛，脱盐水站产生的废过滤介质和反渗透膜，办公生活区产生的生活垃圾、餐厨垃圾和生活污水处理污泥。危险废物有废活性炭、废脱硫剂、废脱汞剂、废滤芯、废导热油、化验废液、包装材料、废矿物油、污水处理浮油、含油手套及抹布、污水处理浮油、污水处理反渗透膜、污水处理浓水等。

1、本项目固体废物产生

本项目采用排污系数法及类比法对项目固废产生源强进行核算。

（1）一般工业固体废物

1）废分子筛

废分子筛产生于制氮站和天然气净化脱水装置。制氮站分子筛填充量为

0.1t/a，脱水单元干燥塔分子筛填充量为24t，每5年更换一次，分子筛总产量为24.1t/a。制氮站处理对象为空气，脱水单元处理对象为天然气，由于天然气不涉及有毒有害物质，因此废旧分子筛属于《固体废物分类与代码目录》 “SW59其他工业固体废物”中“非特定行业”“900-005-S59废干燥剂” ，暂存于场内一般固废暂存间，交由厂家进行回收或专业回收单位处置。

 2）脱盐水制备废过滤介质

项目脱盐水采用“多介质过滤+活性炭过滤+精密过滤+二级RO”处理工艺。过滤介质涉及石英砂、活性炭等。过滤介质每年更换一次，年更换量约0.5t。由于自来水中不涉及有毒有害物质，因此更换产生的废过滤材料属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》 “SW59其他工业固体废物”中“非特定行业”“900-009-S59废过滤材料”，送一般固废处置场填埋处置。

3）脱盐水制备废RO膜

项目RO反渗透膜约每年更换一次，单次更换产生的固废量为0.3t/a。由于自来水中不涉及有毒有害物质，因此更换产生的废RO膜属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号）“SW59其他工业固体废物”中“非特定行业”“900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物”。由更换厂家回收处置，不在厂区内暂存。

（2）危险废物

本项目产生危险废物产生情况如下：

1）废活性炭
生产过程中废活性炭产生于胺液再生、脱烃吸附和含油废水处理。胺液再生过滤器活性炭装填量为3.4t，脱重烃吸附塔活性炭填充量为16.0t/a，活性炭每5年更换一次。含油废水处理装置活性炭吸附装置活性炭填充量约为1.2t，每年更换一次。废活性炭总更换量为20.6t/次。废活性炭属于HW49，代码900-041-49，送具有相应危废处理资质单位处理。

2）废胺液

天然气选用活性甲基二乙醇胺（MDEA）水溶液作为脱除酸气（CO2）的溶剂，胺液再生循环使用，当胺液不能满足生产需求时更换，单次更换量为35t/次，约5年更换一次。废胺液属于HW49，代码900-047-49，送具有相应危废处理资质单位处理。

3）废脱硫剂

脱硫塔内采用氧化铁作为脱硫剂，装填量为6t，每5年更换1次。根据《国家危险废物名录》（2025年本），废脱硫剂属于HW49类危险废物（危废代码：900-039-49），送具有相应危废处理资质单位处理。

4）废脱汞剂

脱汞塔采用载硫活性炭作为脱汞剂，脱汞剂每5年更换1次，废脱汞剂产生量为2.5t/次。根据《国家危险废物名录》（2025年本），废脱汞剂属于HW29类危险废物（危废代码：900-022-29）。因含有汞成分，操作处理人员应配备全防护装备，脱汞剂由专业公司进行更换，更换下来后存入密闭容器，委托有危险废物处置资质的单位立即处置，不在厂区内暂存。

5）废滤芯

天然气增压、净化系统设置过滤器过滤天然气中杂质，过滤器滤芯每3~5年更换一次，根据设计，单次更换过滤芯次数为12支。废胺液属于HW49，代码900-039-49，送具有相应危废处理资质单位处理。

6）废导热油

导热油炉导热油装填量为36.6t,每年对导热油粘度、酸度、残碳、水分等进行检测，若指标无法满足，则更换。根据项目运行经验，导热油更换周期为5~10年。根据《国家危险废物名录》（2025年本），更换产生的废导热油属于HW08类危险废物（危废代码：900-249-08），更换时直接运送至废矿物油处置单位，不在厂区内暂存。

7）化验废液

项目分析化验室分析贫胺液、冷剂等离子浓度，分析过程中产生化验废液，年产量约为0.05t/a，化验废液属于HW49，代码900-047-49，厂内收集暂存后送具有危废处理资质的单位处置。

8）废包装材料

实验室药品使用完后产生的沾染化学品的废试剂瓶等，有机试剂、酸、碱等沾染化学品废包装材料，年产量约为0.03t/a。化验废液属于HW49，代码900-047-49，厂内收集暂存后送具有危废处理资质的单位处置。

9）废润滑油

项目生产设备维修过程产生废润滑油0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油属于HW08类危险废物（危废代码：900-214-08），统一收集密闭桶装后暂存于独立危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

10）废矿物油包装桶

生产过程中废润滑油包装桶约0.3t/a。由于包装桶内壁沾染有矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油包装桶属于HW08类危险废物（危废代码：900-249-08），统一收集后暂存于独立危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

11）含油手套及抹布

设备维修过程中工作人员处理涉矿物油机械将产生含油手套、抹布，产生量约0.2t/a。由于废弃手套中沾染有矿物油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废手套属于HW49类危险废物（危废代码：900-041-49），统一收集后暂存于独立危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

12）污水处理浮油

本项目建设0.5t/h的含油废水处理装置，处理工艺为“隔油气浮+氧化反应+活性炭过滤+RO”处理，隔油气浮池分离浮油，月产量约为25kg，全年产量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理浮油属于HW08类危险废物（危废代码：900-210-08），统一收集后暂存于独立危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

13）废反渗透膜（污水处理）

含油废水处理站深度处理采用RO膜过滤，反渗透膜定期更换，年更换量为0.24t/a。由于含油废水含有矿物油、重烃，因此废反渗透膜属于HW49类危险废物（危废代码：900-047-49），统一收集后暂存于独立危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

14）反渗透浓液（污水处理）

含油废水处理站深度处理采用RO膜过滤，反渗透产生的浓液返回污水处理站调节池，每月定期收集浓液作为危废处置，月产量约为0.3t，全年产量为3.6t/a。本项目反渗透浓液含重烃、全盐量，属于HW49类危险废物（危废代码：900-047-49），统一收集后暂存于独立危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

（3）生活固体废物

1）员工生活垃圾

本项目劳动定员为70人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，年工作333天，则项目生活垃圾产生量约为35kg/d，全年生活垃圾产量为11.66t/a。生活垃圾属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号）“SW64其他垃圾”中“非特定行业”“900-099-S64以上之外的生活垃圾”，经带盖垃圾桶收集后，每天由环卫部门统一清运。

2）餐厨垃圾

主要来源于员工食堂，包括产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂等。食堂餐厨垃圾产生量约为0.3kg/d 人，员工70人，则餐厨垃圾产生量约为21kg/d，全年生活垃圾产量为6.99t/a。餐厨垃圾属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号）“SW61餐厨垃圾”中“非特定行业”“900-002-S61餐厨垃圾”，统一清理后交由有资质单位处理。

3）预处理设施污泥

项目生活污水处理后将产生污泥，根据《建筑给水排水设计规范》预处理池污泥产量为0.3L/人.日，污泥密度取1.05吨/立方米，因此本项目预处理设施污泥为7.34t/a。预处理设施污泥属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号）“SW64其他垃圾”中“非特定行业”“900-002-S64清扫垃圾”，定期由环卫部门统一清运处理。

表4.2-20  本项目危废产生情况一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险特性

1

废活性炭
HW49

900-041-49

3.4

胺液过滤器

固体

活性炭、胺液、重烃

次/5年

T/In

16.0

脱烃吸附塔

次/5年

1.2

含油废水过滤

次/1年

2

废胺液

HW49

900-047-49

35

胺液再生装置

液体

甲基二乙醇胺水溶液

次/5年

T/C/I/R

3

废脱硫剂

HW49

900-039-49

6.0

酸气脱硫塔

固体

硫化铁

次/5年

T

4

废脱汞剂

HW

900-022-29

2.5

脱汞吸附塔

固体

载硫活性炭、汞

次/5年

T

5

废滤芯

HW49

900-039-49

12(支)

天然气过滤器

固体

滤芯

次/3~5年

T

6

废导热油

HW08

900-249-08

36.6

导热油炉

液体

导热油

次/3~5年

T，I

7

化验废液

HW49

900-047-49

0.05

分析化验

液体

废分析试剂

每日

T/C/I/R

8

废包装材料

HW49

900-047-49

0.03

固体

试剂瓶

每月

T/C/I/R

9

废润滑油

HW08

900-214-08

0.5

设备检修

液体

废润滑油

每日

T，I

10

废矿物油包装桶

HW08

900-249-08

0.3

设备检修

固体

油桶、废润滑油

每月

T，I

11

含油手套及抹布

HW08

900-249-08

0.2

设备检修

固体

手套、抹布、废矿物油

每日

T，I

12

污水处理浮油

HW08

900-210-08

0.3

含油废水处理

液体

废矿物油

每日

T，I

13

废反渗透膜（污水）

HW49

900-047-49

0.24

含油废水处理

固体

反渗透膜、烃类

次/1年

T/C/I/R

14

反渗透浓液（污水处理）

HW49

900-047-49

3.6

含油废水处理

液体

水、废矿物油、烃类、全盐量

每日

T/C/I/R

2、固体废物治理措施

本项目固体废物治理措施及去向如下表。

表4.2-21  本项目固体废物处置、去向一览表

名  称

来源

产生量（t）

固废性质

危废代码

处理方式

废分子筛

制氮站、脱水单元

24.1

一般固废

/

交由厂家进行回收

脱盐水制备废过滤介质

脱盐水制备

0.5

一般固废

/

送一般固废处置场填埋处置

脱盐水制备废RO膜

脱盐水制备

0.30

一般固废

/

由厂家回收

废活性炭
胺液过滤器、脱烃吸附塔、含油废水过滤

20.6

HW49
900-041-49
送具有危废单位处理资质单位处置

废胺液
胺液再生装置
35
HW49
900-047-49
废脱硫剂
酸气脱硫塔
6.0
HW49
900-039-49
废脱汞剂
脱汞吸附塔
2.5
HW
900-022-29
废滤芯
天然气过滤器
12(支)
HW49
900-039-49
废导热油
导热油炉
36.6
HW08
900-249-08
化验废液
分析化验
0.05
HW49
900-047-49
废包装材料
0.03
HW49
900-047-49
废润滑油
设备检修
0.5
HW08
900-214-08
废矿物油包装桶
设备检修
0.3
HW08
900-249-08
含油手套及抹布
设备检修
0.2
HW08
900-249-08
污水处理浮油
含油废水处理
0.3
HW08
900-210-08
废反渗透膜（污水）
含油废水处理
0.24
HW49
900-047-49
生活垃圾

办公生活区

11.66

/

/

环卫部门统一清运处理

餐厨垃圾

员工食堂

6.99

/

/

交由餐厨垃圾处置单位处理

预处理污泥

生活污水预处理池

7.34

/

/

环卫部门统一清运处理

项目于厂区西南侧物料入口旁建设固废暂存间，其中一般固废暂存间面积为42m2，危险废物暂存间为42m2。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》要求落实防渗、积液槽措施。

3、固体废物处置措施

一般固废暂存间的建设要求：

一般固废暂存库按《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行“防风、防雨、防渗”处理。

危废暂存间的建设要求：

危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，做好“防风、防雨、防晒、防渗”和“四防”措施（且库内设置地沟或围堰并进行防渗处理）； 

危废暂存间必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏；做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

五、地下水、土壤环境影响分析

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

本项目位于四川大英经济开发区，用水使用自来水，不开采地下水；项目产生的生活污水生产废水依托现有污水处理站处理达标后，排入大英县工业污水处理厂，基本不涉及对地下水和土壤的影响。

2、防治措施

地下水及土壤污染防治措施，从源头控制、过程防控等方面提出环境保护措施与对策，具体如下：

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施有关要求，各区域划分为重点防渗区、一般防渗区，其中生产集液池、地坑、导流沟、储罐基础、含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间、放空火炬划定为重点防渗区，拟采用厚度不低于1.0mm水泥基渗透结晶型抗渗涂层;150厚C30抗渗混凝土（抗渗等级为P8）(内掺水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为胶凝材料总量的1%~2%)分块捣处理（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥7.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）；生产装置区、冷却循环水站、消防水厂池、雨水监控池、导热油炉间为一般防渗区，拟采取150厚C30抗渗混凝土（抗渗等级为P6）(内掺水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为胶凝材料总量的1%~2%)分块捣制（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）；门卫室等简单防渗区要求做地面硬化处理。

本项目厂区地下水污染防渗设计建议如下：

表4.2-22  地下水污染防治区防渗设计建议

序号

名称

分区类别

防渗要求

1

集液池、地坑、导流沟、储罐基础、含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间、放空火炬

重点防渗区

拟采用厚度不低于1.0mm水泥基渗透结晶型抗渗涂层;150厚C30抗渗混凝土（抗渗等级为P8）(内掺水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为胶凝材料总量的1%~2%)分块捣处理（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥7.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）

2

进气压缩单元、脱酸单元、脱水单元、脱烃单元、液化单元、汽车装卸站、冷却循环水站、消防水厂池、雨水监控池、导热油炉间

一般防渗

150厚C30抗渗混凝土（抗渗等级为P6）(内掺水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为胶凝材料总量的1%~2%)分块捣制（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）

3

综合办公楼、门卫室等

简单防渗区

地面硬化处理

3、跟踪监测

本次项目设置2个地下水监测点位，分为厂区地下水流场上游、下游。

监测因子包括基本因子（pH、SO42-、HCO3-、Cl-、K、Na、Ca、Mg）和特征因子（耗氧量、氨氮、石油类、汞、砷、六价铬等）进行跟踪监测，监测频率为每半年1次。

地下水跟踪监测井设置情况见下表：

表4.2-23  地下水监测点设置

监测

点位

位置

功能

监测因子

监测

频次

监测层位

1#

上游监测井

背景监测点

pH、SO42-、HCO3-、Cl-、K、Na、Ca、Mg、耗氧量、氨氮、石油类、汞、砷、六价铬等

1次/半年

潜水含水层

2#

下游监测井

污染监控井

六、碳排放评价

本项目以天然气为原料，通过提压、净化和液化工艺生产LNG。根据《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号），生态环境保护部在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等地开展试点工作，试点行业包括钢铁、电力、化工、建材、有色等行业。

评价参考环办环评函〔2021〕346号附件2：《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行简单评价。

    1、核算边界

评价参照《碳排放核算与报告要求第16部分：石油天然气生产企业》（GB/T 32151.16-2023），报告主体以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的碳排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统，以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。

石油天然气生产企业应根据所从事的业务类型和业务范围,核算和报告各业务环节下化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、火炬系统产生的二氧化碳和甲烷排放、工艺放空引起的二氧化碳和甲烷排放、设备/组件泄漏引起的甲烷逸散排放、甲烷回收利用量、二氧化碳回收利用量、二氧化碳地质封存量、购

入的电力及热力产生的排放、输出的电力及热力产生的排放。

根据项目建设内容、生产工艺及生产环节，本项目涉及核实源为化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、火炬系统产生的二氧化碳和甲烷排放、工艺放空引起的二氧化碳和甲烷排放、购入的电力及热力产生的排放，输出的电力及热力产生的排放。系统密闭性好，仅微量泄漏，因此不考虑设备/组件泄漏引起的甲烷逸散排放。项目无甲烷回收利用量、二氧化碳回收利用量、二氧化碳地质封存量。

2、核算方法

石油天然气生产企业的碳排放总量等于核算边界内各个业务环节的化石燃料燃烧二氧化碳排放量、火炬系统产生的二氧化碳和甲烷排放量、工艺放空的甲烷和二氧化碳排放量、设备(或组件)泄漏的甲烷逸散排放量、企业购入电力对应的二氧化碳排放量、购入热力对应的二氧化碳排放量之和,同时扣减企业甲烷回收利用量、二氧化碳回收利用量、二氧化碳地质封存量、输出电力对应的二氧化碳排放量及输出热力对应的二氧化碳排放量。计算公式如下：

EGHG=∑s（E燃烧+E火炬+E放空+E逸散）-RCH4回收-RCO2回收-RCO2封存+E购入电+E购入热-E输出电- E输热………………………………………（1）

式中：

E ———碳排放总量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

S ———业务活动类型,如油气勘探开发、开采、处理、长输储运等;

E燃烧———业务活动s 下化石燃料燃烧二氧化碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E火炬———业务活动s 下通过火炬系统产生的碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E放空———业务活动s 下工艺放空引起的碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E逸散———业务活动s 下设备/组件泄漏引起的甲烷逸散排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

RCH4回收———回收且免于排放到大气中的甲烷量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

RCO2回收———回收且免于排放到大气中的二氧化碳量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

RCO2封存———注入到地下深部储层有效封存的二氧化碳量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E购入电———购入电力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E购入热———购入热力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E输出电———输出电力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计;

E输出热———输出热力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计。

本项目排放二氧化碳包括E燃烧、E火炬、E放空、E购入电，无E逸散、ECH4回收、ECO2回收、ECO2封存、E购入热、E输出电、E输出热排放量。

3、碳排放量核算

（1）化石燃料燃烧

化石燃料燃烧二氧碳排放量计算公式如下：

E燃烧=∑j∑i（ADi,j×CCi,j×OFi,j×44/12）………………（2）

式中：

ADi,j———企业某业务活动下燃烧设施i 内燃烧的化石燃料品种j(包括采出或外购天然气、伴生气、汽油、柴油等)的燃烧量,对于固体或液体燃料以及炼厂干气以吨(t)为单位,对于其他气体燃料单位为万标立方米(104Nm3)；

CCi,j ———设施i 内燃烧的化石燃料j 的含碳量,对于固体和液体燃料以吨碳每吨燃料(tC/t)计,对于气体燃料以吨碳每万标立方米(tC/104Nm3)计；

OFi,j ———化石燃料j 在设施i 中燃烧的碳氧化率,%；

CCj=NCVj×EFj…………………………….（3）

其中：NCVj—化石燃料品种j的低位发热量，对于固体和液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm³）

EFj—化石燃料品种j的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ），参考（GB/T 32151.16-2023）附录 C中表C.1

根据本项目设计数据，本项目燃料气来自于生产过程中产生的BOG气体，总燃烧量为864.7Nm3/h(其中导热油炉系统消耗854.7Nm3/h)，年消耗量为683.75万 Nm3/h。生活用气年消耗量为0.53万m3。项目燃料气总用量为684.28×104Nm³。

本项目燃料气低位热值为天然气低位热值取值33.82MJ/m3，根据GB/T 32151.16-2023附录C表C.1液化天然气单位热值含碳量0.0153tC/GJ。

燃料气含碳量CCi,j =338.2GJ/104Nm3×0.0153tC/GJ=5.174tC/104Nm3。

天然气的碳氧化率为99%，则本项目天然气燃烧碳排放量计算如下：

E燃烧=684.28×104Nm3×5.174tC/104Nm3×99%×44/12=12851.9tCO2e

（2）火炬燃烧排放

火炬系统排放可分为正常工况下的火炬气燃烧排放及由于事故、开停机、设备检修等导致的非正常工况火炬气燃烧排放，两种工况产生的碳排放量之和按公式（3）计算：

E火炬=（E正常火炬，CO2+E非正常火炬，CO2）×GWPCO2+（E正常火炬，CH4+E非正常火炬，CH4）×GWPCH4……………………………………………………………（4）

式中：

E火炬—火炬系统产生的碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E正常火炬，CO2—核算和报告年度内，正常工况下火炬气燃烧产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳（tCO2）计；

E正常火炬，CH4—核算和报告年度内，非正常工况火炬气燃烧产生的甲烷排放，以吨甲烷（tCH4）计；

GWPCO2—二氧化碳的全球变暖潜势，取值为1，下同；

E事故火炬，CO2—核算和报告年度内，非正常工况火炬气燃烧产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳（tCO2）计；

E事故火炬，CH4—核算和报告年度内，非正常工况火炬气燃烧产生的甲烷排放，以吨甲烷（tCH4）计；

GWPCH4—甲烷的全球变暖潜势，根据IPCC第五次评估报告取值为28，主管部门另有规定的遵循相关规定，下同。
1）、正常工况下火炬燃烧排放

根据项目设计资料，项目正常工况下火炬的仅为长明灯燃烧，排放计算按公式（5）和公式（6）：

E正常火炬，CO2=∑t[Q正常火炬×（CC非CO2×OF×44/12+VCO2×19.77）]i ……（5）

E正常火炬，CH4=∑t[Q正常火炬×VCH4×（1-OF）×7.17]i ……………………（6）

式中：

t—火炬系统序号；

Q正常火炬—正常工况下第k支火炬系统在核算和报告年度内通过的火炬气流量，单位为万标立方米（104Nm³）；

OF—第k支火炬系统的燃烧效率，如无实测数据选取缺省值98%；

VCO2—第k支火炬系统火炬气中二氧化碳的平均摩尔分数，%；

19.77—二氧化碳气体在标准状况下的密度，以吨每万标立方米（t/104Nm³）计，下同；

VCH4—第k支火炬系统火炬气中甲烷的平均摩尔分数，%；

7.17—甲烷在标准状况下的密度，以吨甲烷每万标立方米（tCH4/104Nm³），下同；

CC非CO2—火炬气中除二氧化碳外的其他含碳化合物的总含碳量，以吨碳每万标立方米（tC/104Nm³）；计算公式如下：

CC非CO2=∑n[（12×CNn×X n）/22.4×10] ……………………（7）

n—火炬气的各种气体组分，二氧化碳除外；

12—碳的摩尔质量，单位为千克每千摩尔（kg/kmol）；

CNn—火炬气中第n种含碳化合物（包括一氧化碳）化学分子式中的碳原子数目；

Xn—火炬气中除二氧化碳外的第n种含碳化合物（包括一氧化碳）的摩尔分数，%；

22.4—标准状况下理想气体摩尔体积，单位为标立方米每千摩尔（Nm³/kmol）；

10—tC/104Nm³、kg/kmol以及Nm³/kmol之间的量级转变系数。

项目长明灯燃烧燃料气内CO2摩尔分数为0.48%，项目燃料气内除CO2外其他含碳化合物主要为甲烷（其余含碳化合物均低于0.1%可忽略不计），甲烷摩尔分数为77.98%，则

CC非CO2=（12×1×77.98%）/22.4×10= 4.18tC/104Nm³

根据项目提供物料衡算，本项目正常火炬放空年耗气量为8.00×104m³。

正常工况下火炬系统排放的活动数据和气体成分数据汇总情况详见下表。

表4.2-24  正常工况下火炬系统排放的活动数据和气体成分数据一览表

火炬系统序号

年火炬气流量

除二氧化碳外其他含碳化合物的总含碳量

火炬气中二氧

化碳的摩尔分数

火炬气中甲烷的摩尔分数

火炬系统的燃烧效率

数值（104Nm³）
数据来源

数值（tC/104Nm³）
数据来源

长明灯火炬

8

计算值

4.18
计算值

0.48%

77.98%

98%
正常工况下火炬排放CO2和CH4排放量计算如下：

E正常火炬，CO2=8.00×104Nm³×（4.18 tC/104Nm³×98%×44/12+0.48%×19.77t/104Nm³）=120.92tCO2

E正常火炬，CH4=8.00×104Nm³×77.98%×（1-0.98）×7.17t/104Nm³= 0.89 tCH4

2）、非正常火炬燃烧排放

根据设计资料，本项目事故工况下火炬燃烧主要包括事故工况下常温火炬放空、火灾工况下常温火炬放空、事故工况下冷火炬放空、检修工况下工艺气放空、以及检修工况下BOG气体放空；排放计算按公式：

E非正常火炬，CO2=∑i[GF非正常×T非正常×（CC非CO2×OF×44/12+VCO2×19.7）]……………………………….……………………………….（8）

E非正常火炬，CH4=∑i[GF非正常×T非正常×VCH4（1-OF）×7.17]…….（9）

式中：

i—核算和报告年度内非正常工况下火炬燃烧发生次数；

GF非正常—核算和报告年度内第1次非正常工况火炬燃烧时的平均火炬气流速度，单位为万标立方米每小时（104Nm³/h）；

T非正常—核算和报告年度内第1次非正常工况火炬燃烧的持续时间，单位为小时（h）；

CC非CO2—第l次非正常工况火炬燃烧时火炬气流中除二氧化碳外的其他含碳化合物的总含碳量，以吨碳每万标立方米（tC/104Nm³）计； 

OF—第k支火炬系统的燃烧效率，如无实测数据选取缺省值98%；

VCO2—第l次非正常工况火炬燃烧时火炬气流中二氧化碳气体的平均摩尔分数，%；

VCH4—第i次非正常工况火炬燃烧时火炬气流中甲烷气体的平均摩尔分数，%。

①事故工况下常温火炬放空数据计算

事故工况下常温火炬放空气中CO2摩尔分数为0.51%，除CO2外的其他含碳化合物主要包括甲烷（CH4，摩尔分数77.33%）、乙烷（C2H6，摩尔分数0.1%）、丙烷（C3H8，摩尔分数4.73%）、戊烷（C5H12，摩尔分数4.47%）、乙烯（C2H4，摩尔分数9.31%）；则事故工况下常温火炬放空CC非CO2，事故常温为：

CC非CO2，事故常温=[（12×1×77.33%）/22.4×10]甲烷+[（12×2×0.1%）/22.4×10]乙烷+[（12×3×4.73%）/22.4×10]丙烷+[（12×5×4.47%）/22.4×10]戊烷+[（12×5×4.47%）/22.4×10]乙烯=（4.14+0.01+0.76+1.20+1.00）tC/104Nm³=7.11tC/104Nm³

项目建设单位根据流量估算的方法预测事故工况下常温火炬放空时火炬流速为52500Nm³/h，年事故发生次数为1次，每次持续2h。

②火灾工况下常温火炬放空数据计算

火灾工况下常温火炬放空气中CO2摩尔分数为0%，除CO2外的其他含碳化合物主要包括丙烷（C3H8，摩尔分数56.15%）、异丁烷（C4H10，摩尔分数0.29%）、戊烷（C5H12，摩尔分数42.92%）、乙烯（C2H4，摩尔分数0.34%）；则火灾工况下常温火炬放空CC非CO2，火灾常温为

CC非CO2，火灾常温= [（12×3×56.15%）/22.4×10]丙烷+[（12×4×0.29%）/22.4×10]异丁烷+[（12×5×42.92%）/22.4×10]戊烷+[（12×5×0.34%）/22.4×10]乙烯=（9.02+0.06+11.50+0.04）tC/104Nm³=20.62tC/104Nm³

  项目建设单位根据流量估算的方法预测火灾工况下常温火炬放空时火炬流速为15837Nm³/h，年事故发生次数为1次，每次持续2h。

③事故工况冷温火炬放空数据计算

事故工况冷温火炬放空气中CO2摩尔分数为0%，除CO2外的其他含碳化合物主要包括甲烷（CH4，摩尔分数76.38%）；则事故工况下常温火炬放空CC非CO2，事故冷温为

CC非CO2，事故常温=[（12×1×77.33%）/22.4×10]甲烷=4.09 tC/104Nm³

项目建设单位根据流量估算的方法预测事故工况冷温火炬放空时火炬流速为7100Nm³/h，年事故发生次数为1次，每次持续2h，则本项目事故工况冷温火炬年放空气体量为：

7100Nm³/h×1次×2h÷10000=1.42×104Nm³

④检修工况下工艺气放空数据计算

原料气CO2摩尔分数为2.5%，，除CO2外的其他含碳化合物主要包括甲烷（CH4，摩尔分数95.79%）、乙烷（C2H6，摩尔分数0.14%）；则检修工况下工艺气放空CC非CO2，检修工艺气为

CC非CO2，检修工艺气=[（12×1×95.79%）/22.4×10]甲烷+[（12×2×0.14%）/22.4×10]乙烷=（5.13+0.02）tC/104Nm³=5.15tC/104Nm³

项目建设单位根据流量估算的方法预测检修工况下工艺气年放空量为4.5×104Nm³/a。

⑤检修工况下BOG气体放空数据计算

 BOG气体中CO2摩尔分数为0%，除CO2外的其他含碳化合物主要包括甲烷（CH4，摩尔分数77.56%）；则事故工况下常温火炬放空CC非CO2，BOG为

CC非CO2，BOG=[（12×1×77.56%）/22.4×10]甲烷=4.16tC/104Nm³

项目建设单位根据流量估算的方法预测检修工况下BOG气体放空为1.5×104Nm³/a。

结合公式（8）和公式（9）计算本项目正常工况下CO2和CH4排放量计算如下：

①事故工况下常温火炬燃烧排放

E事故常温，CO2=（52500÷10000）104Nm³/h×2h×（7.11tC/104Nm³×98%×44/12 +0.51%×19.77t/104Nm³）=269.32tCO2

E事故常温，CH4=（52500÷10000）104Nm³/h×2h×77.33%×（1-98%）×7.17 t/104Nm³=1.16tCH4

②火灾工况下常温火炬燃烧排放
E火灾常温，CO2=（15837÷10000）104Nm³/h×2h×（20.62tC/104Nm³×98%×44/12 +0%×19.77t/104Nm³）=234.69tCO2

E事故常温，CH4=（15837÷10000）104Nm³/h×2h×0%×（1-98%）×7.17 t/104Nm³=0 tCH4

③事故工况冷温火炬燃烧排放
E事故冷温，CO2=（7100÷10000）104Nm³/h×2h×（4.09tC/104Nm³×98%×44/12 +0%×19.77t/104Nm³）=20.87tCO2

E事故冷温，CH4=（7100÷10000）104Nm³/h×2h×76.38%×（1-98%）×7.17 t/104Nm³=0.16tCH4

④检修工况下工艺气放空火炬燃烧排放
E检修工艺气，CO2=4.5×104Nm³/a×（5.15tC/104Nm³×98%×44/12+2.5% ×19.77t/104Nm³）=85.50tCO2

E检修工艺气，CH4=4.5×104Nm³/a×95.79%×（1-98%）×7.17t/104Nm³=0.62tCH4
⑤检修工况下工艺气放空火炬燃烧排放

EBOG，CO2=1.5×104Nm³/a×（4.16tC/104Nm³×98%×44/12+0% ×19.77t/104Nm³）=22.42tCO2

EBOG，CH4=1.5×104Nm³/a×77.56%×（1-98%）×7.17t/104Nm³=0.17tCH4

非正常火炬燃烧排放量计算汇总如下：

表4.2-25  非正常工况下火炬燃烧排放一览表
火炬燃烧类别

CO2排放量（tCO2）

CH4排放量（tCH4）

事故工况下常温火炬放空
269.32

1.16

火灾工况下常温火炬放空
234.69

0.00

事故工况冷温火炬放空
20.87

0.16

检修工况下工艺气放空
85.50

0.62

检修工况下BOG气体放空
22.42

0.17

汇总

632.80 

2.11 

3)、火炬燃烧碳排放量

火炬燃烧排放CO2和CH4汇总情况如下：

表4.2-26 火炬燃烧排放一览表

类别

CO2排放量（tCO2）

CH4排放量（tCH4）

非正常工况火炬放空
632.80 

2.11 

正常工况火炬放空
120.92 

0.89

汇总

753.72 

3.00 

火炬燃烧碳排放量为：

E火炬=（E正常火炬，CO2+E非正常火炬，CO2）×GWPCO2+（E正常火炬，CH4+E非正常火炬，CH4）×GWPCH4=753.72×1+3.00×28=837.72tCO2e

（3）油气处理业务工艺放空

油气处理业务应包括天然气处理过程的工艺放空甲烷排放、脱硫脱碳过程的二氧化碳排放以及硫磺回收装置采用尾气加氢还原工艺时制氢过程的二氧化碳排放。项目天然气处理过程中不涉及硫磺回收装置采用尾气加氢还原工艺时制氢过程的二氧化碳排放，天然气处理过程的二氧化碳排放仅包括工艺放空甲烷排放和脱硫脱碳过程的二氧化碳排放。

 1）、天然气处理过程工艺放空甲烷排放

油气处理业务的甲烷逸散排放量仅需计算天然气处理过程的甲烷逸散排放，按公式（10）计算：

ECH4，气处理放空=Qgas×EFCH4，气处理放空………………………….（10）

式中：

ECH4，气处理放空—天然气处理过程中工艺放空甲烷排放，以吨甲烷（tCH4）计；

Qgas—天然气处理量（入口量），单位为亿标立方米（108Nm³）；

EFCH4，气处理放空—天然气处理过程中工艺放空甲烷排放因子，以吨甲烷每亿标立方米（tCH4/108Nm³）计。

本项目建设1套120万标方/天天然气液化装置，则装置小时处理原料气量为5×104Nm³/h，项目年运行8000h，则项目年天然气处理量（Qgas）为：

Qgas=5×104Nm³/h×8000h÷10000=4×108Nm³

通过查询（GB/T 32151.16-2023）附录 C中“表C.2 油气系统不同设施甲烷排放因子推荐值”，天然气处理系统天然气处理过程中工艺放空甲烷排放因子（EFCH4，气处理放空）为13.83 tCH4/108Nm³。

根据上述数据，结合公式（10）计算天然气处理过程工艺放空甲烷排放（ECH4，气处理放空）为：

ECH4，气处理放空=Qgas×EFCH4，气处理放空=4×108Nm³×13.83 tCH4/108Nm³= 55.32tCH4
2）、天然气净化环节脱硫脱碳过程的二氧化碳排放

天然气净化环节脱硫脱碳过程中的碳排放量公式：

ECO2,酸气脱除=∑k（Qin×VCO2,in - Qout-k×VCO2,out）×44/22.4×10…（11）

式中：

ECO2-酸气脱除—天然气脱硫脱碳过程产生的二氧化碳年排放量，以吨二氧化碳（tCO2）计；

K—脱硫脱碳设备序号；

Qin—进入第k套脱硫脱碳设备的气体体积，单位为万标立方米（104Nm³）；

VCO2,in—第k套脱硫脱碳设备入口处（未处理）气体中二氧化碳摩尔分数，%；

Qout-k—经过第k套脱硫脱碳设备处理后的气体体积，单位为万标立方米（104Nm³）；

VCO2,out—经过第k套脱硫脱碳设备处理后的气体中二氧化碳摩尔分数，%；

44—CO2气体的摩尔质量，单位为千克每千摩尔（kg/kmol）。

22.4—标准状况下理想气体摩尔体积，单位为标立方米每千摩尔（Nm³/kmol）；

10—tC/104Nm³、kg/kmol以及Nm³/kmol之间的量级转变系数。
根据以上公式项目天然气处理过程工艺放空CO2排放量计算如下：

项目出原料气压缩机原料气（即进脱酸装置气体）二氧化碳摩尔分数（VCO2,in）为2.498%，标方流量为49946.64Nm³/h，项目年运行8000h，则年进入脱酸装置气体流量（Qin）为39957.31×104Nm³；项目脱碳后净化气（即出脱酸装置气体）二氧化碳摩尔分数（VCO2,in）为0.0003%，标方流量为48581.80Nm³/h，项目年运行8000h，则年出脱酸装置气体流量（Qout）为38865.44×104Nm³。

天然气净化环节脱硫脱碳过程的CO2排放量（ECO2,酸气脱除）计算如下：

ECO2,酸气脱除=（Qin×VCO2,in-Qout-k×VCO2,out）×44/22.4×10=（39957.31×2.50%-38865.44×0.0003%）×44/22.4×10=19619.60tCO2

3）、油气处理业务工艺放空碳排放量计算

项目工艺放空排放CO2和CH4汇总情况如下：

表4.2-27  油气处理业务工艺放空排放一览表
类别

CO2排放量（tCO2）

CH4排放量（tCH4）

工艺放空
19619.60

55.32

项目火炬燃烧碳排放量为：

E放空，油气处理=ECH4，气处理放空×GWPCH4+E CO2，脱硫脱碳+E CO2，硫磺回收=55.32 tCH4×28+19619.60tCO2= 21168.56 tCO2e

4）、油气处理业务甲烷逸散排放

油气处理业务的甲烷逸散排放量：

ECH4，气处理放空=Qgas×EFCH4，气处理放空×GWPCH4 ………………….（12）

式中：

ECH4，气处逃逸量—天然气处理过程甲烷逸散排放，以吨二氧化碳当量（CO2e）计

Qgas—天然气处理量，单位为亿标立方米（108Nm³）；
EFCH4，气处逃逸量—单位天然气处理量的甲烷逸散排放因子，以吨甲烷每亿标立方米（tCH4/108Nm³）计。
项目年天然气处理量（Qgas）为4×108Nm³，通过查询（GB/T 32151.16-2023）附录 C中“表C.2 油气系统不同设施甲烷排放因子推荐值”，天然气处理系统单位天然气处理量的甲烷逸散排放因子为40.34tCH4/108Nm³

天然气处理过程甲烷逸散排放量（ECH4，气处逃逸量）为：

ECH4，气处理放空=Qgas×EFCH4，气处理放空×GWPCH4=4×108Nm³×40.34tCH4/108Nm³×28=4518.08tCO2e

（4）净购入电力和热力产生的CO2排放

本项目仅购入电力，无热力购入。

根据购入电力产生的二氧化碳排放量计算公式如下：

E购入电=AD购入电×EF购入电
式中：E购入电——购入电力所产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳（tCO2e）计；

AD购入电——购入电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF购入电——电网年平均供电排放因子，以吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）计。

本项目电力消耗为15500.74万KW.h。根据《生态环境部、国家统计局关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2024年 第33号），四川省电力平均二氧化碳排放因子为0.1404tCO2e/MWh。则项目净购入电力和热力产生的CO2排放量为：

E购入电=155007.4×0.1404=21763.0tCO2e

（5）本项目碳排放总量

本项目碳排放总量来自于化石燃料燃烧、放空和电力购入。
EGHG= E燃烧+E火炬+E放空+E逸散 + E购入电
=12851.9tCO2e+837.72CO2e+4518.08tCO2e+21168.56tCO2e+21763tCO2e

=61139.26 tCO2e
 本项目建成投运后总二氧化碳排放量为61139.26 tCO2e。
4、碳排放绩效水平核算

据项目设计，本项目全厂设计年产LNG27.56万吨/a，项目达产年实现总产值约122917.60万元，达产年平均工业增加值约36994.68万元。

表4.2-28 本项目碳排放量绩效核算结果一览表

行业及代码

排放绩效

排放绩效

排放绩效

（吨/吨原料）

（吨/吨产品）

（吨/万元工业产值）

燃气生产和供应业

D4511天然气生产和供应业

/

0.222

0.497

4、减碳措施

（1）厂内外运输减污降碳措施

1）项目在总图布置时，根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。

2）工艺设备和建构筑物合理布局，水泵房、变配电设施等均设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的CO2排放量。

3）项目物料运输全部采用国六标准汽车运输，有效减少公路汽车运输CO2排放量。

（2）工艺技术减污降碳措施

高效捕集生产排放可燃气体，合理规划厂区燃料气走向，降低管网波动。开展生产工艺精细化管理，提高原料利用效率和配置水平；提高能源利用效率，生产过程中产生的废弃物进行合理处理机回收利用。

（3）电气设施减污降碳措施

项目在电气设备设施上采用了多种节能措施，从而间接减少了电力隐含的CO2排放量。具体措施主要有：

1）根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。

2）选用节能型干式变压器，具有低损耗（空载和负载损耗相对较低）、维护方便等显著特点。

3）负载变化较大的风机、泵类采用变频器调速控制，进一步降低能耗。

5、项目碳排放影响评价结论

本次评价以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。企业全厂主要排放源为燃料燃烧、火炬系统排放、工艺放空排放和购入电力。其中，燃料燃烧碳排放量约为12851.9tCO2、火炬排放837.72 tCO2、

放空系统碳排放量4518.08tCO2e、甲烷逸散碳排放量21168.56tCO2e、购入电力的碳排放量为21763.0tCO2，碳排放总量为61139.26tCO2e。

企业在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面均采用了一系列节能措施，通过生产中各个环节的节能降耗，碳排放强度达到我省同行业先进水平。

七、环境风险

项目风险事故风险类型为泄漏、火灾，通过认真落实各类风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育，风险事故发生概率较小。通过加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将对环境的影响降到最低，环境风险可接受。

本项目设置环境风险专项评价报告，具体评价内容见后文评价专题。

八、环境管理要求

1、环境管理机构的设置

设置环保管理机构，落实环保主体责任，健全环保管理制度，配置兼职环保管理人员1名，负责项目的环保工作。

2、环境管理机构的职责

① 贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调项目运营与保护环境的关系，处理运营中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制，并对实施情况进行监督、检查。

② 建立各污染源档案和环保设施的运行记录。负责企业环保报表的编制，统计上报及污染源档案、监测资料的档案管理工作。

③ 负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维修。

④ 负责定期组织危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。

⑤ 定期进行环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。

⑥ 掌握项目各工序的污染状况，领导并组织实施项目的环境监测工作，制定环境监测方案，安排各污染源的监测工作。

3、环境管理主要内容

（1）建设期

① 按照国家及地方有关施工期环境保护有关规定，根据工程建设性质，结合工程所在环境实情，制定施工期环境保护方案。

② 监督施工单位加强施工全过程管理，使施工期的水土流失、噪声、扬尘和污水等得到有效控制和处置，尽量将施工期对环境的影响控制在最小程度。

③ 严格控制各项环保设施的施工安装质量，参与环保工程设施施工质量检查和竣工验收。

④ 组织并监督完成施工现场的迹地恢复工作。

（2）营运期

① 严格遵照国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，制定环境保护发展规划和年度实施计划，建立环境保护制度，并组织、监督实施。

② 安排组织建设单位员工的环保教育、培训和考核，提高员工的环保意识和环境法治观念；推广并应用先进的环境保护管理经验和污染治理技术，提高环保管理人员和监测人员的业务水平。

③ 组织与领导企业的环境监测和统计工作，掌握污染源动态，及时反馈生产操作系统，提出防治措施建议。

④ 监督、检查环保设施、设备的运行及维护，建立环保设施运行档案。

⑤ 组织实施事故状态下防止污染产生及扩散的应急措施；调查处理建设单位内、外污染事故及纠纷。

⑥ 加强与地方环境保护管理部门的联系，使企业环保工作纳入地方环保管理工作体系，在业务上接受检查和监督。

八、环保投资

本项目总投资为64335万元，其中环保投资827万元，环保投资占总投资的1.29%，项目环保措施经济可行。本项目环保措施及投资估算一览表见下表。

表4.2-29  环保治理措施及投资估算一览表    单位：万元

类别

污染源/污染物

治理措施

环保投资

备注

废气

导热油炉烟气

采用低氮燃烧，尾气经21m高排气筒排放

30

酸性废气

采用脱硫塔脱硫后，经15m高排气筒排放口

10

餐厨油烟

集气罩+高效油烟净化器，引至楼顶排放

5

生产装置无组织排放

闪蒸气经管道密闭收集，送入导热油炉作为燃料燃烧处理。

/

废水

生产废水

设置一套处理能力0.5m3/h含油废水处理站，采用“隔油气浮+氧化反应池+活性炭过滤+RO膜”处理工艺处理，出水达《城市污水再生利用 工业用水水质》GBT19923-2024的冷却循环水标准。

80

生活废水

建设生活废水预处理池，预处理后达标排放

5

固体废物

建设建筑面积42m2一般固废暂存间，暂存废分子筛、脱盐水制备废过滤介质、脱盐水制备废RO膜等一般固废

2.0

建设一座42m2的危废暂存间，用于暂存废油、废包装材料、废活性炭、废含油棉纱及手套、废滤芯、隔油池油污、废脱汞剂、废脱硫剂、废导热油、废胺液、实验废液等危险废物。

5.0

噪声

选用低噪声设备，采取消声、减振等措施，利用距离衰减

200

地下水

分区防渗

进气压缩单元、脱酸单元、脱水单元、脱烃单元、液化单元、汽车装卸站、冷却循环水站、消防水厂池、雨水监控池划分为一般防渗区，

积液池、地坑、导流沟、储罐基础、含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间、导热油炉装置、放空火炬划定为重点防渗区

/

计入工程投资

风险防范措施

应急措施

建设常温、低温放空火炬各一套，高90m

490

厂区新建一座9100m3事故应急池、一座500m3初期雨水池和一座2000m3雨水监控池。

厂区内主要的涉及物料泄漏的区域建设有集液池

设置各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志、应急预案编制等。

合  计

827




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001、导热油炉烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3排放限值

	
	DA002、酸性废气
	二氧化碳
	脱硫塔脱硫
	/

	
	DA003、餐厨油烟
	油烟
	集气罩+油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》

	
	无组织排放
	非甲烷总烃
	/
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5标准

	地表水环境
	DW001
	pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、石油类、全盐量
	含油废水采用 “隔油气浮+氧化反应池+活性炭过滤+RO膜”；生活废水采用生活废水预处理池
	《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）要求或污水处理厂进水水质协议标准要求

	声环境
	交通噪声、机械噪声
	LAeq
	隔声、减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾、预处理污泥交由环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾交餐厨垃圾处置单位处理；废分子筛、反渗透膜（脱盐水）由厂家回收利用，脱盐水制备废过滤介质送一般固废处置场填埋。废活性炭、废胺液、废脱硫剂、废脱汞剂、废滤芯、废导热油、化验废液、废包装材料、

废润滑油、废矿物油包装桶、含油手套及抹布、污水处理浮油、废反渗透膜（污水）危险废物定期交有资质的单位处理。厂区建设42m2危废暂存间、42m2一般固废暂存间。

	土壤及地下水污染防治措施
	集液池、地坑、导流沟、储罐基础、含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间、放空火炬划定为重点防渗区，实施重点防渗进气压缩单元、脱酸单元、脱水单元、脱烃单元、液化单元、汽车装卸站、冷却循环水站、消防水厂池、雨水监控池、导热油炉间一般防渗，满足一般防渗要求。项目设置2个地下水监测井实施跟踪监测

	生态保护措施
	项目施工期采取了严格的治理措施，确保项目的建设不会对当地生态环境产生不利影响

	环境风险防范措施
	详见风险专项报告

	其他环境管理要求
	竣工验收：建设单位在项目建成后应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。




六、结论
	四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目建设符合国家产业政策及遂宁市、大英县相关规划，选址合理，项目建设将不可避免地对区域大气、声环境和地表水质量等产生一定的不利影响，在项目的各个时期通过采取完善可行的污染防治和生态保护措施，项目工程对环境的不利影响程度和范围均较小。建设单位在落实本报告表中所提出的各项环保措施的前提下，项目在建设施工期和运营期对环境空气、声环境、地表水产生的影响不大，固体废物可以得到有效处置，生态影响可得到控制。

在全面落实各项污染防范措施、“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.682
	0
	0.682
	+0.682

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.274
	0
	0.274
	+0.274

	
	NOx
	0
	0
	0
	3.412
	0
	3.412
	+3.412

	
	VOCs
	0
	0
	0
	1.583
	0
	1.583
	+1.583

	废水
	CODcr
	0
	0
	0
	20.141
	0
	20.141
	+20.141

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	1.066
	0
	1.066
	+1.066

	一般工业

固体废物
	分子筛
	/
	/
	/
	24.1
	0
	24.1
	+24.1

	
	脱盐水制备废过滤介质
	/
	/
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	脱盐水制备废RO膜
	/
	/
	/
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	20.6
	0
	20.6
	+20.6

	
	废胺液
	/
	/
	/
	35.0
	0
	35.0
	+35.0

	
	废脱硫剂
	/
	/
	/
	6.0
	0
	6.0
	+6.0

	
	废脱汞剂
	/
	/
	/
	2.5
	0
	2.5
	+2.5

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	12支
	0
	12支
	+12支

	
	废导热油
	/
	/
	/
	36.6
	0
	36.6
	+36.6

	
	化验废液
	/
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废矿物油包装桶
	/
	/
	/
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	含油手套及抹布
	/
	/
	/
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	污水处理浮油
	/
	/
	/
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	废反渗透膜（污水处理）
	/
	/
	/
	0.24
	0
	0.24
	+0.24

	
	反渗透浓液（污水处理）
	/
	/
	/
	3.6
	0
	3.6
	+3.6


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
四川天亚盛邦新能源科技有限公司120万方/天天然气液化装置生产建设项目

环境风险评价专章

建设单位：  四川天亚盛邦新能源科技有限公司

编制单位：     四川省环科源科技有限公司   
编制日期：          二O二五年十月       

目   录
- 1 -

1 环境风险专章编制背景

- 1 -

2 环境风险评价程序

- 2 -

3 项目风险评价基本情况

- 2 -

3.1环境敏感程度（E）的确定

- 6 -

3.2 危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

- 20 -

3.3 风险潜势判断

- 21 -

4 环境风险评价等级及评价范围

- 21 -

4.1 环境风险评价等级

- 21 -

4.2 环境风险评价范围

- 23 -

5 项目风险识别

- 23 -

5.1 物质危险性识别

- 24 -

5.2 生产系统危险性识别

- 31 -

6 事故源项分析

- 31 -

6.1 风险事故情形设定

- 32 -

6.2 概率分析

- 33 -

6.3 最大可信事故

- 34 -

7 源项分析

- 34 -

7.1 LNG储罐输送管道泄漏源强分析

- 38 -

7.2 火灾事故源强分析

- 39 -

7.4火灾事故消防废水源强分析

- 40 -

8 风险预测与评价

- 40 -

8.1有毒有害物质在大气中扩散

- 53 -

8.2 地表水环境风险分析

- 58 -

8.3地下水环境风险预测与评价

- 73 -

9 项目环境风险管理

- 73 -

9.1项目环境风险防范措施

- 91 -

9.2项目风险应急预案

- 104 -

10 项目环境风险评价结论

- 104 -

10.1 项目危险因素

- 104 -

10.2环境敏感性及事故环境影响

- 106 -

10.3 环境风险防范措施及应急预案

- 106 -

10.4 环境风险评价结论及建议




1 环境风险专章编制背景

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

2 环境风险评价程序

评价工作程序见下图：

[image: image19.png]SRR A

—
¥ EE LTI

R S

—
SR S
 E———

] S
s e REEBRT | [REEsRIY n&wﬁhW'*‘*L‘%fEJ

ARSI i
I

I I 1
TR Rﬁ‘lﬁ TR MORTE| [ TRERWIE B
I T

¢ |

TR S 5T

A PR RAER BEEE
— T — 7

Y
S CLan
v

FRARER |-t

)

P IS R





图2-1 评价工作程序

3 项目风险评价基本情况

3.1环境敏感程度（E）的确定

1、大气环境

本项目位于大英经济开发区内，距离大英县城约3.1km。项目周边500范围内无居民分布，主要分布工业企业。由于项目邻近大英县城，且周边分布有宝石岩村、子仪村、五一村、土门垭村、白寨村、鑫河村等散居农户，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、行政办公机构总人数大于 5 万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E1）。 

表3.1-1  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人

	E2
	周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5 万人；或周边 500 m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人

	E3
	周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500 m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数小于 100 人


2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.1-2。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3.1-3和表3.1-4。

表3.1-2  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表3.1-3  地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感 F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时， 24 h 流经范围内涉跨国界的

	较敏感 F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的

	低敏感 F3
	上述地区之外的其他地区


表3.1-4  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、 二级保护区及准保护区）； 农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目发生事故时，危险物质泄漏到水体——郪江的排放点下游10km范围内不存在上表中类型1和类型2环境敏感目标，郪江水环境功能为Ⅲ类，功能敏感性为F2；环境敏感目标分级为S3；因此，本项目地表水环境敏感程度分级为E2。
3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型， E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.1-5。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3.1-6和表3.1-7。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表3.1-5   地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表3.1-6   地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感 G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感 G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感 G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表3.1-7  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m， K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m， K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


本项目拟建设地点位于遂宁市大英经济开发区内，评价范围内无饮用水源保护区和分散式饮用水源地，地下水功能敏感分区为较敏感G3；项目包气带防污性能分级为D2。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为E3级。

本项目建设项目环境敏感特征表见表3.1-8。

表3.1-8  项目环境风险主要敏感保护目标一览表

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	宝石岩村
	S
	900
	散居农户
	约360户，1220 人

	
	2
	明月村
	S
	2550
	散居农户
	约530户，1800  人

	
	3
	蟠龙村
	S
	2770
	散居农户
	约610户，2100   人

	
	4
	红旗村
	SSE
	1664
	散居农户
	约60户，200   人

	
	5
	普福村
	SSE
	2664
	散居农户
	约1379户4656人

	
	6
	紫金村
	SSE
	3898
	散居农户
	约120户，400   人

	
	7
	斑竹山村
	SSE
	4190
	散居农户
	约90户，310   人

	
	8
	红旗社区
	SE
	1970
	居住区
	约690户2353人

	
	9
	凉亭社区
	SE
	3344
	居住区
	1379户4656人

	
	10
	大英县城区
	SE
	3450
	城市建成区
	约50000人

	
	11
	遂宁市飞宏职业技术学校
	W
	1930
	学校
	在校师生约600人

	
	12
	梨子坝社区
	W
	3100
	居住区
	约4000人

	
	13
	鑫河村
	SN
	2100
	散居农户
	1021户3418人

	
	14
	火井小学
	SN
	4126
	小学
	在校师生120人

	
	15
	虎泉村
	SN
	4250
	散居农户
	约313户781人

	
	16
	聂家坝社区
	N
	1440
	散居农户
	535户1942 人

	
	17
	白寨村
	N
	2480
	散居农户
	636户2138人

	
	18
	王家堰村
	N
	3329
	散居农户
	约260户890，   人

	
	19
	五龙桥村
	NNE
	3740
	散居农户
	320户 1568人

	
	20
	石长村
	NE
	1070
	散居农户
	约770户，2660人

	
	21
	土门垭村
	NE
	2500
	散居农户
	560户 1470人

	
	22
	道祖村
	NE
	2520
	散居农户
	526户 1422 人

	
	23
	长滩市村
	NE
	3940
	散居农户
	约248户 1111 人

	
	24
	五一村
	E
	1370
	散居农户
	1243户 3340人

	
	25
	石门小学
	E
	1800
	小 学
	在校师生约180人

	
	26
	郪江上村
	E
	3200
	散居农户
	约340户，1156   人

	
	27
	新民村
	SEE
	3270
	散居农户
	约180户，610   人

	
	28
	子仪村
	SE
	1000
	散居农户
	约480户，1630人

	
	29
	金山桥村
	SE
	3620
	散居农户
	约50户，170   人

	
	30
	金宝村
	SE
	4220
	散居农户
	约70户，240   人

	
	31
	双河口村
	SE
	4330
	散居农户
	约55户，190   人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	1000

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	约9.39万

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	郪江
	Ⅲ类
	13.0km

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	所在水文地质单位为界
	区域内潜水含水层水质
	Ⅲ类
	D2
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


3.2 危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 

3.2.1 危险物质的数量及分布

1、项目危险物质识别

本项目为LNG生产项目，所涉及的物料主要为原料天然气、产品液化天然气（LNG）、脱酸剂MDEA溶液、混合冷剂（液氮、乙烯、丙烷、异戊烷）、辅料润滑油（压缩机、空压机等设备使用）、辅料导热油（导热油炉使用）等。

主要涉及的环境危险物质及特性情况如下：

天然气

甲烷物理、化学性质、危险性参数和毒性参数见下表。

表3.2-1 甲烷物质特性表

	标识
	中文名
	甲烷
	英文名
	methane; Marsh gas

	
	分子式
	CH4
	分子量
	16.04

	
	CAS
	74-82-8
	危险货物：UN编号
	21007：1971

	理化性质
	闪点
	-188℃ 
	临界温度
	-82.0℃

	
	引燃温度
	538℃
	爆炸下限（V%）
	5.3

	
	沸点
	-161.5℃
	爆炸上限（V%）
	15.0

	
	相对密度（水=1）
	0.42（-164℃）
	相对密度（空气=1）
	0.55

	
	外观性状
	无色无臭气体
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、乙醚

	危险性参数
	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	灭火
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	毒性及健康危害
	毒性
	属微毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。

	
	健康危害
	允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

	
	短期影响
	皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	
	
	大量吸入蒸气可引起麻痹症状、兴奋、酒醉样，步态不稳并有恶心、呕吐等。吸入高浓度蒸气后，很快出现昏迷。少量吸入，则引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽与胸痛。

	应急处理处置方法
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	皮肤接触冻伤
	就医治疗

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


（2）混合冷剂

项目冷剂主要包括液氮、乙烯、丙烷、异戊烷等

①液氮

液氮物理、化学性质、危险性参数和毒性参数见下表所示。

表3.2-2 液氮物质特性表

	标识
	中文名
	氮；氮气；液氮
	英文名
	Nitrogen

	
	分子式
	N2
	分子量
	28.02

	
	危序号
	172
	CAS
	7727-37-9

	理化性质
	闪点
	无意义
	爆炸极限（V%）
	无意义

	
	相对密度（水=1）
	0.81（-196℃）
	相对密度（空气=1）
	0.97

	
	自然温度
	无意义
	饱和蒸气压（kPa）
	1026.42/-173℃

	
	外观性状
	无色无臭气体
	溶解性
	微溶于水、乙醇

	燃烧爆炸危险性
	火灾危险性分类 
	戊
	燃烧产物
	不燃烧

	
	危险特性
	惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	毒性及健康危害
	毒性
	无资料
	职业接触限值
	无资料

	
	健康危害
	过量，使氧分压下降，会引起缺氧。大气压力为392kPa 表现爱笑和多言，对视、听和嗅觉刺激迟钝，智力活动减弱；在980kPa 时，肌肉运动严重失调。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；上升时快速减压，可发生“减压病”。

	急救措施
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。

呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	
	泄漏
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	储存
	不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

	包装
	危险货物包装标志：5


②乙烯

乙烯物理、化学性质、危险性参数和毒性参数见下表所示。

表3.2-3 乙烯物质特性表

	标识
	中文名
	乙烯
	英文名
	Ethylene

	
	分子式
	C2H6
	分子量
	28.05

	
	CAS
	74-85-1
	危险货物：UN编号
	21016：1962

	理化性质
	沸点
	-103.9℃
	熔点
	-169.4℃

	
	闪点
	-136℃ 
	爆炸下限（V%）
	2.7

	
	自然温度
	425℃
	爆炸上限（V%）
	36.0

	
	相对密度（水=1）
	0.61
	相对密度（空气=1）
	0.98

	
	临界温度
	9.5℃
	临界压力
	5.04 Mpa

	
	外观性状
	无色气体，略具烃类特有的臭味。

	
	溶解性
	不溶于水，微溶于醇、酮、苯，溶于醚。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	建筑火险分级
	甲

	
	危险性类别
	第2.1类易燃气体
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。

	灭火
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂
	雾状水、泡沫、二氧化碳

	毒性及健康危害
	接触限值
	中国MAC：未制定标准；苏联MAC：100mg/m3；

美国TWA：ACGIH窒息性气体； 美国STEL：未制定标准。

	
	侵入途径
	吸入
	毒性
	属低毒类

	
	健康危害
	具有较强的麻醉作用。急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失。吸入75-90%乙烯与氧的混合气体，可引起麻醉，苏醒迅速；比例变为25-45%时，可引起痛觉消失，对意识无影响。对眼、鼻、咽喉和呼吸道黏膜有轻微刺激性。慢性影响：长期接触乙烯，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。

	应急处理处置方法
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	
	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应 急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，通风对流，稀释扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	防护措施
	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。穿工作服。

	
	呼吸系统防护
	高浓度接触时，佩戴自给式呼吸器。

	
	眼睛防护
	一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

	
	手防护
	一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套

	
	其他
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。

	储运注意事项
	易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施 应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有 防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械 设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻 装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

	包装
	危险货物包装标志：4


③异戊烷

异戊烷物理、化学性质、危险性参数和毒性参数见下表所示。

表3.2-4 异戊烷物质特性表

	标识
	中文名
	异戊烷；2-甲基丁烷
	英文名
	isopentane;2-methylbutane

	
	分子式
	C5H12
	分子量
	72.15

	
	CAS
	78-78-4
	危序号：UN编号
	1114：1265

	理化性质
	沸点
	27.8℃
	熔点
	-159.4℃

	
	闪点
	-56℃ 
	爆炸下限（V%）
	1.4

	
	自然温度
	425℃
	爆炸上限（V%）
	7.6

	
	相对密度（水=1）
	0.62
	相对密度（空气=1）
	2.48

	
	临界温度
	187.8℃
	临界压力
	3.33Mpa

	
	饱和蒸气压（kPa）
	79.31（21.1℃）
	引燃温度
	420℃

	
	外观性状
	无色透明的易挥发液体，有令人愉快的芳香气味。

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	燃烧爆炸危险性
	危险性类别
	第3.1 类 低闪点易燃液体

	
	危险特性
	极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	灭火
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	
	灭火剂
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	毒性及健康危害
	毒理学资料
	急性毒性，LC50：1000mg/m3（小鼠吸入）。

	
	侵入途径
	食入、吸入

	
	健康危害
	主要有麻醉及轻度刺激作用。可引起眼和呼吸道的刺激症状，重者有麻主要有麻醉症状，甚至意识丧失。

	
	环境资料
	对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，

在环境中能被生物降解。

	
	慢性影响
	眼和呼吸道的轻度刺激。皮肤长期接触可发生轻度皮炎。

	应急处理处置方法
	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	防护措施
	工程措施
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	
	身体防护
	穿防静电工作服。

	
	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	
	眼睛防护
	必要时，戴化学安全防护眼镜。

	
	手防护
	戴防苯耐油手套。

	
	其他
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。仓间温度不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	包装
	危险货物包装标志：7

	
	包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。


（3）MDEA

MDEA物理、化学性质、危险性参数和毒性参数见下表所示。

表3.2-5  N-甲基二乙醇胺（MDEA）危险特性表

	中文名称
	N-甲基二乙醇胺
	CAS号
	105-59-9

	英文名称
	Methyldiethanolamine 
	分子式
	C5H13NO2

	外观与性状
	无色或微黄色油状液体
	分子量
	119.16

	凝固点
	-21℃
	沸点
	（760mmHg）：247.3℃

	闪点
	137
	相对密度（水=1）
	1.0426kg/L（20℃）

	稳定性
	稳定
	相对密度（空气=1）
	1大气压，4.1

	溶解性
	易与水、乙醇、醚、丙酮混溶

	主要用途
	用作分析试剂，酸性气体吸收剂，软化剂和润滑剂，以及用于有机合成。

	危险性概述
	危险性类别：低毒，有一定的腐蚀性，可燃。

侵入途径：经口吸入和皮肤接触。

健康危害：长时间接触可致皮肤灼伤，吸入可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛、化学性肺炎、肺水肿等，对皮肤有致敏作用。

环境危害：本品呈低度弱碱性，如长期外排，对所接触的土壤、植物等生态环境有较大影响。

	毒理学资料及环境行为
	急性毒性
	LD50：4780mg/kg（大鼠经口）；5990mg/kg（免经皮）

	
	亚急性和慢性毒性
	大鼠经口170mg/kg，90天，部分动物死亡，某些器官有损害。

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。胺热分解放出有毒氧化氮烟气。

	
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	泄漏应急处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	防护措施
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，建议佩戴防毒口罩。

	
	眼睛防护
	可采用安全面罩。

	
	防护服
	穿工作服（防腐材料制作）。

	
	手防护
	戴橡皮手套。

	
	其他
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。

	急救措施
	皮肤接触
	立即用流动清水冲洗。衣着污染，脱去被污染衣物；

	
	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水冲洗，并送就医治疗；

	
	吸入
	饮用温开水、蛋清或牛奶；

	
	食入
	饮用大量的温开水驱吐，就医治疗。

	
	灭火方法
	雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫、干粉。


（4）润滑油、导热油

润滑油、导热油物理、化学性质、危险性参数和毒性参数见下表所示。

表3.2-6 润滑油物质特性表

	标识
	中文名
	润滑油
	英文名
	lubricating

	理化性质
	沸点
	252.8℃
	熔点
	-159.4℃

	
	闪点
	120~340℃ 
	自燃温度
	300~350℃

	
	相对密度（水=1）
	0.85
	相对密度（空气=1）
	934.8

	
	外观性状
	淡黄色黏稠液体。
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13（145.8℃）

	
	溶解性
	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	燃烧爆炸危险性
	危险特性
	可燃液体火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体

	灭火
	灭火方法：须佩戴防毒面具、穿全身消防服在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	健康危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。

眼接触：提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐。就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所要求。

	运输要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	储存要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


表3.2-7 导热油物质特性表

	标识
	中文名
	导热油（320#）

	理化性质
	沸点
	>280℃
	熔点
	-159.4℃

	
	闪点
	216℃ 
	自燃温度
	>320℃

	
	外观性状
	琥珀色室温下液体，气味为矿物油特性

	
	溶解性
	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	危险性概述
	在正常条件下使用不会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。

	
	油脂性粉刺/毛囊炎征兆及症状可能包括暴露的皮肤出现黑色脓包及斑点。若摄入，可能会导致恶心、呕吐及/或腹泻。

	
	未被评为可燃物，但会燃烧。

	消防措施
	特定的危险
	危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。氧化碳。未被识别的有机、无机化合物。

	
	灭火介质
	泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。切勿喷水。

	
	消防人员保护设备
	合适的保护装置包括在密封空间内接近起火点时必须佩戴的呼吸装置

	健康危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救措施
	吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方。若症状持续则要求求助医生。

接触皮肤：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。

接触眼睛：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。

吞食：不要催吐，用水漱口并就医。

	泄漏应急措施
	保护措施：避免沾及皮肤及眼睛。使用合适的防扩散措施，以免污染环境。用沙、泥土或其他适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。

消除方法：溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。用沙、泥土或其他可用来围堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其他适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当废弃。

	操作处置与存储
	一般预防措施：若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。

	
	搬运：避免长期或持续与皮肤接触。避开吸入蒸汽和（或）烟雾。装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。

	
	储存：密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3 个月以上） -15~50℃；短期储存-20~60℃。


2、产品

LNG主要成分为甲烷、乙烷等，属于重点关注的危险物质。

液化天然气属于稳定轻烃，其组成绝大部分是甲烷，天然气经过低温液化后即得到液化天然气。液化天然气的储存温度为-162℃。人体接触低温的液化天然气易引起冻伤。液化天然气具有低温、易挥发、易燃易爆，并且具有热膨胀性、气化性、易扩散性以及静电荷集聚性。泄漏的液化天然气很容易挥发，单位体积的液化天然气汽化后，体积将扩大625倍，当天然气体积浓度为5%~14%时就可以被引燃或引爆。液化天然气属低毒性物质，但空气中甲烷浓度过高可使人因缺氧引起窒息。

表3.2-8 LNG气质组分表

	成分
	摩尔含量%
	体积含量%
	成分
	摩尔含量%
	体积含量%

	甲烷     CH4
	99.7526
	99.6677
	正戊烷  i-C5H12
	0.0000
	0.0038

	乙烷     C2H6
	0.0915
	0.0932
	异戊烷  n-C5H12
	0.0000
	0.0038

	丙烷     C3H8
	0.0203
	0.0235
	C6+
	0.0121
	0.0126

	正丁烷  i-C₄H10
	0.0000
	0.0098
	氮气   N2
	0.1352
	0.870

	异丁烷  n-C₄H10
	0.0000
	0.0098
	二氧化碳  CO2
	0.0003
	0.0001


LNG物质特性见下表所示。

表3.2-9  LNG理化性质及危害特性

	标识
	中文名
	液化天然气
	英文名
	liquefied natural gas

	
	分子式
	CH4+C2H6+C3H8+N2
	分子量
	16.1~18.3

	
	CAS号
	74-82-8
	UN编号
	1972

	
	危险货物编号
	21008
	/
	/

	理化性质
	外观与性状
	无色、无味、无毒且无腐蚀性液体
	沸点
	-162~-160℃

	
	熔点
	-182~-178℃
	饱和蒸气压（MPa）
	4.71/-63℃

	
	燃烧热
	39.33MJ/m3
	临界温度（℃）
	-116

	
	相对密度（水=1）
	0.42--0.46/-161℃
	主要用途
	居民用气，城市出租车用气，工业用气

	燃烧爆炸危险性
	避免接触的条件
	不可接触到眼睛、皮肤和衣物。不可吸入气泡、气雾和烟尘
	燃烧性
	易燃

	
	建规火险分级
	甲
	闪点（℃）
	-188℃（闭杯）

	
	爆炸下限（V%）
	5.3
	自燃温度（℃）
	无意义

	
	爆炸上限（V%）
	14
	危险特性
	易燃、易爆、冻伤

	
	燃烧（分解）产物
	水、二氧化碳、一氧化碳和其他有害物质
	稳定性
	不稳定

	
	聚合危害
	不能出现
	禁忌物
	氧化性物质

	
	灭火方法
	可能的话，关闭气源。如果无法关闭，让其燃烧。不可直接将水泼到泄漏的天然气上，因为这样做会增加气化速度。大量天然气泄漏可使用干粉灭火器、CO2、高倍数泡沫灭火器

	包装与储运
	危险性类别
	第2.1类易燃液化气体
	危险货物包装标志：
	易燃气体

	
	包装类别
	Ⅲ
	/
	/

	
	储运注意事项
	容器内可能含有易燃易爆物品的残留物或气泡，切割、打磨、钻孔、焊接或重复使用容器之前，必须先采取充分的防范措施。只可将液化天然气储存在特殊设计的低温容器内，存放于凉爽、干燥、独立、通风、远离热源和火源的区域。所有设备需接地。使用便携式易燃气体探测器来探测LNG和天然气蒸气的有害级别

	毒性危害
	接触限值
	中国MAC：未制定标准；苏联MAC：未制定标准；美国TWA：未制定标准；美国STEL：未制定标准

	
	侵入途径
	吸入、皮肤、眼睛
	毒性：
	对环境无害

	
	健康危害
	眼睛：导致眼睛涩痛、视力模糊、红眼和表层角膜浑浊。直接接触液化天然气可能导致冻伤。

皮肤：导致皮肤涩痛。直接接触液化天然气可能导致冻伤。

吸入：简单窒息。可能导致恶心、腹泻、无食欲、晕眩、定向障碍、头疼、兴奋、急促呼吸、昏睡、呼吸困难、麻木和其他中枢神经系统问题。大量吸入可导致黏膜冻伤和可能的中枢神经系统压迫。

食入：可导致黏膜冻伤和可能的中枢神经系统压迫。

慢性过度接触产生的症状：ND

	急救
	皮肤接触
	接触到液体，马上浸入微温水中（41~46℃）。不要用热水洗，马上就医。在恢复温度之前或之后，不可用手去揉搓冻伤部分。如果是大面积的冻伤，需要在用温水冲洗的同时脱去衣物，保持一定的温度，放松身体。马上就医

	
	眼睛接触
	用大量的水至少清洗15分钟。将眼睑拉开充分清洗，马上就医

	
	吸入
	马上离开。如果呼吸困难，马上供应氧气。如果呼吸停止，先供氧然后人工呼吸。马上就医

	
	摄入
	马上就医

	防护措施
	工程控制
	使用标准的工程控制方法（通风、吹扫、惰化和监控等）将爆炸风险控制在建议的等级之下。使用相应的接地或其他方法防止在传送过程中静电积累

	
	呼吸系统防护
	若含量超过了建议的级别，需依据NIOSH和生产商的建议和（或）保护因素使用经过NIOSH/MSHA批准的空气净化呼吸器。如果通风不足，或对人员的生命或健康产生紧急危险（IDHL），使用NIOSH/MSHA批注的正压自带呼吸装置。建立受限空间伤害程序

	
	眼睛防护
	防止不慎进入眼睛，在液体有可能进入眼睛和面部的情况下需使用防溅安全防护镜和面罩

	
	皮肤保护
	避免皮肤上的接触，可用防护型的手套避免手接触到液体。在特定条件下，可能还需要其他类型的保护，如：面罩、保护罩、围裙、长手套和防渗透服

	
	其他
	如果人员有可能接触到产品，需要在靠近工作区域的地方提供洗眼器，以备紧急需要。如果特殊情况存在，向工业卫生专家或其他专家咨询

	泄漏处置
	疏散人群，隔离现场，直到气体扩散完毕；消除火种，清除危险区域的火焰、火星、烟雾和车辆等；穿戴个人劳保防护用品，（如果条件要求必须接触LNG）；在没有危险的情况下切断泄漏源（区域）；不可在LNG上直接喷水，这样做会加快LNG的沸腾和蒸发；可用喷水的方法来驱散蒸气云，保护人员、增加蒸发的速度（如果可以控制蒸气云增量）。


3、火灾爆炸伴生/次生污染物

根据项目原辅材料及生产工艺特点，项目火灾爆炸伴生/次生污染物主要为CO。

2、危险物质数量及分布

本项目所涉及危险物质存在位置及分布，见下表。

表3.2-10  LNG生产装置天然气在线量统计

	生产单元
	设备名称
	数量
	介质
	折算后的质量

	LNG生产装置
	进口分离器
	1 台
	天然气
	28.18 kg

	
	出口分离器
	3 台
	天然气
	40.36 kg

	
	吸收塔
	1 台
	天然气
	950.65 kg

	
	净化气冷却器
	1 台
	天然气
	56.02 kg

	
	原料气过滤器
	1 台
	天然气
	23.64 kg

	
	净化气分离器
	1 台
	天然气
	39.77 kg

	
	净化气过滤器
	1 台
	天然气
	23.05 kg

	
	分子筛干燥器
	1 台
	天然气
	1028.62 kg
（三台干燥器之和）

	
	脱水再生气加热器
	1 台
	天然气
	4.98 kg

	
	脱水再生气换热器
	1 台
	天然气
	13.77 kg

	
	脱水再生气冷却器
	1 台
	天然气
	9.62 kg

	
	脱水再生气分离器
	1 台
	天然气
	44.51 kg

	
	粉尘过滤器
	1 台
	天然气
	11.39 kg

	
	重烃吸附器
	1 台
	天然气
	1582.02 kg
（三台吸附器之和）

	
	脱汞吸附器
	1 台
	天然气
	217.28 kg

	
	脱重烃再生气加热器
	1 台
	天然气
	7.78 kg

	
	脱重烃再生气冷却器
	1 台
	天然气
	7.61 kg

	
	粉尘过滤器
	1 台
	天然气
	10.86 kg

	
	粉尘过滤器
	1 台
	天然气
	10.86 kg

	
	脱重烃再生气分离器
	1 台
	天然气
	166.78 kg

	
	重烃分离器
	1 台
	天然气
	57.38 kg

	
	BOG入口缓冲罐
	1 台
	重烃
	6.68 kg

	
	BOG出口缓冲罐
	1 台
	天然气
	46.56 kg

	
	BOG换热器
	1 台
	天然气
	9.61 kg

	
	冷箱系统
	1套
	甲烷
	1.663t

	
	
	
	乙烯
	1.84t

	
	
	
	丙烷
	7.84t

	
	
	
	异戊烷
	0.524t

	冷剂储罐区
	30m3乙烯储罐
	1台
	乙烯
	18.3t

	
	30m3丙烷储罐
	1台
	丙烷
	17.4t

	
	30m3异戊烷储罐
	1台
	异戊烷
	18.6t

	
	20m3重烃储罐
	1台
	重烃
	12.6t

	LNG储罐区
	20000m3LNG储罐
	1台
	LNG
	9000t

	导热油供应系统
	导热油炉
	1套
	导热油
	34.8t

	危废暂存间
	/
	废矿物油
	0.5t


3.2.2 临界量Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 C，Q 按下式进行计算：

[image: image20.wmf]+

+

2

2

1

1

Q

q

Q

q

……＋[image: image21.wmf]n

n

Q

q


式中：
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

Q 的确定见下表：

表3.2-11 本项目Q值确定表

	生产单元
	危险物质
	CAS号
	HJ169-2018临界量（t）
	厂区内危险物质最大存在量（t）
	物质存在量与临界量的比值

	LNG生产装置
	甲烷
	74-82-8
	10
	4.391
	0.4391

	
	重烃
	/
	2500
	0.007
	0.0000028

	
	乙烯
	74-85-1
	10
	1.844
	0.1844

	
	丙烷
	74-98-6
	10
	7.846
	0.7846

	
	异戊烷
	78-78-4
	10
	0.524
	0.0524

	冷剂储罐区
	乙烯
	74-85-1
	10
	18.3
	1.83

	
	丙烷
	74-98-6
	10
	17.4
	1.74

	
	异戊烷
	78-78-4
	10
	18.6
	1.86

	
	重烃
	/
	2500
	12.6
	0.00504

	LNG储罐区
	LNG
	74-82-8
	10
	9000
	900

	导热油供应系统
	导热油
	/
	2500
	34.8
	0.01392

	危废暂存间
	废矿物油
	/
	2500
	0.5
	0.0002

	合     计
	906.91


经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q（906.91）≥100。
3.2.3 生产工艺M值的确定

项目所属行业及生产工艺特点，按照表6.2-9评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3.2-12 行业及生产工艺（ M）

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤 、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为LNG生产及储存项目，属于石油天然气行业，不涉及其他危险工程工艺。因此本项目M值为10，属于M3。

3.2.4 危险性P的确定

 由上文计算可知，本项目危险物质数量临界值Q为906.91>100。行业及生产工艺分值为10，为M3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 C 中 P 的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为中度危害 P2。

表3.2-13 危险物质及工艺系统危害性等级判断

	危险物质数量与临界量的比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


3.3 风险潜势判断

本项目大气环境敏感程度为E1，地表水环境敏感程度为E2，地下水敏感程度均为E3，危险物质及工艺系统危险性属于P2等级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）表 2 划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅳ，地表水环境风险潜势为Ⅲ，地下水环境风险潜势为Ⅲ。

环境风险潜势划分依据见表 3.2-14。

表3.2-14  建设项目环境风险潜势分析

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


4 环境风险评价等级及评价范围

4.1 环境风险评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据项目环境风险潜势判定结果，确定项目环境风险评价工作级别。风险评价工作级别按下表划分。

表4.1-1  风险评价工作级别（HJ169-2018）

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


本评价根据各个环境要素及项目环境风险潜势综合等级情况，按导则要求确定评价等级及工作内容见下表：

表4.1-2 项目各环境要素及项目综合环境风险评价等级划分情况及工作内容

	环境要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境
	项目综合

评价等级

	环境风险工

作评价等级
	一级
	二级
	二级
	一级

	工作内容
	选用数值方法预测大气环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度
	参照HJ2.3地表水环境影响
	参照HJ610

二级评价
	-


4.2 环境风险评价范围

(1)大气风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，一级评价大气评价范围不低于5.0km。因此本项目确定以项目边界外5.0km区域作为项目评价范围。 
[image: image22.png]



图4-1 大气环境风险评价范围图

 (2)地表水风险评价范围

 事故状态下，项目事故废水因堵截设施损耗或未及时开启，可能通过雨水管沟，进入园区雨水管网系统，最后汇入郪江。园区雨水排口郪江上游500m至下游10km范围。

 (3)地下水风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价范围确定方法有3种，即：公式计算法、查表法及自定义法。

本项目所在地的水文地质条件相对简单，本次选取自定义法确定地下水风险事故评价范围。北侧以郪江为界，南侧、东侧及西侧以周边地表分水岭为界，为一相对较为独立的水文地质单元，面积约1.3km2。

5 项目风险识别

项目存在一定的环境危害因素，风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对本工程涉及的有毒、有害化学品的使用及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

5.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质风险识别范围主要包括：主要原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据项目使用原料、产品、产生污染物的分析。本项目主要原辅材料理化性质、燃爆特性、毒性毒理见下表所示。

表5.1-1 项目风险物质清单及危险特性表

	风险物质
	理化特性
	危险特性
	判定依据
	分布单元

	LNG（液化天然气）
	天然气外观为无色无味气体，LNG为无色无味液体，相对蒸气密度（空气=1）0.6；临界压力4.59Mpa；闪点-218℃；熔点-182℃；沸点-161.4℃，引燃温度537℃；微溶于水、溶于醇、乙醚。
	无色、无味气体（LNG为无色无味透明液体），天然气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险
	其成分主要是甲烷、乙烷等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，甲烷、乙烷、丁烷等属于突发环境事件风险物质
	储罐、槽罐车

	原料天然气
	
	
	
	气源来气直接进入生产装置进行连续生产

	内耗燃料天然气
	
	
	
	净化调压后储存在燃料缓冲罐

	制冷剂（乙烯、丙烷、异戊烷）
	常温常压下为无色气体，乙烯略有烃类特有的臭味，不溶或微溶于水、（微）溶于醇、乙醚，闪点。
	主要成分是乙烯、丙烷、异戊烷，易燃、易爆。吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，无明显的兴奋期，对眼及呼吸道黏膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。对环境有危害，会污染水体、土壤和大气环境
	成分是乙烯、丙烷、异戊烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，乙烯、丙烷、戊烷属于突发环境事件风险物质
	主冷、预冷单元、冷箱

	胺液MDEA（N-甲基二乙醇胺）、沾染胺液的废活性炭
	无色或微黄色的黏稠液体，分子量119.2，闪点260℃，沸点

246～255℃，混溶于水、乙醇，微溶于醚。
	易燃，具强刺激性，具致敏性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有剧烈刺激作用。可致皮肤灼伤。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿等。对皮肤有致敏作用
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，胺液属于CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液
	脱酸单元

	冷压缩机润滑油、危废间废润滑油
	淡黄至褐色，无气味或略带异味；分子量为230-500，闪点76℃，引燃温度248℃。
	可燃，具刺激性，遇明火、高热可燃。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告
	据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，导热油、润滑油属于油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）
	各生产设备、危废暂存间

	导热油
	
	
	
	导热油撬


5.2 生产系统危险性识别

 危险单元是由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，一个独立的危险单元在事故状况下可实现与其他功能单元的分割。

根据项目总平面布置图，本项目可划分为3个危险单元：①LNG生产单元；②产品储存外运单元；③环保设施。

5.2.1 LNG生产单元

本项目LNG生产系统采用的工艺流程为：原料气→调压过滤→脱碳→冷却分离→脱水→脱汞→液化。根据物质危险性识别，危险物质为：系统内存在的天然气、脱碳单元内的MDEA溶液、液化单元的制冷剂、脱氢单元的氧气、导热油炉内导热油。

1、工艺装置内天然气

工艺装置天然气泄漏会与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇外部高热，容器、管线设备内压增大，工艺装置有开裂和爆炸的危险。

2、MDEA溶液（胺液）

MDEA溶液发生泄漏后，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。在防渗层出现破损情况下，可通过破裂处下渗进入地下水，对地下水造成污染。

3、制冷剂

制冷剂发生泄漏后，在防渗层出现破损情况下，可通过破裂处下渗进入地下水，对地下水造成污染。

4、油类物质

发生泄漏后，在防渗层出现破损情况下，导热油可通过破裂处下渗进入地下水，对地下水造成污染。

5.2.2 产品储存外运单元

本项目设置一座有效容积为20000m3的LNG储罐，并设置10座LNG装卸臂，该过程的危险物质为LNG。发生泄漏会与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。若遇外部高热，容器、管线设备内压增大，工艺装置有开裂和爆炸的危险。

5.2.3 环保设施

环保工程若发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放。本项目生产废水处理系统池体出现破损，废水泄漏有污染地下水的潜在风险；危险废物暂存间地面防渗层出现破损，物料泄漏有污染地下水的潜在风险。

表5.2-1 项目环保工程环境风险识别表

	序号
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	生产废水处理系统
	生产废水
	池体出现破损，同时防渗层出现破损，废水泄漏后下渗
	废水泄漏下渗入地下水
	区域地下水

	2
	危废暂存间
	危险废物
	地面防渗层出现破损，危险废物下渗
	危险废物下渗进入地下水
	区域地下水


5.2.4 危险物质向环境转移的途径识别

5.2.4.1 环境风险类型

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液体物料原料泄漏等几个方面，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故。

（1）火灾、爆炸

①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等易引起电缆着火，若扑救不及时，有烧毁电器、仪表，使火灾蔓延的可能。

②因自然灾害（如雷电）等其他因素的影响，也有可能引起火灾、爆炸事故。

（2）中毒、窒息

①低浓度的甲烷对人体无毒性，但在人体在吸入高浓度甲烷气体后，会出现恶心、呕吐、头晕、头痛、心跳过速、乏力、呼吸短促、呼吸困难等中毒反应，甚至可能会导致窒息，从而危害生命。

②发生火灾时产生的有毒有害气体，可造成人员的二次伤害。

（3）危险废物泄漏

项目危废暂存间内的液体发生泄漏事故时，一般情况下，泄漏物料将通过四周的围堰进行收集，将这部分废液按危险废物处理，不进入雨水管网，不会直接进入水体，不会发生物料直接泄漏到水体的现象。但是，存在废液在卸车等过程中发生泄漏进入雨水管网的风险。

（4）运输过程中产生的泄漏

物料运输过程中当发生破裂、撞车导致废弃物大量溢出、散落等意外情况，将会污染运输线路沿途大气、水体、土壤、路面，对人体、环境造成危害。

5.2.4.2 危险物质环境转移途径识别

通过项目技术分析和类比调查，项目潜在的危险种类、原因及易发场所见下表。

表5.2-2 生产中潜在危险因素分析

	序号
	事故种类
	发生原因
	易发场所
	备注

	1
	燃烧爆炸事故
	操作原因：设备超压，或因操作失误。

设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；安全泄压阀失灵，设备仪表腐蚀引入爆炸气体；设备管道泄漏使易爆气体外逸形成爆炸性气体混合物；设备维修不慎，引起火灾爆炸。

环境原因：操作中产生静电火花引起蒸汽燃爆。
	设备管道、物料贮存装置。
	影响大但发生频率低

	2
	泄漏中毒事故
	操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。

设备原因：设备故障，管道堵塞或损坏；设备放空、排污装置配置不当；主要传动设备发生故障；长期超负荷运行。安全设施有缺陷。
	管道设备、物料输送设备、压缩机等场所。
	污染范围大，发生频率低


本项目产品及制冷剂均具有易燃性，其中甲烷、氮还具有窒息性，丙烷、乙烯等具有较强麻醉性，因此生产过程中存在泄漏、火灾、燃爆等环境风险特性。拟建项目主要生产装置风险识别见下表。

表5.2-3 主要生产装置风险识别一览表

	序号
	生产装置名称
	贮存方式
	装置内危险物料名称及形态
	风险识别
	潜在危害类型

	1
	LNG储罐
	装置及管道
	甲烷等
	燃爆、泄漏风险
	A/B/C

	2
	工艺装置
	各单元装置及管道
	
	
	
	

	3
	
	脱酸（碳）单元
	吸收塔、再生塔等
	MDEA溶液
	泄漏风险
	C

	4
	
	导热油系统
	生产装置
	导热油
	泄漏风险
	A/B

	5
	
	脱水、脱汞单元
	
	含汞废吸附剂
	燃爆、泄漏风险
	C

	6
	
	制冷剂压缩单元
	压缩装置
	丙烷、乙烯以及异戊烷
	燃爆、泄漏风险
	A/B/C

	7
	装车区
	槽罐
	甲烷等
	燃爆、泄漏风险
	A/B/C

	8
	生产废水处理系统
	混凝土池体
	/
	泄漏风险
	C

	9
	危废暂存间
	铁桶
	废矿物油等
	泄漏风险
	A/C

	注：主要危险种类有：A—火灾、B—爆炸、C—中毒。


5.2.4.3 伴生/次伴生影响识别

项目生产所使用的物料部分具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏、火灾，产生伴生和次生危害。

本项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次生危害见下表所示。

表5.2-4 项目事故状况下的伴生/次生危害识别表

	液体原料名称
	条件
	伴生和次生事故及产物
	危害后果

	
	
	
	大气污染
	水体污染
	土壤、地下水

	LNG
	遇明火、高热
	引起火灾、爆炸
	有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染
	有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。
	有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤、地下水，产生的伴生/次生危害，造成土壤、地下水污染。


火灾爆炸事故往往由于不完全燃烧后产生有毒物质而造成次生污染。本项目原辅材料以及产品一旦发生燃烧，不完全燃烧将产生有毒气体CO、氮氧化物释放进入大气，如不及时采取有效的减缓措施，将对周边人群造成更为严重的健康危害。

此外，堵漏或其他应急处置过程中使用的拦截、堵漏、降解等材料，掺杂一定的物料后，若事故后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

[image: image23.png]pic 1 P

HRIGRI R 70 B R L T PR R ST 5 4

WA aE

SEAMRBE 15 15 B R Ti5 5

R R/ K /R KA R A

REFS

[ A2 S 2 49 3 24 e

PNatERS

HuFoKiT G

R KIS

PNatERS

HuFoKiT G
HRKIG R





图5.2-1 事故状况伴生和次生危险性分析

5.2.5环境风险识别结果

通过分析，由于项目涉及物料大部分为易燃物，因此在生产过程中存在发生燃爆并引发有机物挥发进入空气的风险隐患。本项目生产过程中风险隐患主要为：

（1）液化天然气泄漏事故危险性分析

由于LNG发生泄漏事故后，低温液体很快气化而进入大气环境，造成大气环境污染事件；泄漏液体进入地表水、土壤环境可能性很小，不会造成地表水、土壤、地下水环境次生环境污染事件。

（2）火灾爆炸事故中的次生危险性分析

LNG属易燃物质遇高温或明火发生火灾爆炸，引发伴生/次生污染物排放。本项目考虑LNG遇明火发生火灾、爆炸引发CO等污染物排放。

（3）胺液、导热油、含油废水泄漏事故中的次生危险性分析

胺液、导热油、含油废水性状为液态，泄漏下渗会造成土壤、地下水污染，并且导热油易燃，可能导致火灾、爆炸等次生环境污染事件。

风险类型：根据风险因素识别和比较的结果，生产装置及储罐区存在火灾、爆炸及有害物料泄漏等潜在风险和危害；站内物料输送管道存在泄漏的潜在危险。

[image: image24.png]




图5.2-2  环境风险单元分布图

6 事故源项分析

6.1 风险事故情形设定

本次环评根据拟建项目特点，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。根据风险识别结果，本项目虽具有多个事故风险源，但是从生产过程、物料储运分析及物料毒性分析，环境风险事故主要为有毒有害物质的泄漏。基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合拟建项目物料的毒理学性质、重点危险源辨识、影响途径，确定风险事故情形如下：

（1）储罐泄漏事故

拟建项目设置乙烯储罐、丙烷储罐、异戊烷储罐、冷剂回收罐、LNG储罐、导热油罐。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，各类物料在储存过程中，一旦发生法兰损坏、管道破裂、罐体破裂等事故，将会导致罐体内储存的气体或易挥发液体物料泄漏，气体及易挥发液体储罐泄漏物料挥发产生的废气污染物将会对区域大气环境造成不利影响。物料泄漏事故主要考虑各类物料储罐与装卸区的连接管道发生破损造成泄漏。

（2）燃爆次生污染事故

LNG储罐、乙烯储罐、异戊烷储罐等储罐若遇明火、高热产生燃爆，不完全燃烧产生次生污染物CO，污染物将会对区域大气环境造成不利影响。

（3）油类泄漏事故

正常情况下，当导热油炉破裂发生油类泄漏，由于油罐区采取重点防渗，且设集液池，泄漏的油类能及时被收集处理，不会进入周边地表水，因此本评价不考虑油类对地表水的污染及危害。本评价考虑非正常情况下，防渗层发生破裂，油类泄漏至地下对地下水造成污染。

确定风险事故情形的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其他事故不具有环境风险。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

6.2 概率分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1泄漏频率表，结合本项目涉及的部件类型，从大气、地表水、地下水环境风险分别设定最大可信事故，具体见下表所示。

表6.2-1 泄漏频率表

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率
	可能发生的突发环境事件
	受影响的环境要素

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a
	燃料气缓冲罐泄漏
	大气

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6 /a
	MDEA溶液储罐泄漏
	地下水

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a
	吸附塔、再生塔、导热油炉泄漏
	地下水

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a
	平衡罐、胺储罐等
	大气

	
	10min内储罐泄漏完
	5×10-6/a
	
	

	
	储罐全破裂
	5×10-6/a
	
	

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	5.00×10-6/a
	槽罐车储罐泄漏
	大气

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a
	
	

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a
	
	

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a
	LNG储罐泄漏
	大气

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/（m·a）
	 LNG储罐输送管道
	大气

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/（m·a）
	
	

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/（m·a）
	
	

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/（m·a）
	
	

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.40×10-6/（m·a）
	
	

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/（m·a）
	
	

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	5.00×10-4/a
	压缩机泄漏造成LNG、天然气泄漏
	大气

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a
	
	

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	3.00×10-7/h
	装卸臂泄漏造成LNG泄漏
	大气

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h
	
	

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	4.00×10-5/h
	装卸软管造成LNG泄漏
	大气

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h
	
	


由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

6.3 最大可信事故

拟建项目LNG储罐采取低温常压储存方式，将罐内物质的温度降到沸点以下，使储液罐的操作压力稍高于常压，与高压常温储存方式相比，可以大大降低罐壁厚度，提高安全性能。

根据项目设计资料，拟建项目LNG储罐的所有开口均设置在罐顶部，在内罐底部不设置任何开口，在出现管线应力拉断事故时可以保证储存LNG不会大量泄漏。项目LNG储罐采用三金属全容罐，具有双层包容能力，内罐泄漏的物料能被容纳在不锈钢外罐内而不至于外泄。全容罐一般设计要求当发生内罐液体溢出时，外罐至少要保持10cm不开裂，内外罐均发生泄漏的可能性比较小。另外，储罐周围设有集液池、高倍数泡沫发生器，一旦发生泄漏，可将泄漏出的液体收入池内，并用泡沫覆盖，使之与空气隔绝，控制液态气体蒸发速度，使得周围局部地区不致形成爆炸危险。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中常压全包容储罐全破裂的概率为1.00×10-8/a，为极小概率事件。因此，结合通过同类项目事故资料统计和拟建项目实际，本次评价考虑储罐外与储罐连接的管道破裂发生泄漏事故的环境风险，不考虑LNG储罐全破裂的环境风险。由于各储罐储存物料类型、浓度、储量及对应毒性终点浓度均不同，因此本评价按照主要物质分别计算分析。

本项目最大可信事故分别为：

①LNG储罐输送管道泄漏对大气环境的影响；

②含油污水处理装置含油废水泄漏对地下水环境的影响。

本评价着重分析储罐连接管道发生泄漏情况、泄漏后引发火灾、爆炸事故后造成的次生危害。
7 源项分析

本项目大气环境风险评价等级为一级，地下水、地表水均为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）9.1.1.4气象参数b）一级评价，需选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。其中最不利气象条件取F类稳定度，风速1.5m/s，温度25℃，相对湿度50%。最常见气象条件为D类稳定度，风速1.88m/s，温度34.72℃，相对湿度75%。

7.1 LNG储罐输送管道泄漏源强分析

项目LNG储罐采用三金属全容罐，储罐泄漏的概率小于1.00×10-8/a，属于小概率事件，在环境风险分析中可不予考虑。因此，本次考虑LNG输送管道泄漏对环境造成的影响。根据项目LNG储存工艺，项目LNG储罐进料管道均从罐体顶部进入，仅LNG去装车单元的输送管道（DN200）位于储罐底部。本次考虑到输送管道泄漏对环境造成的最大影响，按照全孔径泄漏考虑。

项目储罐设置有综合控制系统ICS，该系统是由过程控制系统（PCS）、紧急停车系统（ESD）、安全仪表系统（SIS）以及火警和气体检测系统（FGS）等独立子系统构成，泄漏时间设定为10min。源强采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中F1.1液体泄漏及F.1.4泄漏液体蒸发速率进行计算。

1、LNG储罐输送管道泄漏量

LNG泄漏量选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的伯努利方程计算，计算公式为：

[image: image25.wmf]gh

P

P

A

C

Q

d

L

2

)

2

0

+

-

=

r

r

（


式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
P——容器内介质压力，Pa；LNG储罐采取低温常压储存方式，LNG储罐内压力P约为100.01kPa； 
P0——环境压力，Pa；环境压力P0为100kPa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；本站LNG的密度ρ为480kg/m3；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.65，取值为0.65；
A——裂口面积，m2；泄漏孔径为20mm，裂口面积为0.00127m2；

g——重力加速度，9.81m/s2；
h——裂口之上液位高度；本项目设置1座20000m3 LNG储罐（主容器尺寸DN38000×26750mm），本次以最大储罐来核算泄漏量。根据储罐设计资料，LNG储罐最高液位为18.785m，输送管道泄漏出现在离LNG储罐底部1.5m处，因此，裂口之上液位高度为17.285m。

经计算，LNG的泄漏速率为7.30kg/s。项目设置了紧急停车系统，因此本次以泄漏发生10min内得到控制计算，则LNG的泄漏总量为4.38t。

2、泄漏后液体蒸发总量

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

（1）闪蒸蒸发估算

液体闪蒸蒸发速率Q1按下式计算：

Q1=Fv·QL
Fv=CP(Tt-Tb)/Hv
式中：Fv--泄漏液体的闪蒸比；

Tt--储存温度，K；

Tb--泄漏液体的沸点，K；

HV--泄漏液体的蒸发热，J/kg；

Cp--泄漏液体的定压比热容，J/(kg·K）；
Q1--过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；
QL--物质泄漏速率，kg/s。

项目槽罐中LNG采用低温方式储存，储存温度为-165℃。天然气沸点为-161.5℃，储存温度低于LNG的沸点，因此泄漏之后不存在闪蒸蒸发。

（2）热量蒸发估算

泄漏的液体在地面形成液池，并吸收地面热量而汽化，其蒸发速率按下式计算，并应考虑对流传热系数。

[image: image26.wmf]t

H

T

T

S

Q

b

pa

l

）

（

-

=

0

2


式中：Q2——热量蒸发速率，kg/s；

T0 ——环境温度，K；最不利气象条件取25℃，即298.15K；最常见气象条件取34.72℃，即307.87K；

Tb ——泄漏液体沸点，K；LNG沸点温度为-161.5℃，即111.65K；

H ——液体汽化热，J/kg；甲烷化热为8.17kJ/mol，即510625J/kg；

t——蒸发时间，s；取30分钟，即1800s（源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中8.2.2.1章节）；

λ——表面热导系数，W/（m·K）；水泥地面取值为1.1W/m·k；

S——液池面积，m2；本站LNG泄漏10min形成液池区面积计200m2；

α——表面热扩散系数，m2/s；以水泥地面取值为1.29×10-7m2/s。

经计算，最不利气象条件下热量蒸发速率Q2=2.98kg/s、最常见气象条件下热量蒸发速率Q2=3.17kg/s。

（3）质量蒸发估算

质量蒸发速度Q3按下式进行计算：

[image: image27.wmf]）

（

）

（

）

（

）

（

n

2

n

4

n

2

n

2

0

3

r

u

p

+

+

+

-

=

RT

M

Q

a


式中：Q3 ——质量蒸发速率，kg/s；

p ——液体表面蒸气压，Pa；根据建设单位提供资料，表压为101.32kPa；

R ——气体常数，J/（mol·K）；取8.314J/mol·K；

T0 ——环境温度，K；最不利气象条件取25℃、最常见气象条件取34.72℃；

M ——物质的摩尔质量，kg/mol；甲烷取0.01604kg/mol；

u ——风速，m/s；最不利气象条件风速取1.5m/s、最常见气象条件风速为1.88m/s；

r ——液池半径，m；泄漏10min的液池区面积计200m2，等效液池半径为7.98m；

α，n——大气稳定度系数；最不利气象条件时大气稳定度取F，为稳定，大气稳定系数n=0.3，α=5.285×10-3；最常见气象条件时大气稳定度取D，为中性，大气稳定系数n=0.25，α=4.685×10-3
经计算，在最不利气象条件时Q3=0.227kg/s、最常见气象条件下Q3=0.245kg/s。

（4）液体蒸发总量的计算

液体蒸发总量按下式计算：

Wp=Q1t1+Q2t2+Q3t3
式中：Wp ——液体蒸发总量，kg；

Q1 ——闪蒸液体蒸发速率，kg/s；

Q2 ——热量蒸发速率，kg/s；

Q3 ——质量蒸发速率，kg/s；

t1 ——闪蒸蒸发时间，s；

t2 ——热量蒸发时间，s；

t3 ——从液体泄漏到全部清理完毕的时间，s。

在最不利气象条件下，LNG的蒸发速率（Q2+Q3）为3.202kg/s；最常见气象条件下，LNG的蒸发速率（Q2+Q3）为3.411kg/s。从发生泄漏到清理完毕为10min，热量蒸发时间按30min计算，计算结果见下表所示。

表7.1-1 最不利气象条件LNG蒸发速率及蒸发总量汇总表

	气象条件
	温度
	风速
	大气稳定系数
	Q2（kg/s）
	Q3（kg/s）
	LNG蒸发速率（kg/s）
	理论蒸发总量
	实际蒸发总量

	
	℃
	m/s
	α
	n
	
	
	Q2+Q3
	t
	t

	最不利气象条件
	25
	1.5
	5.285×10-3
	0.3
	2.98
	0.227
	3.227
	4.38
	4.38

	最常见气象条件
	34.72
	1.0
	4.685×10-3
	0.25
	3.17
	0.245
	3.411
	4.38
	4.38


7.2 火灾事故源强分析

由于项目泄漏的天然气、油品均属于易燃物质，因此发生泄漏后遇到明火将发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故在高温下迅速挥发释放至大气的未完全燃烧危险物质，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物，主要为CO、NOx。本次选取CO作为有毒有害污染物源强进行估算。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F F.3火灾伴生/次生污染物产生量估算，火灾伴生/次生污染物主要为CO，一氧化碳产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量；

q——化学不完全燃烧值；



Q——参与燃烧的物质量，t/s。

表7.2-1项目燃烧一氧化碳产生速率

	源项
	q
	C
	Q
	G

	天然气
	6.0%
	85%
	7.3kg/s
	0.867kg/s


7.4火灾事故消防废水源强分析

根据建设单位提供可研报告消防专篇计算，项目消防用水量最大为8379m3，用水单体为20000立方的LNG储罐，消防水主要用于事故时罐体冷却，消防废水中含有泥沙类机械杂质以及泡沫原液量0.22m3（主要成分为水、表面活性剂、助溶剂、稳定剂、阻燃剂等），水质较为清洁，直接进入市政雨水管网。

根据《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）条文说明13.2.5：天然气液化工厂不同于其他石油化工企业，原料和产品均为清洁介质，天然气的挥发性、扩散性良好，发生泄漏事故时不会以液态形式长久留存，不会在消防喷淋时与水融合，液化天然气罐区不可能在泄漏或火灾事故时产生含有污染物的废液废水。考虑到LNG储罐灭火时使用泡沫原液，经类比同类型企业，该类消防废水中主要污染物及浓度为COD 10mg/m3、阴离子表面活性剂0.01mg/m3。

8 风险预测与评价

8.1有毒有害物质在大气中扩散

8.1.1预测模型的选择

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），预测计算时，应区分重质气体和轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型，其判断依据采用附录 G.2推荐的理查德森数(Ri)进行判定。

Ri 的概念公式为： 

 [image: image28.png]PR cif
' T HEMRE




Ri 是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式： 

连续排放： 

 [image: image29.png]Ri=

[g(Q/pmn) (Prope

Deal





瞬时排放：

[image: image30.png]R= g(Ql/]pmu)’ (PP
P




式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3； 

ρa——环境空气密度，kg/m3； 

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg； 

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m； 

Ur——10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td 和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间 T确定。 

T=2X/Ur

式中：X ——事故发生地与计算点的距离，m； 

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在 T时间段内保持不变。 

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。

根据计算，本项目大气环境风险事故状态下各污染因子模型选取情况见下表。

表8.1-1  本项目大气环境风险事故模型选取一览表

	污染物名称
	排放形式
	理查德森数
	判断标准
	气体性质
	选取预测模型

	甲烷
	连续排放
	-0.86
	Ri<1/6
	轻质气体
	AFTOX

	
	连续排放
	-0.681
	Ri≥1/6
	轻质气体
	AFTOX

	一氧化碳
	连续排放
	/
	烟团初始密度未大于环境空气
	轻质气体
	AFTOX


8.1.2预测范围与计算点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），本项目评价范围为5.0km，本次评价预测范围与评价范围一致。

预测计算点中设计特殊计算点和一般计算点。特殊计算点为项目周围的环境保护目标，见表3.1-8。一般计算点根据范围设置不同间距，在500m范围内设置间距为50m。大于500m的范围涉及间距为100m。

8.1.3气象参数

项目风险评价为一级评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），一级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。

最不利气象条件： F 稳定度，1.5m/s 风速，温度 25℃，相对湿度 50%。

最常见气象条件： D 稳定度，1.88m/s 风速，温度 34.72℃，相对湿度 75%。

8.1.4大气毒性终点浓度值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 H，选择甲烷、一氧化碳毒性终点浓度值作为预测评价标准。

甲烷：毒性终点浓度-1为260000mg/m3; 毒性终点浓度-2为150000mg/m3;

一氧化碳：毒性终点浓度-1为380mg/m3; 毒性终点浓度-2为50mg/m3;

8.1.5预测模型主要参数

本次大气环境风险预测模型各主要参数如下表所示。

表8.1-2    大气风险预测模型主要参数表

	参数类型
	选项
	LNG输送管道泄漏
	LNG输送管道泄漏引发火灾
	LNG输送管道泄漏
	LNG输送管道泄漏引发火灾

	基本情况
	事故源经度/(º) 
	105.30648118
	105.30648118
	105.30648118
	105.30648118

	
	事故源纬度/(º)
	30.58842411
	30.58842411
	30.58842411
	30.58842411

	
	事故源类型
	泄漏
	火灾
	泄漏
	火灾

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象
	最常见气象

	
	风速m/s
	1.5
	1.88

	
	环境温度/℃
	25.0
	34.72

	
	相对湿度/%
	50
	75

	
	稳定度
	F
	D

	气体参数
	地表粗糙度/m
	1.0
	1.0

	
	是否考虑地形
	否
	否

	
	地形数据精度/m
	/
	/


8.1.6预测结果

8.1.6.1 LNG输送管道泄漏预测结果

（1）关注限值最远距离

当装卸LNG输送管道（DN200）发生泄漏，经预测泄漏甲烷在不同时刻达到关注限值的最远距离见下表。

表8.1-3  不同时刻达到关注限值的最远预测距离

	污染物
	毒性终点浓度-1
	毒性终点浓度-2
	气象条件

	
	浓度限值mg/m3
	距离m
	浓度限值mg/m3
	距离m
	

	甲 烷
	260000
	12.4
	150000
	30
	最不利气象条件

	
	260000
	/
	150000
	/
	最常见气象条件


由上表可知，当LNG装卸管道发生泄漏，泄漏时间为10min，泄漏出LNG在地面形成200m2的LNG液池，LNG快速蒸发进入环境空气。在最不利气象条件下，甲烷毒性终点浓度-2的距离为下风向30.0m，毒性终点浓度-1的距离为下风向12.4m；在最常见气象条件下甲烷不会出现毒性终点浓度-2、毒性终点浓度-1浓度值。
 （2）下风向不同距离污染物浓度预测值

本次风险评价，预测发生泄漏事故下风向不同距离的污染物浓度。预测结果见下表。

表8.1-4 液氯钢瓶泄漏下风向不同距离污染物预测浓度

	下风向距离m
	最不利气象
	最常见气象条件

	
	最大预测浓度mg/m3
	对应时间（s）
	最大预测浓度mg/m3
	对应时间（s）

	50
	54176.484
	60
	14491.932
	60

	100
	18996.568
	120
	4552.394
	120

	150
	9921.577
	120
	2274.846
	120

	200
	6204.335
	180
	1385.664
	120

	250
	4296.961
	180
	942.147
	180

	300
	3178.063
	240
	687.036
	180

	350
	2460.67
	300
	525.894
	240

	400
	1970.593
	300
	417.125
	240

	450
	1619.506
	360
	339.98
	300

	500
	1358.519
	360
	283.122
	300

	600
	1001.925
	480
	206.243
	360

	700
	774.284
	540
	157.759
	420

	800
	619.236
	600
	125.069
	480

	900
	508.399
	660
	101.901
	540

	1000
	426.14
	720
	84.836
	600

	1100
	363.234
	780
	71.873
	660

	1200
	313.936
	840
	62.68
	720

	1300
	274.509
	960
	55.68
	780

	1400
	240.375
	1020
	49.897
	840

	1500
	219.248
	1080
	45.054
	900

	1600
	201.166
	1140
	40.95
	960

	1700
	185.538
	1200
	37.436
	1020

	1800
	171.916
	1260
	34.399
	1080

	1900
	0
	0
	31.754
	1140

	2000
	0
	0
	29.432
	1200

	2100
	0
	0
	27.382
	1260

	2200
	0
	0
	25.558
	1620

	2300
	0
	0
	23.931
	1680

	2400
	0
	0
	22.47
	1800

	2500
	0
	0
	21.152
	1860

	2600
	0
	0
	19.959
	1920

	2700
	0
	0
	18.875
	1980

	2800
	0
	0
	17.885
	2040

	2900
	0
	0
	16.98
	2160

	3000
	0
	0
	16.149
	2220

	3500
	0
	0
	12.853
	2520

	4000
	0
	0
	10.543
	2760

	5000
	0
	0
	7.543
	3300


[image: image31.png]



图8.1-1 最不利气象条件下泄漏甲烷达到关注限值的最远预测距离图

[image: image32.png]



图8.1-2 最常见气象条件下泄漏甲烷达到关注限值的最远预测距离图

(3)敏感点预测浓度

大气风险预测对项目事故状态下污染物扩散至周边环境敏感点浓度进行预测，预测结果见表8.1-5。

表8.1-5 LNG输送管道泄漏事故状态下环境关心点甲烷预测浓度

	名称
	最不利气象条件
	常规气象条件

	
	最大预测浓度mg/m3
	出现时间s
	超标持续时间min
	最大预测浓度mg/m3
	出现时间s
	超标持续时间min

	宝石岩村
	267.5
	960
	/
	54.42
	780
	/

	红旗村
	0
	/
	/
	24.46
	1680
	/

	红旗社区
	0
	/
	/
	22.47
	1470
	/

	子仪村
	229.3
	1020
	/
	47.36
	900
	/

	五一村
	200.8
	1140
	/
	40.86
	960
	/

	石长村
	317.3
	810
	/
	63.29
	720
	/

	聂家坝村
	183.5
	1200
	/
	37.0
	1020
	/

	梨子坝社区
	0
	/
	/
	12.28
	2520
	/

	大英城区
	0
	/
	/
	11.32
	2640
	/

	普福村
	0
	/
	/
	15.31
	2220
	/

	盘龙村
	0
	/
	/
	14.86
	2280
	/

	明月村
	0
	/
	/
	16.64
	2100
	/

	石门小学
	0
	/
	/
	30.53
	1400
	/

	土门垭村
	0
	/
	/
	14.31
	2340
	/

	道祖村
	0
	/
	/
	18.97
	1920
	/

	白寨村
	0
	/
	/
	19.60
	1920
	/

	鑫河村
	0
	/
	/
	20.79
	1800
	/

	飞宏职业技术学校
	0
	/
	/
	21.75
	1740
	/


根据预测：在最不利及最常见气象条件下LNG输送管道发生泄漏，挥发甲烷进入环境空气，在5km范围内不会出现甲烷毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2值。由此甲烷泄漏不会对评价范围内的环境关心点造成明显影响，但对近距离厂区范围影响较大。

[image: image33.png]WY (ng/m#3)

200—]

150—|

100—|

RRIRERER A

BfE ()

1200

— "“% iEE;}T 21 quwpﬁ

— =ik
— = s
=

—"“% K? ﬁﬂwﬁr 21HQP006FPBEE‘)\E?;1Z




图8.1-3  LNG装卸管道泄漏最不利条件下对各敏感点浓度随时间变化 

[image: image34.png]W (ng/mk3)

RRIRERER A

Bl (B

IR

§2THGPOOS RERESISSIE




图8.1-4 LNG装卸管道泄漏最常见气象条件下对各敏感点浓度随时间变化

7.1.6.2 LNG输送管道泄漏引发火灾事故预测结果

（1）关注限值最远距离

当LNG装卸管道发生泄漏，在地面形成液池燃烧形成火灾。其燃烧产生的次数污染物CO进入环境，经预测燃烧产生的CO在不同时刻达到关注限值的最远距离见下表。

表8.1-6  不同时刻达到关注限值的最远预测距离

	污染物
	毒性终点浓度-1
	毒性终点浓度-2
	气象条件

	
	浓度限值mg/m3
	距离m
	浓度限值mg/m3
	距离m
	

	一氧化碳
	380
	/
	50
	/
	最不利气象条件

	
	380
	/
	50
	/
	最常见气象条件


由上表可知，当LNG输送管道泄漏引发火灾，液池燃烧产生的次生一氧化碳进入环境空气。在最不利、最常见气象条件下，评价范围内均未达到毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2值。

 （2）下风向不同距离污染物浓度预测值

本次风险评价，预测发生泄漏事故下风向不同距离的污染物浓度。预测结果见下表。

表8.1-7  LNG火灾事故下风向不同距离CO污染物预测浓度

	下风向距离m
	最不利气象
	最常见气象条件

	
	最大预测浓度mg/m3
	对应时间（s）
	最大预测浓度mg/m3
	对应时间（s）

	50
	0
	0
	0
	0

	100
	0
	0
	0
	60

	150
	0
	120
	0
	120

	200
	0
	180
	0
	120

	250
	0
	180
	0
	180

	300
	0
	240
	0
	180

	350
	0
	240
	0
	240

	400
	0
	300
	0
	240

	450
	0
	360
	0
	300

	500
	0
	360
	0
	300

	600
	0
	420
	0
	360

	700
	0
	480
	0
	420

	800
	0
	600
	0
	480

	900
	0
	660
	0
	540

	1000
	0
	720
	0
	600

	1100
	0
	780
	0
	660

	1200
	0
	840
	0.001
	720

	1300
	0
	900
	0.001
	780

	1400
	0
	960
	0.003
	840

	1500
	0
	1080
	0.006
	840

	1600
	0
	1140
	0.01
	900

	1700
	0
	1200
	0.016
	960

	1800
	0
	1260
	0.024
	1020

	1900
	0
	1320
	0.035
	1080

	2000
	0
	1500
	0.048
	1140

	2100
	0
	1560
	0.064
	1200

	2200
	0
	1620
	0.082
	1260

	2300
	0
	1680
	0.103
	1320

	2400
	0
	1740
	0.126
	1560

	2500
	0.001
	1860
	0.152
	1620

	2600
	0.001
	1920
	0.179
	1680

	2700
	0.001
	1980
	0.208
	1740

	2800
	0.002
	2040
	0.238
	1800

	2900
	0.002
	2100
	0.27
	1860

	3000
	0.003
	2220
	0.302
	1920

	3500
	0.009
	2580
	0.468
	2220

	4000
	0.021
	2940
	0.626
	2520

	5000
	0.065
	3660
	0.875
	3120


[image: image35.png]9506401





图8.1-5 最不利气象条件下次生CO达到关注限值的最远预测距离图

[image: image36.png]9506401





图8.1-6 最常见气象条件下次生CO达到关注限值的最远预测距离图

(3)敏感点预测浓度

大气风险预测对项目事故状态下污染物扩散至周边环境敏感点浓度进行预测，预测结果见表8.1-8。

表8.1-8 火灾事故状态下环境关心点CO预测浓度

	名称
	最不利气象条件
	常规气象条件

	
	最大预测浓度mg/m3
	出现时间s
	超标持续时间min
	最大预测浓度mg/m3
	出现时间s
	超标持续时间min

	宝石岩村
	/
	/
	/
	0.002
	780
	/

	红旗村
	0.0003
	1680
	/
	0.096
	1320
	/

	红旗社区
	0.0005
	1740
	/
	0.126
	1440
	/

	子仪村
	/
	/
	/
	0.004
	840
	/

	五一村
	/
	/
	/
	0.01
	900
	/

	石长村
	/
	/
	/
	0.005
	720
	/

	聂家坝村
	/
	/
	/
	0.017
	960
	/

	梨子坝社区
	0.011
	2520
	/
	0.504
	2220
	/

	大英城区
	0.016
	2640
	/
	0.568
	2280
	/

	普福村
	0.004
	2160
	/
	0.338
	1920
	/

	盘龙村
	0.005
	2220
	/
	0.36
	1980
	/

	明月村
	0.003
	2140
	/
	0.283
	1860
	/

	石门小学
	/
	/
	/
	0.041
	1140
	/

	土门垭村
	0.006
	2280
	/
	0.387
	1980
	/

	道祖村
	0.001
	1860
	/
	0.211
	1620
	/

	白寨村
	0.001
	1860
	/
	0.188
	1620
	/

	鑫河村
	0.0076
	1800
	/
	0.16
	1560
	/

	飞宏职业技术学校
	0.0006
	1740
	/
	0.140
	1560
	/


根据预测：在最不利及最常见气象条件下，LNG泄漏引发火灾事故，产生的次生污染物CO对厂区外周边环境关心点影响较小，评价范围内敏感点不会出现一氧化碳毒性终点浓度-2、毒性终点浓度-1浓度值。 

[image: image37.png]RRIRERER A

002 B ERAH
0.015—
2
£
£}
=
] 001+
Z e
S
0.005 —
i
0 T T T ——\\
o 2000 4000 6000

Bl (B




图8.1-7 火灾事故最不利条件下CO对各敏感点浓度随时间变化 

[image: image38.png]RRIRERER A

06

04—
2
H
L
=
S i T
- RAHEARF L] Z‘HQPMWPBEE‘)@XW
=
b

o7 il

117/
ol
0 2000 2000

Bl (B




图8.1-8 甲烷输送管道泄漏最常见气象条件下对各敏感点浓度随时间变化

8.1.7 有毒有害物质在空气中扩散评价小结

本项目为LNG生产、储存建设项目，涉及的危险物质主要为天然气、LNG、乙烯、丙烷、异戊烷等危险物质，为易燃易爆物质。本次评价主要的风险物质LNG泄漏、火灾事故进行预测，预测结果表明LNG泄漏释放甲烷、火灾事故产生的CO不会在厂区范围外出现毒性终点浓度1、毒性终点浓度-2值，对评价范围内环境敏感点影响较小，事故环境风险可接受。

8.2 地表水环境风险分析

在发生泄漏事故时，泄漏物料或灭火产生的消防废水因堵截不及时进入雨水管，最终进入项目南侧的郪江污染地表水。

地表水预测情景LNG储罐发生火灾事故，在进行消防救火时因堵截不及时导致消防废水经雨水管道进入园区雨水管网，最终进入郪江。

郪江干流大英境内段长65.4km，流域面积588km2，落差24m。两岸一级支流有龙溪河、马力河、寸塘口河、古柏溪、通仙溪、黄腊溪、小蒜溪、瑰溪。其中龙溪河发源于三台境内，流经黄连、象山，在象山镇场西北注入郪江，流域面积199km2。马力河发源于资阳市乐至县境内，流经福禄、智水、玉峰、团结、象山，在马蹄垭村注入郪江，流域面积167 km2。郪江评价段多年平均流量14.68m3/s，最大流量1984m3/s，平均流速1.86m/s。郪江常年平均水位299.22m，50年一遇洪水水位为303.65m，100年一遇洪水水位为304.85m

（1）地表水参数的选取

根据《四川省大英县祥凤寨水库工程水资源论证报告》、《四川省大英县祥凤寨水库工程环境影响报告书》，水库建成后，坝址下泄生态流量将减小至1.0 m3/s（枯水期），至规划区工业污水厂排口处，累计有寸塘口河（又名小溪河，位于电站上游、水库下游）、通仙溪、古柏溪三条支流合计0.39 m3/s流量汇入，有一定补水作用，评价河段枯期流量为1.39 m3/s，水文参数详见下表：

表8.2-1  郪江评价河段水文参数（枯水期）

	河流
	流量(m3/s)
	河宽(m)
	平均水深(m)
	流速(m/s)
	坡降‰

	郪江
	1.39
	40
	1（岸边排放）
	0.03
	0.9~1.2


（2）污染物浓度

1）郪江现状浓度

本次评价引用区域地表水监测数据，监测时间为2024年2月，引用监测数据有效。根据监测结果，郪江CODcr、LAS本底浓度分别为16mg/L、未检出，本次评价中LAS现状本底值按检出限一半计，即0.025mg/L。

2）混合浓度

选择河流均匀混合模型计算汇入郪江时污染物浓度：

C=

C
p

Q
p
+
C
ℎ

Q
ℎ

/(
Q
p
+
Q
ℎ
)
式中：

C——污染物浓度值（mg/L）；

Cp——污染物排放浓度（mg/L）；

QP——污水排放量（m3/s）；

Ch——河流上游污染物浓度（mg/L）；

Qh——河流流量（m3/s）；

经上式计算，污染物混合浓度如下：

表8.2-2 污染物混合浓度（均匀混合模型）

	事故情形
	消防废水因堵截不及时进入郪江

	污染物
	CODcr
	LAS

	污染物排放浓度（mg/L）
	10
	0.01

	污水排放量（m3/s）
	0.039
	0.039

	河流上游污染物浓度（mg/L）
	16
	0.025

	河流流量（m3/s）
	1.39
	1.39

	污染物浓度值（mg/L）
	15.84 
	0.0246 

	汇入郪江时断面流量（m3/s）
	1.429
	1.429


（3）地表水环境预测

1）预测模式

选择二维稳态混合衰减模式：


[image: image39.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

x

M

y

B

u

x

M

uy

xu

M

H

Q

c

c

u

x

K

y

x

c

y

y

y

p

p

h

4

)

2

(

exp

4

exp

86400

exp

)

,

(

2

2

1

p


式中：

C（x,y）——点(x,y)的污染物预测浓度值（mg/L）；

Ch——河流本底浓度（mg/L）；

Cp——污染物排放浓度（mg/L）；

QP——废水排放量（m3/s）；

X——下游纵向距离（m）；

Y——下游横向距离（m）；

U——平均流速（m/s）；

H——平均水深（m）；

B——平均河宽（m）；

My——横向混合系数。

其中，采用泰勒公式，即


M
y
=(0.058H+0.0065B)

gHJ

式中：My——水流的横向扩散系数，单位（m²/s）；

H——河道断面平均水深，单位（m）；

g——重力加速度，单位（m/s²）；

J——河流水力比降。

2）预测因子

结合实际情况，预测因子确定为CODcr、LAS。

3）模型主要参数

事故状况下CODcr、LAS降解系数（K1值）保守取0（1/d），对评价河段郪江代表性断面的水质影响质量预测参数的预测值见下表：

表8.2-3  消防废水事故排放对郪江枯水期水环境CODcr影响预测结果  单位：mg/L

	评价

河段
	X(m)

河长
	河宽Y(m)

	
	
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	郪江
	10
	18.163 
	17.256 
	16.246 
	16.016 
	16.000 
	16.000 
	16.000 
	16.000 
	16.000 

	
	20
	17.530 
	17.166 
	16.516 
	16.132 
	16.020 
	16.002 
	16.000 
	16.000 
	16.000 

	
	30
	17.249 
	17.042 
	16.605 
	16.244 
	16.069 
	16.013 
	16.002 
	16.000 
	16.000 

	
	40
	17.082 
	16.944 
	16.628 
	16.318 
	16.123 
	16.036 
	16.008 
	16.001 
	16.000 

	
	50
	16.967 
	16.868 
	16.626 
	16.364 
	16.170 
	16.064 
	16.019 
	16.005 
	16.002 

	
	60
	16.883 
	16.807 
	16.615 
	16.391 
	16.207 
	16.092 
	16.034 
	16.011 
	16.005 

	
	70
	16.818 
	16.757 
	16.599 
	16.406 
	16.236 
	16.117 
	16.050 
	16.020 
	16.011 

	
	80
	16.765 
	16.715 
	16.583 
	16.415 
	16.258 
	16.140 
	16.067 
	16.030 
	16.020 

	
	90
	16.721 
	16.679 
	16.566 
	16.419 
	16.274 
	16.160 
	16.084 
	16.043 
	16.030 

	
	100
	16.684 
	16.648 
	16.550 
	16.419 
	16.287 
	16.177 
	16.100 
	16.056 
	16.042 

	
	200
	16.485 
	16.472 
	16.436 
	16.384 
	16.323 
	16.263 
	16.214 
	16.181 
	16.170 

	
	300
	16.403 
	16.397 
	16.380 
	16.355 
	16.325 
	16.295 
	16.270 
	16.254 
	16.248 

	
	400
	16.363 
	16.360 
	16.352 
	16.340 
	16.325 
	16.310 
	16.298 
	16.290 
	16.287 

	
	500
	16.344 
	16.342 
	16.338 
	16.332 
	16.325 
	16.318 
	16.312 
	16.307 
	16.306 

	
	600
	16.334 
	16.333 
	16.331 
	16.328 
	16.325 
	16.321 
	16.318 
	16.316 
	16.314 

	
	700
	16.329 
	16.329 
	16.328 
	16.326 
	16.324 
	16.322 
	16.320 
	16.319 
	16.318 

	
	800
	16.327 
	16.327 
	16.326 
	16.325 
	16.324 
	16.322 
	16.321 
	16.319 
	16.318 

	
	900
	16.325 
	16.325 
	16.325 
	16.324 
	16.323 
	16.322 
	16.320 
	16.319 
	16.317 

	
	1000
	16.324 
	16.324 
	16.323 
	16.323 
	16.322 
	16.321 
	16.319 
	16.317 
	16.315 

	
	2000
	16.306 
	16.305 
	16.304 
	16.303 
	16.301 
	16.299 
	16.296 
	16.293 
	16.289 

	
	3000
	16.282 
	16.282 
	16.281 
	16.280 
	16.278 
	16.276 
	16.273 
	16.270 
	16.266 

	
	4000
	16.261 
	16.261 
	16.260 
	16.259 
	16.258 
	16.256 
	16.253 
	16.251 
	16.248 

	
	5000
	16.243 
	16.243 
	16.243 
	16.242 
	16.240 
	16.239 
	16.237 
	16.235 
	16.232 

	
	6000
	16.228 
	16.228 
	16.228 
	16.227 
	16.226 
	16.225 
	16.223 
	16.221 
	16.219 

	
	7000
	16.216 
	16.216 
	16.215 
	16.215 
	16.214 
	16.213 
	16.211 
	16.210 
	16.208 

	
	8000
	16.205 
	16.205 
	16.205 
	16.204 
	16.203 
	16.202 
	16.201 
	16.200 
	16.198 

	
	9000
	16.196 
	16.196 
	16.195 
	16.195 
	16.194 
	16.193 
	16.192 
	16.191 
	16.190 

	
	10000
	16.187 
	16.187 
	16.187 
	16.187 
	16.186 
	16.185 
	16.184 
	16.183 
	16.182 


表8.2-4  消防废水事故排放对郪江枯水期水环境LAS影响预测结果  单位：mg/L

	评价

河段
	X(m)

河长
	河宽Y(m)

	
	
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	郪江
	10
	0.027 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	20
	0.027 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	30
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	40
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	50
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	60
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	70
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	80
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	90
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	100
	0.026 
	0.026 
	0.026 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	200
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	300
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	400
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	500
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	600
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	700
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	800
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	900
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	1000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	2000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	3000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	4000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	5000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	6000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	7000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	8000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	9000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 

	
	10000
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 


由上表预测结果可知：事故状态下消防废水经雨水管道直接进入郪江，未导致郪江CODCr、LAS超标，但对下游水体有一定程度的影响。因此，企业应加强环境管理，避免事故废水入河。

8.3地下水环境风险预测与评价

8.3.1 地下水风险识别及评价等级

（1）污染源识别

本项目为四川天亚盛邦新能源科技有限公司120×104Nm3/d天然气液化装置（一期）项目，项目位于四川遂宁大英县。配套规模为3000kg/d工艺系统含油废水处理装置（1套），项目主要建筑设施地下水污染控制难易程度见下表：

表8.3-1  本项目污染控制难易程度分级

	污染物控制难易程度
	主要特征
	本项目构筑物
	备  注

	难
	地下水环境受构筑物中污染物跑冒滴漏污染后，不能及时发现和处理
	含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池
	该部分建（构）筑基本上涉及的液态物料量大，且大多采取地埋或半地埋式结构，物料泄漏进入地下水系统，仅能通过下游监测井监测结果进行判断，不易被发现和处理；确定此部分构筑物污染物控制难易程度为“难”。

	易
	对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理
	集液池、地坑、导流沟、储罐基础、进气压缩单元、脱酸单元、脱水单元、脱烃单元、液化单元、汽车装卸站、冷却循环水站、消防水厂池、雨水监控池、导热油炉间、危废暂存间
	该部分建（构）筑物中液态物料基本上位于地面以上，且都暂存在容器内，发生泄漏情况下很容易发现。确定此部分构筑物污染物控制难易程度为“易”。

	其它
	—
	
	该部分建筑基本不涉及污染物，因此不会有污染物泄漏进入地下水系统。


由上表可知，项目可能造成地下水污染的主要设施为含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池等，其中事故水池仅在事故情况下使用，正常情况下基本不使用，本次评价筛选储存液态物料较多、存在地下工程的构筑物为情景预测对象，即存在污染地下水的主要设施为含油废水处理站。

（2）项目污染源污染途径识别

根据项目工程分析，本项目运行期可能造成的地下水污染途径包括：

1）正常状况下：池体及地坪均进行了防渗处理，因此泄漏损失很小。

2）非正常状况下：池体底部防渗系统发生出现老化、腐蚀等情况，使得池体中的废水泄漏进入地下水系统。

（3）项目污染因子识别

根据项目可研资料分析，按照地下水导则要求，对照地下水质量标准、地表水环境质量标准以及生活饮用水卫生标准中含有的水质指标因子，本项目特征污染因子主要包括CODMn、氨氮、石油类等。

（4）地下水环境保护目标

地下水环境保护目标是指潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据现场调查，本项目地下水评价范围内不涉及地下水集中式饮用水水源保护区、准保护区以外的补给径流区，也不涉及未划定准保护区的集中水式的饮用水水源保护区及以外的补给径流区。本项目地下水环境保护目标主要为评价范围内的基岩裂隙水。

（5）地下水环境风险评价等级

本项目位于四川大英经济开发区内，项目地下水评价范围无集中式饮用水源准保护区及补给径流区和分散式饮用水源地等地下水敏感区，因此，本项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感G3。根据区内岩土工程勘察报告，项目区域为人工填土层和粘土层，平均厚度大于1m，分布连续、稳定，渗透系数9.5×10-5cm/s，包气带防污性能分级为D2。本项目地下水环境敏感度为E3。
表8.3-2  地下水功能敏感性分区表
	分级
	地下环境敏感性
	本项目

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	评价范围无集中式饮用水源准保护区及补给径流区和分散式饮用水源地等地下水敏感区，地下水敏感为性为G3。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
	

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区
	


表8.3-3  包气带防污性能分级表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定
	包气带防污性能分级按D2

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10 -6 cm/s＜K≤1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定 
	

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
	


表8.3-4  地下水环境敏感程度分级表
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1 
	E1
	E2 

	D2
	E1 
	E2 
	E3（本项目）

	D3
	E3
	E3
	E3


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境敏感程度分级方法，地下水环境敏感程度为E3，项目危险物质及工艺系统危险性等级为P2，由此得出本项目地下水环境风险潜势为Ⅲ，地下水环境风险的评价等级为二级。
（3）地下水环境风险评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式查表法及自定义法。

a．公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：
L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离， m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，不少于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

b．查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表8.3-5  地下水环境现状调查评价范围参照

	评价等级
	调查评价面积（km2）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围

	二级
	6～20
	

	三级
	≤6
	


c．自定义法

拟建场地及附近区域为浅丘坡地，勘察区位处盆地腹部，境内丘包群立，沟谷迂回，宽缓延伸，为川中盆地典型的剥蚀堆积地形，丘陵地貌。地下水类型主要为基岩裂隙水，地下水以大气降水入渗为主要补给源，局部受地表水体侧向补给，地下水顺坡向径流，径流过程中受沟谷切割时，继续向沟谷或低洼地带径流，于沟谷内形成地下水埋藏径流区，并继续向下游径流，最终于区内最低侵蚀基准面郪江排泄。

根据现场调查、区域水文地质资料及相关水文地质勘察报告，采用自定义法、以地下水补给排泄条件为基础确定本次评价范围：北侧以郪江为界，南侧、东侧及西侧以周边地表分水岭为界，为一相对较为独立的水文地质单元，面积约1.3km2，如下图所示。

[image: image40.png]4Tk





图8.3-1  地下水评价范围图
8.3.2 区域地质条件

（1）地形地貌

大英县县域南北长33.5公里，东西宽41.5公里，幅员总面积703平方公里。属丘陵地形，地形起伏多为馒头状浅丘，海拔高程多在290米至460米之间，相对高差约70米至100米。境内多为砂岩、泥岩和砂泥岩，岩层大部分为泥砂质岩层，系中生纪侏罗系重庆系统蓬莱组岩层，平坝为第四系河流冲积物，厚1-10米，5米以上多为浮土层，下层为沙土层，坡地多为砂、页岩，砂岩的平均裂缝率为2.1%。土壤承受能力一般为1.5-3公斤/平方厘米，地震强度为6级。

大英经济开发区属浅丘地形地貌，郪江自西北向东穿越。中部为郪江河谷，地势较平坦、利于城市建设，四周较高，两岸地形呈鸡爪形，狭长弯曲，破碎零散。平地与山丘相对高差70～100米之间。

（2）地质构造

拟建场地在区域构造上位于四川拗陷盆地中央丘陵地带，距华蓥山深大断裂和龙门山断裂均在100km以上，喜山期运动是本区唯一的褶皱运动，使区内巨厚的中生代地层发生全面的褶皱形成现今构造。拟建场地属新华夏系构造第三沉降带—四川沉降带之川中拗陷区，属扬子江准地台中的四级构造，岩层走向N30°-40°E/SE，岩层倾角3°~5°，呈不对称的向斜断陷盆地。“喜山”运动以来，一直处于相对下降，堆积了厚度不等的第四系松散地层，不整合于侏罗系地层之上。

[image: image41.png]oo ® 5

— FPEGRA =, el
LR 2 mWARmM 25 RUGRH 26 RREGAM
3 ARRE 4 MR 7 BOAAS 2 RREAA
5 RTMRH ¢ KBENM B AEHNR 0 NEARE
T PRERH 8 ORENN 3 TR 32 RSMH
9 WAARE 10 HIAH B BEARE 4 PN
1R 12 @O 35 GRS 36 MAGIH
18 ASHARE 14 SR 3 M

15 CTRE 16 BRAH

17 SRR 18 BRER

19 FXERH

T RELMSRATER

20 WY 21 RS
2 Amipd 2 HRS N
ER LU

] it o] stenrst

s
161 00F wa'g Ly Ii et





图8.3-2  区域地质构造纲要图
从区域构造资料分析，本区及周边地带10km范围内无大的活动性断裂构造，无发震断裂及隐伏断裂通过，不具备引发较大地震的可能性，可不考虑近场效应对设计地震动参数的影响。区内断裂弱发育，根据区域地壳稳定性调查评价规程，区域地壳稳定性较好。

（3）地层岩性

通过钻探揭露，拟建场地的岩土层主要由第四系全新统人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲积洪积粉质粘土层（Q4al+pl）、侏罗系上统遂宁组基岩层（J3s）组成，现将地层自上而下分述如下：

①素填土：褐、棕红色，稍湿，松散，以粘性土为主，含岩块、少量建筑垃圾和有机质物等，含硬杂质大于30%，粒径大小相差悬殊，块体粒径部分达0.80m以上，为新近填土,回填时间2-3年，结构松散，均匀性差，稳定性差，轻微湿陷性，未完成自重固结，本次勘察钻孔揭露该层厚0.5～5.3m。

②粉质黏土：黄色～黄褐色，稍湿，可塑状，成分以粘土矿物为主，残积成因，无摇振反应，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，本次勘察钻孔揭露该层厚1.3～14.4m。

③泥岩（J3sn）：侏罗系上统遂宁组地层，褐红色，泥钙质胶结，中层状～巨厚层状构造，岩层产状352°∠3°，根据其风化程度分为强风化、中风化两个亚层：

③-1强风化泥岩：紫红色，成分主要以黏土矿物为主，泥质结构，中-厚层状构造，泥质胶结，岩质极软，组织结构大部分被破坏，风化裂隙很发育，岩体被切割成块状，岩芯破碎，多呈碎块状，少量短柱状，敲击声哑，岩芯采取率72%，本次勘察钻孔揭露该层厚0.5～4.4m。

③-2中风化泥岩：棕红色，成分主要以黏土矿物为主，泥质结构，中-巨厚层构造，泥质胶结，局部含砂质较重，偶夹灰绿色砂质条带。岩质软，结构部分被破坏，风化裂隙发育，岩芯较完整，多呈柱状，节长5～10cm，岩芯采取率90%，本次勘察钻孔揭露该层厚5.0～10.0m。

8.3.3 场区水文地质条件

（1）地下水类型及赋存条件

根据钻探揭露，场地内地下水类型主要为下伏基岩裂隙水，场地不存在对地下水和地表水的污染源。

上层滞水主要分布于第四系土层中，受堆积层厚度、补给条件影响大。该层土体渗透性较好，难以形成连续的稳定地下水位，多属季节性潜水或上层滞水。主要接受大气降水补给，向场地内地势低洼处径流、排泄，少量垂直入渗至基岩中形成基岩裂隙水。

基岩裂隙水赋存于基岩风化裂隙和构造裂隙中，区内基岩为泥岩，泥岩属相对隔水层，地下水主要受大气降水补给，受大气降水影响强烈，大气降水主要经地表径流向低洼处排泄，少量下渗补给地下水。结合区域水文地质资料，地下水丰枯水位变幅为1～3m。地下水的主要补给来源是大气降水，受季节变化影响，基岩裂隙水赋存空间有限，水量较小，地下水总体贫乏，渗水对局部结构面有软化作用，勘察区水文地质条件较简单。
（2）地下水补、径、排关系

场地所处水文地质环境条件有利于地下水的径流和排泄。区内地下水的主要来源为大气降雨入渗和侧向径流，排泄基准面为郪江，补给径流条件十分明确。场区地下水潜水面较为平缓，评价范围内地下水径流方向主体由南向北、由西向东方向，项目拟建场地局部为三面环山，东面、南面、西面山脊向北面沟谷排泄，之后向西排泄。评价范围北部郪江流向为西向东。

（3）地下水动态特征

勘探期间为平水期，钻孔结束后进行了静止水位观测，均在终孔后间隔24小时观测，在钻孔中测得地下水位埋深在2.0～6.3m，高程在264.09～271.57m，场地地下水主要由大气降水补给，大部分为钻探残留水，无稳定的地下水位。孔内多为钻探施工余水或地表汇水，场地地层接受外部补给条件差，场地地层中无承压水，属地下水贫乏区，拟建场地水文地质条件较简单。

8.3.4 地下水风险预测分析

（1）地下水污染源强分析

1）地下水污染防治措施及效果
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）并结合项目建设性质，本项目各区域划分为重点防渗区、一般防渗区，其中生产单元集液池、地下槽、储罐区、污水罐、含油废水处理站、危废暂存间、事故应急池为重点防渗区，拟采用厚度不低于1.0mm水泥基渗透结晶型抗渗涂层;150厚C30抗渗混凝土（抗渗等级为P8）(内掺水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为胶凝材料总量的1%~2%)分块捣处理（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥7.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）；生产装置区、冷却循环水站、消防水厂池、雨水监控池、导热油炉间为一般防渗区，拟采取150厚C30抗渗混凝土（抗渗等级为P6）(内掺水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为胶凝材料总量的1%~2%)分块捣制（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）；门卫室等简单防渗区要求做地面硬化处理。
2）项目运营状况设计
本项目按环评要求设置防渗措施后，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本项目正常运营状况为防渗系统完备，非正常状况为防渗系统受材质老化、腐蚀等因素的影响，池体型构筑物出现裂缝。

根据前述分析，项目集液池、地坑、导流沟、储罐基础、含油废水处理站、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间等均按照重点防渗区防渗要求进行防渗设计。本项目可能产污构筑物为含油废水处理站，选取含油废水收集调节池作为本项目地下水评价预测重点。因此，根据导则要求，本次地下水风险评价不再进行正常状况情景下的预测，仅针对非正常状况下污染物的泄漏进行预测分析。非正常状况下，因池体老化、腐蚀等因素影响，同时厂区地面防渗层老化失效，调节池含油废水下渗进入地下水系统。

3）下渗量计算结果

根据本项目运行状况分析，项目正常运行状况下对地下水环境影响极小。

本项目含油废水处理装置为室外露天安装，设备占地为6m×2.6m×2.5m，设备作为整体撬装，置于集装箱内。收集调节池为地面设置，底部泄漏后不易被发现，选取最不利区域，考虑调节池池体老化，发生渗漏，监测井中污染离子浓度异常升高，池内水深骤减，厂区暂停运行，泄漏时间按7d考虑。考虑最大不利影响即不考虑包气带的吸附作用，泄漏废水下渗全部进入地下水系统。

收集调节池体积约为1m3（体积=长1m×宽1m×高1m），按0.8的充装系数，池体浸湿总面积为4.2m2，破损面积约为10%（0.42m2）。调节池内废水发生泄漏事故，按达西公式计算源强，公式如下：

[image: image42.wmf]A

D

D

H

K

Q

+

=


式中：Q－渗入到地下水的污水量（m3/d）；

K－包气带垂向渗透系数（m/d），取黏性土层的渗透系数中间值K=0.067m/d；

H－池内水深(m)，本次按照设计取0.8m；

D－地下水埋深(m)，D=4.15m（取自场地地下水水位埋深平均值）；

A－污水池的泄漏面积（m2），本次取值0.42m2。

通过上式计算得出渗入到地下水中的废水量为0.034m3/d。

表8.3-6  厂区污水处理站下渗量计算结果

	类  别
	泄漏池体
	泄漏面积（m2）
	下渗量（m3/d）
	主要污染因子

	含油废水处理装置
	收集调节池
	0.42
	0.034
	CODMn、氨氮、石油类


4）预测因子

根据污染因子识别可知，结合评价需要，本项目评价选取CODMn、氨氮和石油类作为预测因子。

5）污染源强计算结果

根据收集调节池渗漏量，结合污染物浓度，可计算项目非正常情况下主要污染因子渗漏源强，计算结果见下表：

表8.3-7  预测因子源强计算表

	情景设定
	污染物
	收集调节池

	
	
	CODMn
	氨氮
	石油类

	非正常状况
	泄漏量（m3/d）
	0.034

	
	污染物浓度（mg/L）
	250
	30
	100

	
	进入地下水中污染物质量（kg/d）
	0.0085
	0.001
	0.0035

	标准限值(mg/L)
	3
	0.5
	0.05

	前缘影响浓度（以检出限计）（mg/L）
	0.15
	0.02
	0.01

	注：①CODMn的浓度取值为CODCr的1/4；②石油类标准限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


（2）非正常情况下的预测分析

1）预测模式

按照不同的预测情景，在非正常情况下选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源公式。

非正常情况下选用公示：


[image: image43.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

-

-

=

t

4

t

4

)

(

2

2

nt

4

,

,

T

L

D

y

D

ut

x

T

L

M

e

D

D

M

m

t

y

x

C

p

）

（

[image: image44.wmf]
式中：x、y—计算点处的位置坐标m；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M —含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

2）预测参数选取

根据项目场区地勘资料及有关文献，项目水文地质计算参数取值见下表：

表8.3-8  模型参数总结表

	参数
	单位
	取值
	说明

	含水层渗透系数
	m/d
	0.067
	根据水文地质资料确定

	含水层厚度
	m
	21
	

	有效孔隙度
	无量纲
	0.04
	

	地下水流速
	m/d
	0.022
	

	纵向弥散系数
	m2/d
	0.44
	经验值

	横向弥散系数
	m2/d
	0.044
	经验值


3）CODMn的预测结果分析

分析评价结果如下：

	[image: image45.png]0006

0004

C (mg/!

0002

T T T T T T
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
()




	[image: image46.png]€ (mg/l

15607

1807

se-08

2000

4000

8000
t(d)

10000

T
12000

T
14000

16000






	x=150,y=0
	x=0,y=120

	[image: image47.png]200

150

100
% (m)





	[image: image48.png]200

150

0044

003

001+






	100d
	1000d

	图8.3-3  收集调节池CODMn浓度随时间变化曲线


①不同观测点，污染物浓度随时间的变化情况

根据预测结果可知，收集调节池发生泄漏后的1000d，泄漏点下游厂界150m处的CODMn污染物浓度开始逐渐升高，发生泄漏后的第5280d，下游厂界150m处的最大污染物浓度为0.0068mg/L（未超标）；距泄漏点地下水侧流方向厂界120m处的CODMn浓度最大值为1.8×10-7mg/L（未超标）。

②废水泄漏100d、1000d时污染物浓度的变化情况

根据预测结果可知，收集调节池废水发生泄漏后100d时，地下水中污染物浓度在短时间内迅速增加，最大污染物浓度0.4mg/L出现在泄漏点下游2m处（未超标），随着时间的推移，不断向周围扩散，污染物前缘影响浓度0.15mg/L最远到达距泄漏点下游16m处，未达到厂区边界；收集调节池废水发生泄漏后1000d时，最大污染物浓度0.04mg/L出现在泄漏点下游方向22m处，未超标，随着时间的推移，不断向周围扩散。随着时间的增加，污染羽的范围不断扩大，中心浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，在地下水的稀释和岩土体的物理化学作用下，中心浓度不断减小。

4）氨氮的预测结果分析
分析评价结果如下：

	[image: image49.png]0.0008

00006

Boooos

00002

T T T T T T
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
t @




	[image: image50.png]2608

15608

1608

C (mg/)

5600

5000

t )

10000

15000






	x=150,y=0
	x=0,y=120

	[image: image51.png]100 150 200

x (m)

50




	[image: image52.png]0004

00014

0 50 100 150 200
x (m)





	100d
	1000d

	图8.3-4  收集调节池氨氮浓度随时间变化曲线


①不同观测点，污染物浓度随时间的变化情况

根据预测结果可知，收集调节池发生泄漏后的1000d，泄漏点下游厂界150m处的氨氮污染物浓度开始逐渐升高，发生泄漏后的第5280d，下游厂界150m处的最大污染物浓度为0.0008mg/L（未超标）；距泄漏点地下水侧流方向厂界120m处的氨氮浓度最大值为2.2×10-8mg/L（未超标）。

②废水泄漏100d、1000d时污染物浓度的变化情况

根据预测结果可知，收集调节池废水发生泄漏后100d时，地下水中污染物浓度在短时间内迅速增加，最大污染物浓度0.048mg/L出现在泄漏点下游2m处（未超标），随着时间的推移，不断向周围扩散，污染物前缘影响浓度0.02mg/L最远到达距泄漏点下游15m处，未达到厂区边界；收集调节池废水发生泄漏后1000d时，最大污染物浓度0.0048mg/L出现在泄漏点下游方向22m处，未超标，随着时间的推移，不断向周围扩散。随着时间的增加，污染羽的范围不断扩大，中心浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，在地下水的稀释和岩土体的物理化学作用下，中心浓度不断减小。
5）石油类预测结果分析

分析评价结果如下：

	[image: image53.png]0002

€ (mg/t

0001

1000

2000

3000

4000

t

5000

6000

7000





	[image: image54.png]2808

0 5000 10000 15000
t @





	x=150,y=0
	x=0,y=120

	[image: image55.png]/by

5

005

100 150 200

x (m)

50




	[image: image56.png]0015

001

£

0005

° o 100 150

200
x (m)





	100d
	1000d

	图8.3-5  收集调节池石油类污染物浓度随时间变化曲线


①不同观测点，污染物浓度随时间的变化情况

根据预测结果可知，收集调节池发生泄漏后的1000d，泄漏点下游厂界150m处的石油类污染物浓度开始逐渐升高，发生泄漏后的第5280d，下游厂界150m处的最大污染物浓度为0.0028mg/L（未超标）；距泄漏点地下水侧流方向厂界120m处的石油类浓度最大值为7.7×10-8mg/L（未超标）。
②废水泄漏100d、1000d时污染物浓度的变化情况

根据预测结果可知，收集调节池废水发生泄漏后100d时，地下水中污染物浓度在短时间内迅速增加，最大污染物浓度0.17mg/L出现在泄漏点下游2m处（超标），超标倍数约3.4倍，随着时间的推移，不断向周围扩散，污染物前缘影响浓度0.01mg/L最远到达距泄漏点下游12m处，未达到厂区边界；收集调节池废水发生泄漏后1000d时，最大污染物浓度0.017mg/L出现在泄漏点下游方向22m处，未超标，随着时间的推移，不断向周围扩散。随着时间的增加，污染羽的范围不断扩大，中心浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，在地下水的稀释和岩土体的物理化学作用下，中心浓度不断减小。

（3） 地下水风险评价小结

通过解析解预测结果可知，在非正常工况条件下，收集调节池发生泄漏，在防渗层失效的情况下，污染物通过包气带进入地下水，将会造成泄漏点处及地下水下游方向局部范围内出现石油类污染物的短时、短距超标，并对项目所在区域下伏含水层存在一定影响。因此，环评建议建设单位须做好严格防渗措施及后期监测方案，避免事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。
9 项目环境风险管理

9.1项目环境风险防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，项目生产中应加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，严格执行项目“安评”提出各项措施和要求，在设计时对风险事故采取预防措施。

9.1.1总图布置和建筑安全防范措施

 厂区内装置区平面布置需满足《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）、《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2021）中的有关条款要求，总体布局按功能区划分，装置内布置严格按防爆区划分，装置内部的设备之间按规范设置安全距离，能保证消防及日常管理的需要。另外，爆炸危险场所电气设备和线路的设计、安装、施工、运行、维修和安全管理，遵守《中华人民共和国爆炸危险场所电器安全规程（试行）》及有关规程与规范的规定。

项目总图布置根据功能分区分为艺装置区、储罐区、辅助生产区、工火炬区、装车区，建构筑物之间预留足够的防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。场站内设置了应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。厂内道路的布置能够满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。

9.1.2生产过程风险防范措施

9.1.2.1生产工艺设计安全措施

（1）各生产装置采用先进、成熟、可靠的技术路线，从根本上提高装置的安全性。生产过程设有报警、联锁、自动控制系统。

（2）操作人员在控制室内对生产进行集中监控，对安全生产密切相关的参数进行自动分析、自动调节和自动报警，确保生产安全。储罐区设置集中监控系统，保证系统的安全运行。

（3）压力容器设置可靠的温度、压力、流量、液位等工艺参数的控制仪和完善的安全附件，建立完善的设备管理台账及特种设备技术档案，并定期进行检验、更换。

（4）危险性物料的管道输送流速，压力管道设计严格按照《压力容器压力管道设计许可规则》（TSG R1001-2021）相关要求执行。

（5）根据生产、储存物料的火灾危险性确定各建构筑物的结构形式、耐火等级、防火间距、建筑材料等。根据规范对承重的钢框架、支架、裙座、管架等采取可靠的耐火保护措施。

（6）装置之间以及装置内各建、构筑物间留有足够的防火间距。在装置周围设置环形通道，以利消防车辆的通行和紧急情况下人员的疏散

（7）重要的操作岗位，如控制室、配电室，以及疏散楼梯、通道处按规范设置事故照明，以利于紧急处理事故及安全疏散。

（8）对各种传动设备的外露部分，设置防护罩、防护栏等隔离设施。在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

9.1.2.2工艺装置风险防范措施

 1、集散型控制系统（DCS）

工艺装置及辅助生产设施采用开放式网络结构的DCS系统和独立的具有相关安全等级认证的安全仪表系统（SIS系统）实现对整个站场的集中监视和控制。DCS系统主要对进厂天然气过滤分离及调压计量、酸气脱除、脱水、脱汞、制冷、液化、LNG储罐、装车外运等过程监控，以及消防、仪表风、给排水、放空火炬等生产装置进行常规检测与PID控制，顺序控制，以及输入/输出监视和数据采集，历史数据记录和报表生成打印，报警指示记录打印。通过综合值班室人机界面的显示器能够显示全站工艺流程图及各种主要工艺参数，工艺变量的历史趋势，机、泵的启停状态，过程控制阀和紧急关断阀的阀位状态，调节阀的开度及状态等。

2、仪表安全系统（SIS）

所有安全设备上的仪表都有独立的分接点。在SIS系统中可调整临界值的设定，同时可通过DCS操作员界面和报警管理系统监视报警状态。所有的线圈由SIS系统驱动。安全动作触发之后，即使所有问题得到解决后，元件也不会自动复位，复位动作全部手动完成。

3、火灾及烟气报警系统（F&Gs）

本工程设置独立的火灾及烟气报警系统，在可能产生天然气泄漏的点安装烟气及火灾报警装置，当可燃气体浓度达到一定限值后，即刻发起报警，以实现全厂火灾、气体的泄漏检测、报警（一级和二级报警）及安全保护。报警系统与综合设备间控制计算机连接。

4、工艺系统安全设计及风险防范

根据本项目各生产装置的特点，在不同的生产装置区采取不同的措施：

①为确保装置安全生产，在生产工艺系统中净化装置、液化装置及放空等装置露天布置，有利于有害气体的扩散；在生产过程中，对各密封点进行经常检查，防止有毒有害物的泄漏，装置区设置可燃气体浓度监测仪，当可燃气体浓度超标时报警。

②工艺过程中的高、中压设备上均设有安全阀，防止设备超压引起爆炸。

③低温制冷等工段的低温管道及设备按规定设置保冷设施，操作工按规程操作，防止发生冻伤事故。

④所有设备的设计、选购、安装均应按有关规范、标准进行。

⑤管材、壁厚、阀门选择及管道安装时严格把关，以防物料泄漏。

⑥配置消防水池及事故水池，消防水池有效容积为8400m3（2座，单座有效容积4200m3），事故水池有效容积为9100m3，事故废水实施“单元—厂区—园区”的三级防控要求。项目在天然气净化区（0.8×0.8×0.8m）、冷箱（2.5×2.5×5.5m）、LNG储罐（6×6×5.5m）、汽车装卸区（5×5×5.5m）分布设置有集液池。

⑦对于因超温超压可能引起的火灾爆炸危险的设备，应设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施。

5、事故废气放空入火炬系统

当装置出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动联锁系统可自动切断进料系统，装置进行放空，事故停车造成的装置及连带上、下游装置无法回收的可燃气体全部排入火炬系统，以保护人身设备安全。本项目设置常温、低温放空装置各一套。

9.1.2.3自控系统

项目在设计、建设、运营过程中采用自动控制系统，通过数字化控制生产运营，降低环境风险。

1、按照安监总管三〔2014〕116号《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》的要求，加强对厂区内自控系统的安全管理。

2、对关键参数（如压力、温度、液位等）使用质量可靠、精度高、适用于低温环境和易燃易爆环境的仪表（如本安或隔爆型）。

3、通过控制阀、变频器等执行机构，自动将工艺参数维持在设定值附近，减少波动。

4、安全仪表系统（SIS）应能在事故状态时使装置处于安全状态，其紧急停车功能（ESD）应符合下列规定：

（1）具有现场和远程、手动和自动操作功能；

（2）现场人工控制按钮应设置在人员容易接近、方便操作的地方;远程人工控制按钮与保护对象的距离不应小于15m;全紧急停车人工控制按钮应设置在中央控制室；

（3）由人工恢复。

（4）安全仪表系统（SIS）应设置与过程控制系统通信的接口。

（5）安全仪表系统（SIS）的其他要求应符合现行国家标准《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770的有关规定。

5、应根据设计要求实现关键设备之间的安全联锁，能正常工作并按安全顺序启停。

6、针对特定区域或单元（如装卸车区、液化天然气生产线等）设置快速隔离和停车。触发后，会关闭相关进出料阀门，停止设备运行。

7、设置最高级别的停车指令。触发后，全厂（或绝大部分）生产单元按预设顺序安全停车，关键设备停机，切断主要物料流。

8、定期对GDS系统进行检测，确保完好有效，同时当检测到可燃气体浓度超高时，可自动触发ESD。

9.1.2.4 压力容器及压力管道

1、压力容器、压力管道应根据工艺需要配齐各种有效的安全附件，如安全阀、压力表等。

2、防压力容器爆炸安全对策措施：

1）严格按照《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016进行管理和检验。

2）定期检验安全阀、校检压力表等，确保其正常运行。

3）严格按照设备安全操作规程操作。

4）压力容器的漆色、字样应符合国家现行规定，脱落时应及时刷新。

5）严格执行安全管理制度，经常开展安全教育。

6）定期请有资质的单位对压力容器、压力管道进行检验，检验合格方可继续使用。

3、特种设备管理人员与特种设备操作人员应按照要求参加培训考试合格后取得《特种设备作业人员证》，并持证上岗。

4、加强压力容器、压力管道的监控，确保其有效运行。

9.1.2.5安全检修措施

在存有易燃物质的场所动火或装置检修前，必须严格执行安全防火规程，经企业安全部门同意并发给动火证后才能操作。停车检修设备、管道必须按照操作规程操作。必须做到“隔离、置换、分析、办证、确认”十字方针。安全部门应彻底检查待修设备，切实考虑检修人员的安全，慎重签发每一个动火证。

9.1.2.6 安全标志、安全色、警示标识及风向标

本项目生产场所与作业地点的紧急疏散通道、紧急疏散口设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要。在容易发生事故危及生命安全的场所和设备的各个作业地点设置安全警示标识。如罐区设置易燃易爆等警示牌，在汽车可能行驶的路线上设置减速限速标识等。

9.1.3贮运安全防范措施

9.1.3.1 LNG储罐区风险防范措施

根据《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022），落实风险防范措施：

1）站区平面布置由有资质的专业单位设计，罐区、工艺装置等设施外部安全距离满足相关要求，符合防火、防爆的安全要求，安装避雷、接地设备，配备相应的防爆电器。

2）站区LNG储罐为三层全容罐，内层罐发生泄漏后由外层不锈钢层收集，在20000m3储罐西北侧设置1座集液池（6m×6m×5.5m），有效容198m3。

③储罐区张贴明显的危险化学品标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB 190-2009）的规定，区内严禁吸烟和使用明火。

④各类储罐均设置视频监控和液位监控，当发生泄漏时，应急指挥中心及时响应，DCS控制系统关闭出口阀，可有效降低罐体泄漏事故下物质的泄漏量。

⑤储罐设有可燃气体探测器、火焰探测器，以及天然气泄漏报警装置、紧急切断装置等，并由专门人员负责定期安全检查、维护、保养。应定期检查其管线、阀门裸露部分有无腐蚀情况，如出现腐蚀情况，及时处理。

⑥罐区出入口设置手动火灾报警按钮，配备相应灭火器材，LNG储罐旁集液池设置低温检测仪表，信号接入DCS系统，当LNG储罐发生LNG泄漏时，温度变送器检测到低温信号，由DSC系统发出LNG泄漏报警信号，经人工确认后，由操作人员通过火灾自动报警系统联动控制盘设置的泡沫泵手动启停按钮手动启泵，泡沫泵启动后向LNG罐区输送喷射泡沫。同时消防控制室显示报警并接收其反馈信号。

⑦LNG储罐的所有开口均设置在罐顶部，在内罐底部不设置任何开口，在出现管线应力拉断事故时可以保证储存LNG不会大量泄漏。LNG储罐设置为全容罐，全容储罐具有双层包容能力，内罐泄漏的物料能被容纳在不锈钢外罐内而不至于外泄。

LNG储罐实行三级正压和四级负压保护。第一级超压保护通过增加BOG压缩机的负荷来实现，第二级超压保护通过调节阀气体排火炬放空，第三级超压保护通过安全阀直接排大气。另外对储罐实行负压保护，第一级负压保护通过减少BOG压缩机的负荷来实现，第二级负压保护为天然气补给，第三级负压保护为氮气补给，第四级负压保护为当压力降低到-0.3kPa(g）时打开呼吸阀补偿空气来保证储罐的安全。

⑧LNG分两种方式进入LNG储罐，一是上部进料，二是通过内部插入管从下部进料。顶部进液管线和底部进液管线均设置可远程控制的控制阀。另设置顶部进液预冷管线，在内罐吊顶下方设置螺旋喷淋装置，以保证内罐均匀冷却，避免局部温差应力过大。设置LNG 潜液泵对罐内LNG进行循环，防止罐内LNG分层和发生翻滚。

⑨站内外道路转弯半径12m，罐区、工艺装置区周边设置环形道路，满足消防、交通运输的要求。

9.1.3.2 装卸区风险防范措施

项目汽车装卸站四周设置收集沟，同时在储罐区装车区均设置集液池（尺寸均为5m×5m×5.5m，有效容积137.5m3），将泄漏物料和装卸区地面冲洗水收集至装卸区集液池内，通过管道输送至事故池，防止事故泄漏液体流失。

装卸站的进、出口宜分开设置；装卸车场应采用现浇混凝土地面；装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m；装卸车鹤位与集中布置泵的距离不应小于8m；站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m 以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀；两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m；装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。

进出装车区的主要管线上设置紧急联锁切断界区阀，确保出现异常情况时能及时实现安全紧急切断。在装车液相管线上设置调节阀进行定量装车，并与装车系统的流量控制阀联锁。

9.1.3.3 固体废物暂存

1）危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，防渗层至少采用2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），或气体丰水性能等效的材料。

2）固废暂存区域必须按GB15562.2的规定设置警示标志；必须定期对库房基础进行检查，发现破损时，应及时采取措施。

3）企业应加强管理，在生产贮存运输过程中要遵循《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及其修改单的相关要求；在转移过程中要严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并防止在危废包装、转移过程中的散落。

9.1.3.4 危化品运输

本项目化学品运输方式为汽车，委托相应运输公司负责。运输公司必须具备危险品运输资质和交通部门许可认证的物流公司，配置具有作业能力的操作人员，具有完善的车辆管理制度，从而可以有效保障安全、高效、及时、快捷的物流服务的实施。对运输要求如下：

（1）对危险品的生产、储存和运输应严格按《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) 、《机动车运行安全技术条件》的相关规定执行。

（2）根据《危险货物包装标志》（GB190-2009），所有化学危险品均应设有包装标志。

（3）危险化学品的包装、运输应符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）中的相关要求。

（4）原料及产品的装卸、运输应执行《汽车运输、装卸危险货物作业规程》、《汽车运输危险货物规则》、《机动工业车辆安全规范》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等。

（5）专用槽车应设置紧急截断控制、易熔塞、阻火器、吹扫置换系统、导静电接地及灭火装置等安全设施；专用槽车不得停靠在机关、学校、厂矿、桥梁、仓库和人员稠密等地方；停车位置应通风良好，停车地点附近不得有明火；停车检修时应使用不产生火花的工具，不得有明火作业；途中停车如果超过六小时，应按当地公安部门指定的安全地点或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；途中发生故障，维修时间长或故障程度危及安全时，应立即将汽车罐车转移到安全场地，并由专人看管，方可进行维修；重新行车前应对全车进行认真检查，遇有异常情况应妥善处理，达到要求后方可行车；停车时驾驶员和押运员不得同时离开车辆。

（6）所有车辆均应按车辆允许载重量装车，严禁超载运输。保持车辆完好状况，不驾驶故障车。保持厂区内道路顺畅，禁止在道路上装卸货物，不准乱停乱放，堵塞厂内交通。

（7）合理地规划运输路线及时间，危险品的运输单位事先需作出周密的运输计划和行驶线路，并制定危险品泄漏的应急措施。被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。

（8）危险化学品运输应具备相应资质或委托有相应资质的单位。

（9）制定各类危险化学品的泄漏和人体接触的应急预案。

9.1.3.5 火灾、爆炸风险防范措施

 该项目原料天然气及产品液化天然气属于易燃气体，液化工艺涉及使用制冷剂氮、甲烷、丙烷、异戊烷和乙烯，作业过程中存在的主要危险因素为火灾及爆炸，根据危险有害因素辨识的情况，项目需落实的措施：

1、在日常生产中加强安全管理，加强对现场设备、管道的跑、冒、滴、漏，保持设备、管道完好，从源头上控制可燃物。

2、严格控制天然气的流速，定期对设备、管道的防静电措施进行检查，确保其有效。

3、作业场所应严禁点火源，不得用铁器敲击设备、管路，严禁使用手机。动火作业实行动火票制度，严格控制其明火使用或认真做好防护工作。

4、始终保持压缩机、液化装置、装卸设施、LNG储罐等易燃易爆物料设备设施的防雷、防静电接地良好，并定期对接地电阻进行检测，确保防雷、防静电设施在可用状态。

5、定期对液化天然气及冷凝液生产、储存、装卸场所的电气设备进行检查维护，确保爆炸范围内的电气、开关符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的要求。

6、定期对现场安装的可燃气体检测报警装置进行检验和标定。并确保天然气压缩机房、工艺装置主厂房内设置的可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m，露天布置的设备区域内设置的可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。安装高度宜在释放源上方2.0m内。

7、在易燃易爆物料生产和储存场所进行检修作业，若涉及动火作业的应严格按要求办理动火作业票，并对安全措施逐项落实签字后方可进行动火作业。

8、机动车辆一般不应进入易燃易爆生产区及易燃易爆化学品库区。当需要进入易燃易爆场所时，机动车辆应配装阻火器、灭火器及采取其他有效安全措施。

9、定期对液化天然气生产、储存、装卸等区域设置的安全联锁、放散装置进行检查维护，确保有效。

10、液化天然气生产作业应严格按安全操作规程执行，严禁设备超压运行；定期对生产、储存、装卸的设备设施进行检查维护，确保运行正常。

11、定期对液化天然气生产、储存、装卸等区域的设备设施、管道、管件等密封性进行检查，若存在泄漏情况应及时进行处理。

12、安装在低温可燃介质管道上的阀门应具有耐火性，且宜采用对焊连接。

13、火灾危险区域的仪表阀门，应选择具备相应防爆认证和火灾安全型认证的阀门产品。

14、仪表电缆应选择耐火阻燃型，并做好敷设路径的防火保护。

15、从设计、安装到后续的操作维护，全过程确保防火措施的有效性。

16、应按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定在爆炸危险区域（如生产装置区等）设置防爆电气设备设施，电气线路应穿金属管敷设。

9.1.4 消防工程

（1）装置区火灾检测仪表的设置情况

在工艺装置区、存储罐区（冷剂存储、LNG罐区）、装车区等工艺装置设施附近设置火焰探测器、声光报警器、手动报警按钮。

（2）装置区的消防联动控制方案

①存储罐区（冷剂存储、LNG罐区）设置消防喷淋雨淋阀，当罐区发生火情时确认后在中控室火灾自动报警系统（FAS）启动对应的雨淋阀进行喷淋降温。

②LNG罐区、装车区的集液池有泡沫灭火系统，当集液池发生火情时确认后在中控室火灾自动报警系统（FAS）启动对应的泡沫管线消防阀，进行泡沫灭火。

③LNG及乙烷储罐顶部放空口设置干粉灭火系统联动，干粉灭火系统设置就地手动启动、远程手动启动、远程自动联动启动功能；当放空口火焰探测器报警时联动启动干粉灭火系统进行灭火。

④压缩机房设置火灾联动，压缩机房火焰探测器报警时联动停压缩机房风机。

⑤消防水泵设置就地手动启动、远程手动启动、远程自动联动启动功能，在中央控室火灾自动报警系统（FAS）可实现消防泵的远程手动和自动启动功能；当消防管网压力低报警时，联动启动消防泵进行补压。

（3）消防系统

①厂区内设置独立的带稳压装置的临时高压消防给水系统，全厂沿道路布置消火栓，在工艺装置区、储罐区、装车区设有消防水炮；

②LNG储罐、乙烯储罐、丙烷储罐、异戊烷储罐设置固定式消防喷淋冷却水系统；

③工艺装置区、LNG储罐区、装车区的集液池设置固定式高倍数泡沫灭火系统；

④压缩机厂房、控制室等建筑物内设置室内消火栓系统；

⑤LNG罐在罐顶设置固定式干粉灭火系统；

⑥LNG储罐、丙烷储罐设置移动式干粉灭火设施，异戊烷储罐区设置移动式七氟丙烷泡沫灭火系统；

⑦各建筑物内均配置移动式灭火设备，以扑灭小型初期火灾。

⑧设置2座消防水池（单座水罐有效容积为4300m3），厂区内设置有消防栓（由给水管网直接供水），厂区消防工作将依托当地消防站。

⑨严格做好防火、防雷、防静电等防护措施，在车间内显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。

9.1.5事故废水环境风险防范措施

1）事故废水池设计

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求前不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，拟采取“单元—厂区—园区”三级环境风险防控体系，设置事故废水收集和应急储存设施，收集事故状态下泄漏物料、污染消防水和污染雨水，确保事故废水未经处理不得出厂界。具体措施如下：

（1）一级环境风险防控措施——地沟及围堰

一级环境风险防控措施为生产车间、储罐区的防护。生产装置区内各液体物料罐组需建设围堰、集液池等截流设施；设置装置废事故废水、废液的收集系统，并与厂区事故水池相连，可及时将废水导排至事故水池。建设单位严格按照相关规范建设围堰，容积需满足事故下槽罐泄漏最大量的要求。若槽体、储罐发生泄漏，首先将物料收集在围堰，待事故妥善处理后将可回收部分进行利用，不可回收部分处理后达标排放。

表9.1-1  项目厂区围堰、集液池设置一览表

	序号
	生产单元
	名称
	尺寸
	备注

	1
	净化系统
	集液池
	0.8m×0.8m×0.8m
	

	2
	冷 箱
	集液池
	2.5m×2.5m×5.5m
	

	3
	汽车装卸区
	集液池
	5.0m×5.0m×5.5m
	

	4
	LNG储罐
	集液池
	6.0m×6.0m×0.6m
	

	5
	重烃储罐
	围堰
	6.7m×14.6m×0.6m
	

	
	
	集液池
	1.0m×1.0m×1.0m
	

	6
	丙烷储罐
	围堰
	6.3m×14.6m×0.6m
	

	
	
	集液池
	1.0m×1.0m×1.0m
	

	7
	异戊烷储罐
	围堰
	7.5m×14.6m×5.5m
	

	
	
	集液池
	1.0m×1.0m×1.0m
	

	8
	乙烯储罐
	围堰
	10m×15m×0.6m
	

	
	
	集液池
	1.2m×1.2m×1.0m
	


2）二级环境风险防控措施——事故水池

二级环境风险防控措施为厂区防护、即全厂事故水池。本项目在厂区事故应急池和初期雨水池，厂区所有事故废水经预处理达标后方可外排。

事故水池的计算：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

事故应急容积参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）事故缓冲设施有效容积计算。计算公式如下：
V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5
注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

消防废水的计算：

V1：LNG属于液化天然气，泄漏后将快速蒸发，不会进入地表水体。项目除20000m3LNG储罐外，企业最大储罐为冷剂储罐区的乙烯、丙烷异戊烷储罐，均为30m3。

V2：根据现行《天然气液化工厂设计标准》及《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，项目内设置1座消防泵站及消防水池，其服务区域内同一时间火灾处数为一处，消防最大用水量为LNG罐区，其消防设计流量为395L/s，水压1.0MPa，火灾延续时间6h，一次火灾消防最大用水量约为8379m3。
V3：发生事故时罐区围堰内容积大于最大单罐存储量，V3=30m3。

V4：本项目排放废水为863.92m3/d，主要为冷却循环水，可暂存于冷却循环水池，需处理生产废水可在污水处理站调节池内暂存，因此不考虑生产废水储存，V4=0m3。

V5：发生事故时，可能进入事故废水池的降雨量按以下公式计算：

V＝10qF

q：降雨强度，按平均日降雨量 mm；

F:必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2；

q=qn/n

qn:年平均降雨量， mm，根据遂宁气象站数据，本项目所在区域年降均降雨量为989.4mm；

n：年平均降雨日数，本项目年平均降雨日数为131d；

本项目总用地面积为10公顷，其中绿地面积为1.5公顷。本次评价初期雨水积雨面积扣除绿地，因此本项目事故集雨面积为8.5公顷。

q=qa/n=989.4mm/131d=8.23mm/d；F=7.55ha，

V5=10qF=10×7.55mm×8.5ha =641.8m3。

因此，本项目事故废水池在事故状态下可能需收集的最大废水量见表9.1-2。

表9.1-2  本项目事故、消防废水及收集储存能力计算校核表

	类别
	意义及取值依据
	本项目

	V1
	事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3
	30

	V2
	事故的储罐或装置的消防水量，[image: image57.png]Vy=3 Outy



m3
	8379

	V3
	发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
	30

	V4
	发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
	0

	V5
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3
V5＝10qF

q——降雨强度，mm，按平均日降雨量计，q=qa/n；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。
	641.8

	V总
	V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5，m3
	9020.8


项目厂区内无论是发生泄漏事故时的泄漏废液，还是因燃爆事故引发的消防废水，均应被收集到事故废水池中、不得外排。项目拟建设一座有效容积为9100m3的事故应急池，同时建设一座有效容积为500m3的初期雨水池。两池邻建、中间隔断并设置联通管道，平时两池分开、事故废水池保持空池状态，在事故状态下两池联通，收集事故状态下的废水和雨水，总事故废水应急截流收集能力为9600m3。

项目于厂区东北角建设事故应急池，该位置为全厂高程最低处，便于收集产生的事故废水。项目具体位置见附图6。

本环评提出：项目事故废水、消防废水及事故状态下雨水等统一收集至事故废水收集池中暂存，事故水池平时保证其处于空池状态。事故废水泵入厂废水处理装置进行处理，达标后方可排放。

此外，项目须在雨水排口设置截止阀，确保任何异常状况下，事故废水（含消防废水等）只能导入事故水池，未经处理达标前不得以任何形式排入周围地表水。

3）三级环境风险防控措施—园区级事故废水截流设施

本项目位于遂宁市大英红旗化工园区，现有园区建设有10000m3的事故应急池。大型事故发生后，园区可及时开启在各管道设置的转换闸阀，阻断园区内污水管道与园区污水处理厂纳污管网以及园区内雨水管道与和周边地表水体的通道，通过转换阀将园区内污水管道、雨水管道和企业事故废水管道与企业事故废水池、园区事故池接通，截断事故废水流入地表水通道。

图9.1-1  防止事故水进入外环境的控制及封堵系统图

9.1.6 风险防范措施及投资

风险防范措施及投资估算见表9.1-3。

表9.1-3  项目风险防范措施及投资估算表

	序 号
	主要风险防范措施
	投资（万）

	1
	工艺装置区、辅助生产区、罐区、装车区设置可燃（甲烷、乙烷等）、有毒气体报警系统、泄漏报警系统，站内设置1套火灾自动报警系统。
	计入工程投资

	2
	建设常温、低温放空火炬各一套，高90m，一旦发生事故可将生产系统内物料应急放空燃烧。
	60

	3
	消防系统的基本设施包括消防泵站、消防水池、泡沫站、消防管网、消火栓、消防箱、消防水炮、固定消防冷却系统、消防竖管、灭火器等。其中建设2座消防水池，单池体容积为4200m3。泡沫消防系统一套，泡沫混合液供给强度按7.2L/min.m2计，连续供给时间按40min计。
	计入工程投资

	4
	危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯+100mm厚抗渗等级为P8的抗渗混凝土（渗透系数≤10-10cm/s）
	计入工程投资

	5
	厂区内主要的涉及物料泄漏的区域建设有集液池：天然气净化区0.8×0.8×0.8m、冷箱2.5×2.5×5.5m、LNG储罐6×6×5.5m、汽车装卸区5×5×5.5m；冷剂储罐区配套建设有围堰、集液池。
	30

	6
	厂区设置9100m3的事故废水收集池、500m3的初期雨水池及2000m3，项目雨、污管道至项目事故池应设置管径足够的、收集事故废水和消防废水的管道和闸阀（闸门需定期保养）。保证项目事故废水收集池处于空池状态；项目所有事故废水经处理达标后才能外排。
	400

	7
	应急预案及管理措施建设，建立环境风险应急联防机制；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。
	/

	合 计
	490


9.2项目风险应急预案

本次环评要求，项目在投产前，应制定企业突发环境事件应急预案，并报地方生态环境部门备案。

9.2.1突发环境事件应急预案编制要求

1）《环境风险事件应急预案》的制定原则和总体要求

四川天亚盛邦新能源科技有限公司对厂区生产区域进行统一管理，并建立《四川天亚盛邦新能源科技有限公司环境风险事件应急预案》。预案适用范围为突发环境污染事故在本企业厂界内的，一旦超出本企业厂界范围造成污染，上报当地政府部门，启动当地政府环境应急预案，本预案为当地政府环境应急预案的补充，并与企业安全生产应急预案、职业卫生应急预案相互衔接，形成本单位应急预案体系。









图9.2-1  本单位突发环境事件应急预案与其他应急预案体系关系

2）环境风险事故分类

根据环境风险事故影响和应急救援、控制特点，将环境风险事故分为事故排放、事故泄漏、火灾和爆炸三类：

①事故排放：环保设施运行状态异常，“三废”未经处理排出装置界区或未达标排入外环境； 

②事故泄漏：设备、管线破损，有毒有害液体泄漏进入污水管线造成水环境污染，有毒有害气体造成环境空气污染；

③火灾、爆炸：可燃、易燃物料泄漏，遇火源发生火灾、爆炸，燃烧废气可能造成环境空气污染，消防水携带物料可能进入外排水管线造成水环境污染。火灾爆炸破坏地下防渗层，致使泄漏的物料深入地下，造成地下水污染。

3）本项目各级应急预案的主要内容

《四川天亚盛邦新能源科技有限公司环境风险事件应急预案》的制定原则和总体要求见表9.2-1。

表9.2-1  本项目各级应急预案的主要内容

	序号
	制定原则
	内  容
	公司级应急预案要求
	装置级应急预案要求

	1
	总则
	①编制目的；

②适用范围；

③编制依据；

④环境风险事故定义分级。
	√
	√

	2
	重大危险源辨识、事故影响分析
	①划分单元、评价，确定重大危险源；

②分析、明确潜在的环境风险事故。

③将潜在环境风险事故分类、分级。
	
	√

	
	危险区划分
	按各车间、装置区、涉及的物料危险特性、潜在环境风险事故特性、区域位置，划分危险区域，以便分区防控。
	√
	

	3
	组织机构与职责
	①确立应急组织机构；

②明确各机构、岗位职责；

③应急值班人员守则。
	√
	√

	4
	应急管理运行机制、程序
	①对可能发生的环境风险事故预测与预警；

②对可能发生的环境风险事故应急准备；

③对发生的环境风险事故应急响应；

④根据不同级别的环境风险事故启动相应级别的应急预案，做好与上一级别预案的衔接；

⑤主要应急启动管理程序：

－接警、核实情况；

－第一时间报告单位第一管理者，由单位第一管理者决定并正式发布启动应急预案的命令；

－应急组织机构启动；

－领导和相关人员赴现场协调指挥；

－联系协调应急专家技术援助；

－向主管部门初步报告；

－应急事件信息发布、告知相关公众；

－应急响应后勤保障管理程序；

－应急状态终止和后期处置管理程序。
	√
	√

	5
	应急措施
	①工厂级预案：制定工厂潜在各类环境风险事故应急救援措施；

②车间级预案：制定车间潜在各种环境风险事故应急救援规程和措施；
	√
	√

	6
	应急监测即事后评估
	制定各类环境风险事故跟踪监测计划；

对事故性质、影响后果进行评估
	√
	√

	7
	应急资源保障
	建立健全、明确各种资源保障

－应急队伍保障

－通信保障

－资金保障

－物资和装备保障

－医疗救护

－技术保障
	√
	√

	8
	应急培训、演练
	制定应急救援培训、演练计划并实施
	√
	√

	9
	公众教育和信息
	宣传安全知识、教育公众提高自我安全保障意识，协调上级部门及时分布各类安全预警、防范信息
	√
	

	10
	记录和报告
	对应急预案各程序启动过程如实记录；

对重大环境风险事故的发生、调查、处理，及时、如实、准确向上级报告
	√
	√


4）环境应急资源调查与环境风险评估

企业应严格按照《环境应急资源调查指南（试行）》的要求，针对项目可能发生的突发环境事件，开展环境应急资源调查，编制应急调查报告，收集和掌握本地区、本单位第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升；同时，按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求进行环境风险评估，编制评估报告。

9.2.2项目环境风险应急体系

（1）环境风险事故分级

按照《突发环境事件分级标准》，突发生态环境事件可分为特别重大、重大、较大和一般突发环境事件四大类，具体如下：

1）特别重大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2）重大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3）较大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6. Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

4）一般突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5. Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

（2）本企业事件分级

参照国家突发环境事件分级，按照环境突发事件严重性、紧急程度及影响范围，结合公司的实际情况，将突发环境事件分为：公司外级突发环境事件（Ⅰ级事件）、公司级突发环境应急事件（Ⅱ级事件）、车间级突发环境应急事件（Ⅲ级事件）。

1）公司外级突发环境事件（Ⅰ级事件）

公司外级突发环境事件是指因环境突发事件或其他重大灾害造成纳污水体和大气环境重大污染，通过公司自身力量难以控制污染的扩散，必须向社会力量求援的事件；突发环境事件造成严重环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响。

2）公司级突发环境事件（Ⅱ级事件）

公司级突发环境事件是指因环境突发事件或其他较大灾害对外界环境没有造成大的污染，通过公司自身力量可以控制污染的扩散，消除事件对厂内、厂界外的污染和影响的事件。

（3）车间级突发环境事件（Ⅲ级事件）

车间级突发环境事件是指除公司外级突发环境事件、公司级突发环境事件以外的突发环境事件。车间级突发环境事件对公司正常运行影响较小，突发事件对外界没有污染，通过事故发生单位自身力量可以控制污染的扩散，消除事件对厂内环境的污染和影响的事件。

（3）应急响应

根据企业生产规模、所涉及的危险化学品数量、性质及特点、周边的环境现状以及突发环境事件的类别、级别和影响程度，并结合应急响应启动条件，公司内分为三个级别的应急响应程序，同时，根据应急事件的影响程度，报告地方政府，按照《国家突发环境事件应急预案》相关要求启动应急响应，具体如下：

1）三级（车间级）响应

三级（车间级）响应是指发生突发环境事件，事故的有害影响局限在初发生地点之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在局部区域内时启动的应急响应：由该生产区域负责人负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置，并将情况通报企业应急救援领导小组。

2）二级（企业级）响应

二级（企业级）响应是指发生突发环境事件超出现场的控制能力，但影响可以控制在厂界内部时而做出的应急响应。由应急救援领导小组负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作，并将情况通报给政府相关部门。

3）一级（社会级）响应

一级（社会级）响应是指发生突发环境事件，其事故后果的严重程度或影响范围，超过企业事故应急救援能力，或事故有扩大、发展趋势，或事故影响到企业周边环境时做出的应急响应。根据事件严重的程度，第一时间将事故情况通报区、市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案及应急响应、并采取相应的应急措施。一旦政府成立现场应急指挥部时，将事故处置权移交政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的措施，配合协助应急指挥与处置。

按照《国家突发环境事件应急预案》相关要求，各地方政府根据企业通报的突发生态环境事件及其所属的处置等级启动应急响应，应急响应由高到低依次划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，分别对应特别重大、重大、较大、一般突发生态环境事件。

（1）发生特别重大突发生态环境事件，启动Ⅰ级应急响应，由省政府组织应对，启动省级《突发环境污染事件应急预案》。

（2）发生重大突发生态环境事件，启动Ⅱ级应急响应，由省生态环境事件指挥部组织应对，启动省级《突发环境污染事件应急预案》。

（3）发生较大突发生态环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由遂宁市政府负责应对，启动《遂宁市处置突发环境污染事件应急预案》；

（4）发生一般突发生态环境事件，启动Ⅳ级应急响应，由大英县政府负责应对，启动《遂宁市大英县处置突发环境污染事件应急预案》；

在本项目正式投产后，园区和企业应及时开展相关的应急演练。

遂宁市大英经济开发区成立有处置突发环境事件应急指挥部（以下简称“环境应急指挥”）是园区突发环境事件应急管理工作的专项指挥机构。总指挥由园区主任担任，副总指挥由管委会副主任担任，成员由园区各分管领导组成。环境应急指挥部下设环保专家咨询组、应急救援处置队、设备抢修队、环境监测队等。

园区应急组织体系如下：


[image: image58.emf]应急指挥部 救援专家组

遂宁市环境

应急专家

通讯联络组

应急抢险组

后勤保障组 医疗救护组 应急疏散组

应急监测组 善后处置组

技术咨询

决策建议

技术咨询


图9.2-2 遂宁市大英经济开发区突发环境事件应急组织体系框架图

一旦项目发生甲烷泄漏、火灾、爆炸等环境突发事件，建设单位应立即启动厂区内应急预案，并向园区突发环境事件应急管理部门通报，实施厂区、园区联防联控。若事故危害超出园区级应急防控能力，需向大英县、遂宁市应急突发环境事件应急部门及救援部门通报，扩大应急防控级别。

9.2.3环境风险应急处置措施

本项目在泄漏、火灾或爆炸环境风险事故状态下，应急处置措施如下：

⑴发现事故；

⑵拨打装置区现场应急指挥部和公司环境事件应急指挥中心电话，视情况拨打119报告消防队、120医疗救援中心；告知园区预警，园区及周边单位进入应急预案准备启动状态；

⑶报告事故部位、概况（包括泄漏情况）、目前采取的措施；

⑷生产装置控制室对装置运行情况实时监控，为应急救援指挥部提供技术支持；

⑸确定事故应急处置方案，事故现场采取紧急处置措施；

典型环境风险事故现场应急措施：

◆天然气泄漏

本项目厂区主要涉及的危险物质为天然气、LNG，一旦生产装置、储罐区、装卸区发生泄漏，可能引发火灾、爆炸事故，对环境和人员造成危害。本项目主要危险物质的应急处置方法如下：

表9.2-2 本项目应急处置措施

	序号
	物料名称
	应急处置措施
	消防措施

	1
	LNG
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。LNG 储罐区设置围堰，当泄漏产生废水时及时使用泵抽至事故应急池暂存。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	2
	乙烷
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，如果可能应将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器。

	3
	乙烯
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应 急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，通风对流，稀释扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

	4
	异戊烷
	限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土

	6
	润滑油/导

热油
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。

大量泄漏：泄漏后及时使用泵抽至事故应急池暂存。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


◆事故连锁反应控制措施

①当装置中的设备发生火灾、爆炸事故时，装置操作人员根据相关安全操作规程或应急指挥中心的命令，启动联锁设施或人工操作紧急切断装置（或设备）的物料供应，同时采取措施卸掉事故设备下游的物料。

②启动事故装置周围消防设施灭火，同时启动水喷淋系统隔热降温，控制火源热源扩散；消防废水收集进入厂区事故水池暂存。

③事故设备周围装置或设施进入预警状态，根据事态发展，视情况采取相应的紧急停产、卸料、放空等措施，将火灾、爆炸事故的运行控制在一定的范围内。

⑹消防队应急措施

①接到报警消防车规定时间赶到现场；

②确定风向，在上风向或侧风向站车，佩戴呼吸器；

③设立警戒隔离区；负责指挥现场灭火救援；

④用喷雾水枪灭火、驱散泄漏气体，抢救负伤人员到安全区；

⑤疏散周边人员，掩护抢修人员在实施现场应急处理； 

⑺应急指挥中心指挥现场抢救伤员；

⑻医疗救援中心应急措施：

①接到报警救护车尽快赶到现场；

②救护车停在安全区，医护人员接消防队员送到的伤员立即现场急救，将伤员送往医院；

③医院准备好抢救药品和设备，通知相关人员到抢救室。

◆事故发生时风险防范距离内人员的撤离方案

在风险事故状态下，为确保在事故发生时周边人员安全，制定相应的应急撤离方案。

1）组织保证

应急撤离组织机构设在园区应急指挥中心，以园区环境污染与破坏事故应急救援中心为核心，与遂宁市政府（上级）和企业（下级）应急救援中心形成联动机制的应急救援管理体系。

建立畅通的通讯联络渠道，并进行必要应急演练，保证在事故发生后5min内通知到厂内及园区内所有人员。该风险防护距离范围内的人员需迅速撤离。

2）撤离路线及保障措施

事故发生后根据所设立的风向标，迅速判明风向，根据不同区域人员及不同风向在逃离时撤离方向也不同，其撤离地点也不同，撤离方向应尽可能避免顺着风向撤离，至少撤离至风险事故范围外至大英县城、土门垭村等区域。根据项目风险事故影响范围确定临时安置点的位置，企业、园区和当地政府应做好撤离人员的生活保障措施并对相应的健康检查。项目一旦发生天然气泄漏、燃爆等事故，通过广播、电话及人工等方式立即通知风险影响范围内所有人员紧急撤离，且必须保持畅通的联系通道，必须确保项目环境风险范围内的所有人员在30分钟内全部撤离，若厂内及园区内工作人员因无法离开关键岗位的员工则立即佩戴上正压式呼吸器及防护服。

◆事故发生时土壤、地下水的污染处置方案

如果环境风险事故导致了土壤、地下水污染，应及时进行应急处置，具体如下：

①遇到风险事故应立即启动应急预案，泄漏事故发生后应立即停止作业，并在场地下游设置抽水井，对地下水进行抽出处理。

②及时开展周边地下水监测，特别是周边农户饮用水井的监测，一但发现水质安全受到威胁，应立即启动供水水源临时替代措施，采用应急供水车向受影响用户提供饮用水，直到饮用水源恢复安全。

③对固体物料污染的土壤，用工具收集至容器中，视情况决定是否将表层土剥离作焚烧处理；对液体物料污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。并对污染土壤并在安全区处置。

④采用物理、化学和生物方法消除污染，对污染的土壤可用采用地下水抽灌、回灌等措施，将地下水位高的地方采用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水，送到园区污水处理厂进行处理。

9.2.4环境应急监测内容

对各类环境风险事故产生的影响实时监控，为应急指挥中心提供预警、救援环境信息支持。

⑴环境空气污染事故

①按应急监测计划布置环境空气污染气象观测、污染监测监控点位，并根据实际情况进行相应调整；

②启动气象观测系统，实时收集包括风速、风向、气压、温度等气象数据；

③启动现场跟踪监测系统，包括监测车、便携式监测仪器，按监测布点、根据污染事故类型进行实时环境监测（进入应急工作结束后期、适当降低监测频次），将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心；

④待应急活动结束后，监测停止。

⑵地下水污染事故

根据污染事故类型，启动应急监测系统，利用地下水污染监测井对污染情况跟踪监测，同时按监测计划，在污染初始期间监测频次进行加密。将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。

⑶地表水污染事故

①按应急监测计划布置废水排放监控点、地表水监测断面，并根据实际情况进行相应调整；

②启动现场跟踪监测系统，包括监测车、便携式监测仪器，按监测布点、根据污染事故类型进行实时环境监测（进入应急工作结束后期、适当降低监测频次），将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。

事故应急环境监测计划表，见表9.2-3。

表9.2-3   环境应急监测计划表

	类  别
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	
	位 置
	方 位
	
	

	环境空气
	    厂界
	E
	非甲烷总烃、甲烷、一氧化碳
	1次/h

	
	厂界
	S
	
	

	
	厂界
	W
	
	

	
	厂界
	N
	
	

	
	大英县城
	W
	
	

	
	周边散居住户
	-
	
	

	地表水
	郪江
	园区雨水排口下游
	pH、CODcr、氨氮、总磷、石油类、氯化物、硫酸盐、硫化物等
	1次/2h

	地下水
	项目厂址

周围区域
	/
	pH、CODMn、氨氮、石油类、氯化物、硫酸盐、硫化物等
	1次/2h

	注：除上述固定监测点位外，应根据事故发生时风向在下风向的最近农户（住户）增加一个大气监测点位。


10 项目环境风险评价结论

 10.1 项目危险因素

本项目为LNG生产建设项目，占地面积150m亩，建设120 万方/天天然气液化装置，实现年产LNG27.56万吨。项目涉及的危险品有天然气、LNG、丙烷、乙烯、异戊烷、矿物油等，属于易燃、易爆物质，无剧毒、高毒危险化学品。本项目不涉及重点管控危险工艺。项目主要风险源为压缩机、吸收塔、分离器、过滤、储罐、及物料输送管道等。
10.2环境敏感性及事故环境影响

(1)项目环境敏感性

本项目位于大四川大英经济开发区，距离大英县城约3.1km。项目周边500范围内无居民分布，主要分布工业企业。厂址周边分布有宝石岩村、子仪村、五一村、土门垭村、白寨村、鑫河村等散居农户，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、行政办公机构总人数大于 5 万人。项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E1）。项目所在区域雨水排口位于郪江（直线距离290m），郪江水环境功能为Ⅲ类，排口下游10km范围内无重要环境敏感目标，地表水环境敏感程度为环境高度敏感区（E2）。项目地下水评价范围内无居民居住，无集中式或分散式饮用水源分布，也无其他地下水环境相关保护区分布，地下水环境敏感程度为环境高度敏感区（E3）。

（2）环境风险事故影响

1）有毒有害物质环境空气影响

本次评价预测主要危险物质LNG泄漏、火灾事故释放的甲烷及次生一氧化碳对环境空气影响，预测结果表明：

①当LNG装卸管道发生泄漏，泄漏时间为10min，泄漏出LNG在地面形成200m2的LNG液池，LNG快速蒸发进入环境空气。在最不利气象条件下，甲烷毒性终点浓度-2的距离为下风向30.0m，毒性终点浓度-1的距离为下风向12.4m；在最常见气象条件下甲烷不会出现毒性终点浓度-2、毒性终点浓度-1浓度值。

②当LNG输送管道泄漏引发火灾，液池燃烧产生的次生一氧化碳进入环境空气。在最不利、最常见气象条件下，评价范围内均未达到毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2值。

③ LNG泄漏释放甲烷、火灾事故产生的CO不会在厂区范围外出现毒性终点浓度1、毒性终点浓度-2值，对评价范围内环境敏感点影响较小，事故环境风险可接受。 

 2）地表水影响

项目不涉及大量液体物料储存，废水产量小。本次评价预测厂LNG储罐消防废水截流不及时，导致消防废水进入郪江，预测结果表明：事故状态下消防废水经雨水管道直接进入郪江，未导致郪江CODCr、LAS超标，但对下游水体有一定程度的影响。因此，企业应加强环境管理，避免事故废水入河。

3）地下水泄漏事故影响

在非正常工况条件下，收集调节池发生泄漏，在防渗层失效的情况下，污染物通过包气带进入地下水，将会造成泄漏点处及地下水下游方向局部范围内出现石油类污染物的短时、短距超标，并对项目所在区域下伏含水层存在一定影响。因此建设项目需按要求落实分区防渗措施，并制定地下水跟踪监测方案，实施地下水污染动态监控，及时采取措施控制地下水污染。

10.3 环境风险防范措施及应急预案

本项目厂区建立“三级防控”体系包括车间级（装置级）、雨水截断设施、终端事故缓冲设施，同时依托大英经济开发区风险事故池等风险防范设施。

本项目主要的风险防范措施有：合理设计厂区平面布局，确保各装置区符合安全生产要求距离；建立自动化操作控制系统，生产工艺装置设置压力、温度、流量等控制仪表；建设包括消防泵站、消防水池、泡沫站、消防管网、消火栓、消防箱、消防水炮、固定消防冷却系统、消防竖管、灭火器等消防系统，其中建设2座消防水池，单池体容积为4200m3，泡沫消防系统一套(泡沫混合液供给强度按7.2L/min.m2计，连续供给时间按40min计)。厂区内于北侧厂区设置9100m3的事故废水收集池、500m3的初期雨水池及2000m3，确保事故废水不下河。
10.4 环境风险评价结论及建议

（1）风险评价结论

本项目为LNG生产及供应项目，所涉及危险化学品为易燃、易爆化学品，生物毒性较低。项目针对涉及的风险物质及危险工艺，均配置完善的风险防范和应急措施。在落实完善的风险防范措施及应急预案后，可将项目环境风险控制在可接受范围内。

（2）环境风险建议

 1）工艺设计及设备选定时考虑环境风险，选用环境风险的生产设备；按要求落实各项风险防范措施，并制定风险事故应急预案；制定完善的生产工艺、安全、环保操作工艺规程，加强员工培训，提供员工技能及事故安全意识。

2）加强生产运行管理，强化设备检修、维护，定期演练风险应急预案。
表10.4-1  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险

物质
	名称
	甲烷
	重烃
	乙烯
	丙烷
	异戊烷
	矿物油

	
	
	存在总量/t
	9004.4
	12.61
	20.14
	25.25
	13.1
	35.3

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数约 0 人
	5km范围内人口数  9.39万 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	    /   人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2√
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3√

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2√
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100√

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3√
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2√
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1√
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2√
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3√

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ√
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	Ⅰ□

	评价等级
	一级√
	二级□
	三级□
	简单分析□

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气√
	地表水√
	地下水√

	事故影响分析
	源强设定方法□
	计算法√
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX√
	其他

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围  30  m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围  12.4    m

	
	地表水
	最近环境敏感目标     /    ，到达时间     /    h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  /  d

	
	
	最近环境敏感目标 / ，到达时间  /  d

	重点风险

防范措施
	工艺装置区、辅助生产区、罐区、装车区设置可燃（甲烷、乙烷等）、有毒气体报警系统、泄漏报警系统，站内设置1套火灾自动报警系统；建设2座消防水池，单池体容积为4200m3。泡沫消防系统一套，泡沫混合液供给强度按7.2L/min.m2计，连续供给时间按40min计。厂区内主要的涉及物料泄漏的区域建设有集液池：天然气净化区0.8×0.8×0.8m、冷箱2.5×2.5×5.5m、LNG储罐6×6×5.5m、汽车装卸区5×5×5.5m；冷剂储罐区配套建设有围堰、集液池。厂区设置9100m3的事故废水收集池、500m3的初期雨水池及2000m3，项目雨、污管道至项目事故池应设置管径足够的、收集事故废水和消防废水的管道和闸阀（闸门需定期保养）

	评价结论

与建议
	项目的风险处于环境可接受的水平,项目从环境风险角度可行。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。


本项目所在地





本项目所在地





南河





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





国家突发环境事件应急预案





四川省突发环境事件应急预案





遂宁市、大英县突发环境事件应急预案





本单位突发环境事件应急预案





突发职业危害应急预案





突发安全事故


应急预案









_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.vsd
�

应急指挥部


救援专家组


遂宁市环境应急专家


通讯联络组


应急抢险组


后勤保障组


医疗救护组


应急疏散组


应急监测组


善后处置组


技术咨询


决策建议


技术咨询



_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

文本框及其关联线的高度随添加的文本增加或减少。若要更改注释的宽度，请拖动侧边手柄。�

截排水沟


管理区雨水1526.6


1525.6


275.6


作业降尘


洗车用水


地面降尘


250.8


1155


沉淀池蓄水


循环2508


损耗250.8 �

损耗275.6 �

损耗 1155�

155.8


1525.6


生活用水


预处理池


农地施肥


897.6


897.6


新鲜水1211.8


1056


损耗158.4 �

沉淀池


1681.4


就近外排


沉沙井


堆填区雨水



_1234567892.vsd
�

原料增压机


原料气


脱酸系统


酸气（CO2）


BOG压缩机


胺液闪蒸气


脱水系统


天然气分离水


脱汞系统


吸附脱烃系统


汞


重烃储罐


重烃


液化系统


重  烃


LNG储罐


LNG


储罐BOG


液化
BOG


燃料气系统


燃料BOG


循环
BOG


导热油炉


火 炬


冷剂压
缩系统


冷剂


液氮
乙烯
丙烷
异戊烷


装车


装车BOG


LNG产品


天然气分离水


重烃闪蒸气



_1234567890.vsd
�

脱盐水制备


6.96


脱盐水制备浓水：4.06


脱酸装置


2.9


天然气
带入


天然气分离水：3.36


1.18


酸性废气


冷却循环水系统


2107.62


冷却循环水
排污水：844.8


105600


1267.2


蒸发损耗


办公生活


生活废水
10.08


1.12


损耗


厂区排水池


园区
中水


2114.58


含油废水处理站


生活污水预处理池


4.38


13.23


867.98


厂区初期雨水


4.09


市政自来水


11.2


大英县工业集中区污水处理厂


867.98


排入郪江


867.98


分离器


天然气分离水：1.03


食堂


餐厨废水
3.15


0.35


隔油池


3.5


损耗


3.15


4.39


2.67


绿化用水


24.8


损耗


24.8


41.5


反渗透浓水（作为危废排放处置）


0.01


1.64


分析化验室


化验废水1.8


0.2


损耗


2.0



